
江苏省工程建设标准                                                             

居住区供配电设施施工及验收标准

Standard for construction and acceptance of power supply and distribution facilities in residential districts

（征求意见稿）

江苏省住房和城乡建设厅 

前  言

为保证居住区供配电设施建设质量，规范施工过程中的质量控制和验收要求，确保居住区供配电设施安全稳定运行，在总结多年来房屋鉴定工作实践经验的基础上，根据《省住房城乡建设厅关于印发<2016年度江苏省工程建设标准和标准设计编制、修订计划>的通知》(苏建科〔2016〕313号)的要求，编制组经过广泛调查研究和征求意见,编制了本标准。
本标准共9章，主要技术内容包括：1总则；2术语；3基本规定；4电气设备安装；5交接试验；6 安全设施；7工程质量验收。

本标准由江苏省住房和城乡建设厅负责管理，国网江苏省电力有限公司负责解释。各单位在执行过程中若有修改意见或建议，请反馈至江苏省工程建设标准站（地址：南京市江东北路287号银城广场B座4楼；邮政编码：210036），以供今后修编时参考。

本标准主编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：国网江苏省电力有限公司
主要起草人：

主要审查人：

目  次
3

1
总则

4

2
术语

6

3
基本规定

6

3.1
一般规定

7

3.2
主要设备、材料、成品和半成品器材进行场验收

10

3.3
建筑工程和附属设施的交接确认

14

4
电气设备安装

14

4.1
电气一次设备

20

4.2
电力电缆线路

22

4.3
电力二次设备

24

4.4
电能计量箱（柜）

26

5
交接试验

26

5.1
一般规定

26

5.2
一次设备试验

30

5.3
继电保护及自动装置交接试验

31

5.4
配电自动化终端交接试验

32

6
安全设施

32

6.1
一般规定

32

6.2
设备标志

33

6.3
安全标志

33

6.4
安全防护设施

34

7
工程验收与移交

34

7.1
一般规定

34

7.2
验收基本要求

35

7.3
验收程序和组织

38

本标准用词说明

39

引用的标准名录

41

附录A 单位、分部、分项工程划分

42

附录B 分项工程质量验收项目和要求

55

附录C 检验批、分项工程、分部(子分部）工程质量验收记录

58

附录D 工程质量竣工验收报告




1 总则
1.0.1 为严格执行江苏省《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11-2016，保证居住区供配电设施建设质量，规范施工过程中的质量控制和验收条件，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于江苏省行政区域内新建居住区及住宅等居住区类建筑的供配电设施施工与验收，改建、扩建的居住区供配电设施施工与验收应参照本标准执行。
1.0.3 居住区供配电设施施工与验收除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及地方现行有关标准的规定。
1.0.4 本标准未涉及的架空电力线路和通信线路部分施工及验收分别按《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173、《通信线路工程验收规范》GB 5171的规定执行。
2 术语
1.0.1 隐蔽工程 concealed works

指某些工序将被后续工序施工所隐蔽或覆盖，而无法进行质量检查或整改的工程项目。隐蔽工程有两个要素，一是被后续工序完全覆盖，二是除非对覆盖后的后续工程进行破坏，否则无法检验其质量情况。

1.0.2 二次线缆 secondary circuit cable and optical fiber cable

变电站中用于保护、 自动化、通信、辅助等设备的电缆和光缆的统称。

1.0.3 母线槽busway

母线在线槽中由绝缘材料支撑或隔离的导电设备。

1.0.4 密集绝缘母线槽closed insulated busways

将裸母线用绝缘材料覆盖后紧贴通道壳体放置的母线槽。

1.0.5 电缆构筑物 cable buildings 

专供敷设电缆或安置附件的电缆沟、浅槽、隧道、 夹层 、竖(斜)井和工作井等构筑物。

1.0.6 电缆附属设施 cable auxiliary facilities 

电缆导管、支架、桥架和构筑物等电缆线路组成部分的统称。

1.0.7 中性点有效接地系统 system with effectively earthed neutral 
中性点直接接地或经一低值阻抗接地的系统。

1.0.8 中性点非有效接地系统 system with non-effectively earthed neutral
中性点不接地，或经高值阻抗接地或谐振接地的系统。本系统也可称为小接地电流系统。

1.0.9 继电保护系统 relay protection system

由继电保护装置、合并单元、智能终端、交换机、通道、二次回路等构成，实现继电保护工程的系统。

1.0.10 配电自动化系统 distribution automationsystem 
实现配电网的运行监视和控制的自动化系统， 具备配电SCADA、馈线自动化、 电网分析应用及与相关应用系统互连等功能， 主要由配电主站、 配电终端、 配电子站（可选）和通信通道等部分组成。 

1.0.11 配电主站 masterstation ofdistribution automationsystem 
配电主站是配电自动化系统的核心部分，主要实现配电网数据采集与监控等基本功能和电网分析应用等扩展功能。

1.0.12 配电终端 remoteterminalunitofdistribution automationsystem 

即配电自动化终端，安装于中压配电网现场的各种远方监测、 控制单元的总称，主要包括馈线终端、站所终端、配电变压器终端等。

1.0.13 站所终端 distributionterminalunit (DTU)
指安装在配电网馈线回路的开关站、配电室、环网柜、箱式变电站等处，具有遥信、遥测、遥控和馈线自动化功能的终端。

1.0.14 配电变压器终端 transformerterminalunit (TTU)
指用于配电变压器的各种运行参数的监视、测量的配电自动化终端(简称配变终端)。

1.0.15 交接试验hand-over test

电气装置在现场安装后,交付投入运行前所进行的电气试验。

1.0.16 检验批 inspection lot 

按相同的生产条件或按规定的方式汇总起来供抽样检验用的，由一定数量样本组成的

检验体。

1.0.17 主控项目 dominant item 

建筑工程中对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。

1.0.18 一般项目 general item 

除主控项目以外的检验项目。

3 基本规定
3.1 一般规定
3.1.1 居住区供配电设施的施工应由具备相应资质的施工企业承担。
1. 施工企业安装电工、焊工、起重吊装工和电力系统调试等人员应持证上岗。
2. 施工企业现场配备的安装和调试用仪器、仪表、量具应满足施工技术需求，采用合格产品并在检定有效使用期内使用。
3.1.2 施工应根据已批准的设计文件开展，并制定安全技术措施，施工安全技术措施应符合本标准及产品技术文件的规定。
3.1.3 采用新技术、新工艺、新材料及新设备时，应经过试验及具有国家资质的验证评定。
3.1.4 工程施工应按照相关技术要求及工艺流程进行，严格进行工程施工技术管控及转序质量监督，确保工程施工质量。
3.1.5 居住区供配电设施的施工应配合建筑工程的施工，隐蔽工程在覆盖前相关单位应做检查及验收并形成记录。供配电设施电气施工隐蔽工程包括但不限于下列内容：
1. 导线（电缆）压接、电缆终端与接头制作、密集绝缘母线安装、光缆接续等；

2. 防火封堵；

3. 电气设备交接试验。

3.1.6 电气设备、继电保护及配电自动化终端等必须交接试验合格。
3.1.7 居住区供配电应配置的安全设施投入运行前，必须安装调试完毕并通过验收。
电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行防火封堵。防火封堵应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168、《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》DL 5707的规定。

3.2 主要设备、材料、成品和半成品器材进行场验收
3.2.1 主要设备、材料、成品和半成品到达现场应验收合格，并做好验收记录和验收资料归档。
3.2.2 当产品有技术参数要求时，应对照设计文件并结合《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11-2016和采购技术规范文件进行核对，并应符合要求。

3.2.3 实行生产许可证或CCC强制性认证的产品，应有许可证编号或CCC强制性认证标志，并应抽查生产许可证或CCC认证证书的认证范围、有效性及真实性。

3.2.4 当主要设备、材料、成品和半成品的到达现场验收需进行现场抽样检测或因有异议送有资质试验室抽样检测时，应符合下列规定：
1 现场抽样检测：对于母线槽、导管、绝缘导线、电缆等，同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1 个样本。
2 因有异议送有资质的试验室而抽样检测：对于母线槽、绝缘导线、电缆、导管、型钢、镀钵制品等，同厂家、同批次、不同种规格的，应抽检10% ，且不应少于2 个规格。
3 当抽样检测结果出现不合格，可加倍抽样检测，仍不合格时，则该批设备、材料、成品和半成品应判定为不合格品，不得使用。
4 抽样检测应有检测报告。
3.2.5 干式变压器、箱式变电站、高压电器及电瓷制品的进场验收应包括下列内容：
1 查验合格证和随带技术文件：变压器应有出厂试验报告。
2 核对产品型号、产品技术参数：应符合要求。
3 外观检查：设备应有铭牌，表面涂层应完整，附件应齐全，绝缘件应无缺损、裂纹，充油部分不应渗漏，充气高压设备气压指示应正常。
3.2.6 高压成套配电柜、直流电源装置柜、低压成套配电柜（箱）、控制柜（台、箱）的进场验收应符合下列规定：
1 查验合格证和随带技术文件：高压和低压成套配电柜、蓄电池柜、UPS 柜、EPS 柜等成套柜应有出厂试验报告。

2 核对产品型号、产品技术参数：应符合要求。

3 外观检查：设备应有铭牌，表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷，设备内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊，绝缘导线的材质、规格应符合设计要求，蓄电池壳体应无碎裂、漏液，充油、充气设备应无泄漏。

4 专用工具应齐全完好。

3.2.7 绝缘导线、电缆的进场验收应符合下列规定：
1 查验合格证：合格证内容填写应齐全、完整。

2 外观检查：包装完好，电缆端头应密封良好，标识应齐全。

3 抽检的绝缘导线或电缆绝缘层应完整无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，铠装不应松卷。绝缘导线、电缆外护层应有明显标识和制造厂标。

4 检测绝缘性能：电线、电缆的绝缘性能应符合产品技术标准或产品技术文件规定。

5 检查标称截面积和电阻值：绝缘导线、电缆的标称截面积应符合设计要求，其导体电阻值应符合现行国家标准《电缆的导体》GB 3956 的有关规定。当对绝缘导线和电缆的导电性能、绝缘性能、绝缘厚度、机械性能和阻燃耐火性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测。检测项目和内容应符合国家现行有关产品标准的规定。

3.2.8 母线槽的进场验收应符合下列规定：
1 查验合格证和随带安装技术文件，并应符合下列规定：

l)CCC 型式试验报告中的技术参数应符合设计要求，导体规格及相应温升值应与CCC 型式试验报告中的导体规格一致，当对导体的载流能力有异议时，应送有资质的试验室做极限温升试验，额定电流的温升应符合国家现行有关产品标准的规定；
2）耐火母线槽除应通过CCC 认证外，还应提供由国家认可的检测机构出具的型式检验报告，其耐火时间应符合设计要求；
3）分接单元应符合《居民住宅小区电力配置规范》GB／T 36040的有关对母线及馈线均绝缘封闭的要求。

4）保护接地导体（PE）应与外壳有可靠的连接，其截面积应符合产品技术文件规定；当外壳兼作保护接地导体（PE ）时，CCC 型式试验报告和产品结构应符合国家现行有关产品标准的规定。
2 外观检查：防潮密封应良好，各段编号应标志清晰，附件应齐全、无缺损，外壳应无明显变形，母线螺栓搭接面应平整、镀层覆盖应完整、无起皮和麻面；插接母线槽上的静触头应无缺损、表面光滑、镀层完整；对有防护等级要求的母线槽尚应检查产品及附件的防护等级与设计的符合性，其标识应完整。

3.2.9 电缆头部件、导线连接器及接线端子的进场验收应符合下列规定：
1 查验合格证及相关技术文件，并应符合下列规定：

1) 铝及铝合金电缆附件应具有与电缆导体匹配的检测报告；
2）电缆的中间连接附件的耐火等级不应低于电缆本体的耐火等级；
3）导线连接器和接线端子的额定电压、连接容量及防护等级应满足设计要求。
2 外观检查：部件应齐全，包装标识和产品标志应清晰，表面应无裂纹和气孔，随带的袋装涂料或填料不应泄漏；铝及铝合金电缆用接线端子和接头附件的压接圆筒内表面应有抗氧化剂；终端接线端子规格应与电缆相适配；导线连接器的产品标识应清晰明了、经久耐用。

工地贮存的方式和环境应符合相关规定和制造商书面明确的要求。电缆附件绝缘材料的保管贮存期限尚应符合产品技术文件要求。

3.3 建筑工程和附属设施的交接确认
1.3.1 建筑物、构筑物的工程质量应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。当设备或设计有特殊要求时，尚应满足其要求。
1.3.2 电缆附属设施的施工质量应符合设计要求和现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168的有关规定。
1.3.3 建筑工程和电缆附属设施应通过初步验收合格，并已经办理交付安装的书面手续。
1.3.4 应具有满足施工用的场地，道路应畅通。
1.3.5 供配电电气设施施工前，相应配电装置区的主接地网应按设计完成施工，其设置位置和接地电阻值应符合设计要求，检验合格。
1.3.6 供配电电气设施施工前开关站、配电室建筑物应具备下列条件：
1 屋顶、楼板应施工完毕，不得渗漏。

2 室内地面施工应基本结束，室内沟道应无积水、杂物。

3 混凝土基础和构架应达到允许安装的强度，焊接构建的质量应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236的有关规定。

4 预埋件及预留孔应符合设计要求，预埋件应牢固。

5 门窗应安装完毕。

6 对有可能损坏或影响到已安装设备的装饰施工全部结束，清扫干净。

7 照明装置（包括应急照明）、除湿、通风换气设备、SF6浓度报警仪和强制排风装置等应安装调试完毕，并具备通电即可运行条件。

8 线缆入口处应采取防渗水、防雨水倒灌的措施。

1.3.7 供配电电气设施施工前，电缆附属设施应具备下列条件：
1 电缆线路敷设后不能再进行的建筑工程工作应结束。施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净。
2  户外的电缆分接箱、箱式变电站基础及位置、基础预埋的型钢与接地网的连接应满足设计要求，混凝土基础应达到允许安装的强度。当设计要求基础两侧埋设防小动物的通风窗，通风窗尺寸、材质、孔隙应符合设计要求。基础周围排水畅通。

3 电缆与其他管道、道路、建筑物等之间无隔板防护时的最小允许间距应符合《城市工程管线综合规划规范》GB 5028和《电力电缆工程设计标准》GB 50217的规定，见表3.3.7。

表3.3.7-1工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距（m）
	序号
	管线及建（构）筑物名称
	电力管线

	
	
	直埋
	保护管

	1
	建筑（构）物
	0.6

	2
	给水管线、污水雨水管线、再生水管线
	0.5

	3
	燃气管
线
	中低压
	p≤0.4MPa
	0.5
	1.0

	
	
	高压
	B
	0.4MPa<p≤0.8 MPa
	1.0
	1.0

	
	
	
	A
	0.8MPa<p≤1.6MPa
	1.5
	1.5

	4
	直埋热力管线
	2.0

	5
	电力管线
	直埋
	0.25
	0.1

	
	
	保护管
	0.1
	0.1

	6
	通信管线
	 0.5

	7
	管沟、乔木、灌木
	1.0

	8
	地上杆柱
	通信照明及<10kV
	1.0

	
	
	高压铁塔基础边
	2.0

	9
	道路侧石边缘
	1.5

	10
	有轨电车钢轨
	2.0

	11
	铁路钢轨（或坡脚）
	10.0（非电气化3.0）


注： p大于1.6 MPa的燃气管线与电力电缆管线的水平净距应按现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028执行。
表3.3.7-2 工程管线交叉时间的最小垂直净距（m）
	序号
	管线名称
	电力管线

	
	
	直埋
	保护管

	1
	给水管线
	
	

	2
	污、雨水排水管线
	
	

	3
	热力管线
	0.5
	0.5

	4
	燃气管线
	0.50*
	0.50*

	5
	电信管线
	直埋
	
	

	
	
	保护管及通道
	
	

	6
	电力管线
	直埋
	0.50*
	0.50

	
	
	保护管
	0.25
	0.25

	7
	再生水管线、管沟、涵洞（基底）
	0.50*
	0.50

	8
	电车、铁路（轨底）
	1.00
	1.00


注：1 *用隔板分隔时不得小于0.25m
4 电缆工作井尺寸应满足电缆最小弯曲半径的要求。电缆桥架转弯处的转弯半径，不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。

5 电缆支架、人孔爬梯等预埋件的安装已完成，符合设计，安置牢固。

6 电缆排管切口打磨平滑，已进行全线疏通，清除杂物，用便于拆卸的专用管盖或堵件封住两端。

7 电缆井内应设有积水坑，上盖金属箅子；电缆沟排水畅通。

8 电缆工作井、沟盖板齐全，与路面平齐，接触面平整、光滑，并能开启。

9 电缆检查井、工井口处防坠落保护措施安装完毕。

10  电气竖井和支架同步配备了足够适量、尺寸配套的固定电缆卡具。

11  电气竖井内应设有照明灯和检修电源插座。

12 钢制电缆桥架安装完毕并符合设计文件和《钢制电缆桥架工程技术规程》 CECS31的规定。

13  当强弱电合用竖井间时或运维责任主体不同的电缆合用同一电缆桥架时，中间应设置隔离墙等隔离措施。

14  经复测校核需敷设的电缆总截面积与电缆桥架横断面面积之比，电力电缆不应大于40%，控制电缆不应大于50%。

15 金属电缆支架、桥架及坚井全长的接地安装完毕。

1.3.8 供配电电气设施安装调试完毕，投入运行前，建筑工程应符合下列规定：
1 开关站、配电室地面、顶面、墙面补遗结束，无污染。

2 施工中造成的建筑物损坏部分应修补完整。

3 保护性围栏、网门、栏杆等安全设施齐全。

4 室外配电装置的场地应平整。

5 照明装置、空调或通风除湿装置、消防装置、防火封堵等安装验收完毕。

6 室内装饰及相关配套设施施工验收完毕。

7 运行后无法进行的和影响安全的其余施工工作应完毕。

4 电气设备安装
4.1 电气一次设备
1.1.1 干式变压器的施工除应符合《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的规定外，尚应符合下列规定：
1 变压器二次搬运应由专业起重人员作业，电气安装人员配合。
2 变压器在就位前，应核对高低压侧方向；就位时，应注意其方位和距墙尺寸与图纸相符。
3 带有防护罩的干式变压器，防护罩与变压器的距离应符合标准的规定。
4 对于有防震和其他特殊要求的情况，安装变压器时，应通过地基预埋的螺栓把变压器固定。与建筑物共建时应采取防止变压器与建筑物共振的措施（如底部垫橡胶板等）。
5 变压器的测温导线软管不应有压扁或死弯，弯曲半径不应小于50mm，富余部分应盘圈并固定在温控器附近。
6 变压器温控器、变压器门防误闭锁应按照设计文件完成二次接线，实现相关功能。温控器的电源引自与变压器低压侧直接连接的铜排上，且有足够开断容量的熔断器或开关保护。
7 变压器中性点引下线PEN必须包以绝缘。当设计未具体明确时，配电室内干式变压器中性点引下线采用截面不小于185mm2铜芯电缆（进低压柜前端穿管保护）引至低压开关柜PEN母排形成一点再引至专用的系统接地装置或共用的接地装置。
8 变压器本体底座专用接地端子应采用冷弯工艺镀锌扁钢与接地装置可靠连接，紧固件及防松零件齐全。当设计未具体明确时，镀锌扁钢采用-50mm×5mm。
9 检查铁芯接地部分连接可靠，无多点接地。
10 测温装置整定值、变压器调压切换装置分接头档位符合运行要求。
1.1.2 箱式变电站的施工除应符合《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的规定外，尚应符合《高压∕低压预装式变电站》GB 17467以及下列规定：
1 应采用专用吊具在厂家技术文件规定的吊点起吊。
2 底座与基础型钢间用镀锌螺栓连接且防松零件应齐全。
3 箱变底座槽钢上的两个主接地端子、变压器中性点及外壳、避雷器下桩头等均应分别直接接地，不得串接。
4 当设计未具体明确时，变压器中性点PEN母排引至低压柜PEN母排形成一点，再采用截面不小于185mm2铜芯电缆（穿管保护）引至专用的系统接地装置。
5 底座槽钢上的两个保护接地主接地端子应采用冷弯工艺扁钢与接地装置相连，当设计未具体明确时，镀锌扁钢采用-50mm×5mm。设备接地端子对基础高度不小于200m为宜，便于涂刷接地标识漆。引上接地扁钢涂刷黄绿相间的漆，最上一道为黄色，间距100mm-150mm。
6 高、低压配电间金属门与主接地点保护连接线连接可靠。
7 箱式变电站的高压和低压配电柜内部接线应完整、低压输出回路标记应清晰，回路名称应准确。 
8 变压器调压切换装置分接头档位符合运行要求。
9 随低压断路器配备的相间绝缘垫（板）在施工结束后应恢复原状。

10 底座与基础之间的缝隙用水泥沙浆抹封并做好防水处理，以免雨水渗入电缆室。
1.1.3 中压开关柜、环网柜的施工除应符合《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的规定外，尚应符合下列规定：
1 开关柜间隔排列顺序应与设计文件一致。
2 专用工具应齐全完好。
3 绝缘介质和操作介质的充入压力应满足制造厂规定的压力标准。
4 底座与基础型钢间用镀锌螺栓连接且防松零件应齐全。
5 柜基础型钢应有明显且不少于两点的可靠接地，连接可靠。柜内接地母线应与主接地网连接可靠。

6 机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

7 备用间隔高压电缆进线套管应使用封帽封闭应严密，多余封帽应移交保管。
1.1.4 环网箱的施工应符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的规定外，尚应符合下列规定：
1 专用工具应齐全完好。
2 绝缘介质和操作介质的充入压力应满足制造厂规定的压力标准。
3 底座与基础型钢间用镀锌螺栓连接且防松零件应齐全。
4 互感器、避雷器和故障指示器应安装紧固，防止滑动而造成脱落。
5 不同箱体间的母线连接装置连接可靠。
6 箱体底座槽钢上的两个主接地端子应采用冷弯工艺扁钢与接地装置相连，当设计未具体明确时，镀锌扁钢采用-50mm×5mm。设备接地端子对基础高度不小于200m为宜，便于涂刷接地标识漆。引上接地扁钢涂刷黄绿相间的漆，最上一道为黄色，间距100mm-150mm。
7 成套环网柜的接地母线应与主接地网连接可靠。

8 备用间隔高压电缆进线套管应使用封帽封闭应严密，多余封帽应移交保管。
9 底座与基础之间的缝隙用水泥沙浆抹封并做好防水处理，以免雨水渗入电缆室。
1.1.5 低压电缆分支箱的施工除应符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的规定外，尚应符合下列规定：
1 对母线和馈线绝缘封闭性能进行检查且施工过程中不得造成破坏。
2 底座与基础型钢间用镀锌螺栓连接且防松零件应齐全。
3 TN系统，箱内接地母线应与主接地网连接可靠。TT系统N排不应接地。
4 箱体底座槽钢上的两个主接地端子应采用冷弯工艺扁钢与接地装置相连，当设计未具体明确时，镀锌扁钢采用-50mm×5mm。设备接地端子对基础高度不小于200m为宜，便于涂刷接地标识漆。引上接地扁钢涂刷黄绿相间的漆，最上一道为黄色，间距100mm-150mm。
5 随低压断路器配备的相间绝缘垫（板）在施工结束后应恢复原状。

6 底座与基础之间的缝隙用水泥沙浆抹封并做好防水处理，以免雨水渗入电缆室。
1.1.6 低压开关柜的施工除应符合《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254、和《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的规定外，尚应符合下列规定：
1 开关柜的间隔排列顺序应与设计一致，。
2 专用工具应齐全完好。
3 底座与基础型钢间用镀锌螺栓连接且防松零件应齐全。
4 柜基础型钢应有明显且不少于两点的可靠接地，连接可靠。
5 装有电器的可开启门与主接地点保护连接线连接良好。
6 配电室内变压器中性点引下PEN应引至低压开关柜PEN母排一点接地。
1.1.7 低压母线槽的施工除应符合《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB 50149和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303第10章 的有关规定外，尚应符合下列规定：
1 母线槽应根据制造商的说明书进行安装。
2 安装前应完成下列工作：确认母线槽的规格、走向符合设计要求；现场复测得出的产品配置条件与产品供货情况一致；穿越建筑的空洞已经修正；母线槽连接的电气设备已准确就位。
3 弹簧支承器的底座安装应满足：弹簧支承器的底座应固定牢固，底座与母线槽外壳之间应留有活动间隙；弹簧应与底座垂直，并处于半压缩状态，弹簧的上螺帽应处于松开状态。
4 支架安装应满足：支架应固定牢固设置合理；母线槽的分接口处应设置防晃支架，防晃支架应紧贴母线槽外壳；水平安装的支架应高低一致，支架间距不应大于2m，每一单元母线槽的支架不应少于两个。
5 母线槽本体安装应满足下列要求：
1） 安装前必须测量每一单元母线槽相间、相地间、相零间、和零地间的绝缘电阻，不应小于20MΩ。
2） 安装时检查母线槽的连接头应完好，无机械损伤或异物进入，绝缘板完整无损、规格相符。
3） 安装母线槽时，应采用尼龙绳或麻绳等捆扎吊装，不应碰撞或擦伤母线槽外壳。
4） 母线槽初步对接就位后，插接部位应清扫干净，装上保护板，并用力矩扳手拧紧穿芯螺栓，紧固力矩符合规定。
5） 母线槽连接应按照安装标志、方向和分段编号、序号、相序正确放置，节与节连接时相邻母线应对准， 连接后母线槽导体与外壳不应承受机械应力 。
6） 每安装好一个单元母线槽后，应测量母线槽的绝缘电阻。允许总绝缘电阻逐段下降，但不应有突变，且总绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
7） 母线槽与变压器、低压柜的连接，应符合设计要求，走向合理，接触紧密。
8） 分接单元插入时，接地触头应先于相线触头接触，且触头连接紧密，退出时，接地触头应后于相线触头脱开。分接单元与母线槽之间应可靠固定。
9） 母线槽垂直穿越楼板处应设置与建（构）筑物固定的专用部件支座，其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台，并应采取防火封堵措施。
6 母线槽的金属壳体、外露穿芯螺栓应可靠接地，与PE线间的电阻不应大于0.1MΩ。
7 低压母线槽除按照现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150和产品技术条件要求进行交接试验外，还需完成下列检测：
1） 母线槽在空载情况下通电1小时后，方可测量外壳和穿心螺栓的温升和各插接装置的空载电压。
2） 空载测量母线槽工作正常后，方可接上负载测量母线槽温升和压降，不应出现温度异常点，各部位的温升值不应超出产品技术文件或《低压母线槽选用、安装及验收规程》CECS170的有关规定。
1.1.8 充电桩的施工应符合《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》NB33004的规定。
4.2 电力电缆线路
4.2.1 电力电缆的敷设施工除应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168的规定外，尚应符合下列规定：
1 电缆盘整段电缆封端应严密，敷设前应对整段电缆进行绝缘摇测。
2 电缆敷设电缆型号、电压、规格、路径应符合设计要求。电缆在排管、支架等敷设位置也应符合设计规定。当设计未明确时，电缆在排管、支架等敷设位置应纳入施工方案内容并进行审查后再施工。
3 电缆敷设应用成熟的施工工法，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉，用机械敷设电缆应校核牵引力，控制电缆输送机的速度，使施放的牵引力小于电缆的允许牵引力。敷设电缆时，电缆允许敷设最低温度，在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于电缆出厂报告中允许的温度。

4 电力电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度增加附加长度。当设计无规定时，应按照《江苏省安装工程计价定额》第八章 电缆“工程量计算规则”的要求执行。
5 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位，均应满足电缆允许弯曲半径要求。当设计无规定时，控制电缆应不低于10D，电力电缆应不低于15D。（注：D为电缆外径）

6 电缆从沟道、电缆井引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处，距地面高度2m以下的一段应有一定机械强度的保护管或加装保护罩,保护管、保护罩根部不应高出地面。从沟道、电缆井至垂直引上点弯曲部分也应设保护措施和警示标志。
7 固定电缆用的夹具、扎带或支托件等部件，应具有表面平滑、便于安装、足够的机械强度和适合使用环境的耐久性。不应用铁丝直接捆扎电缆。金属夹具与电缆之间应加垫保护层。
4.2.2 电缆附件的安装除应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的规定外，尚应符合下列规定：
1 电缆终端和接头的制作应由经过培训的熟悉工艺的人员进行，并严格遵守电缆终端和接头厂家明确的制作工艺规程。不得直接在雾、雨、五级以上大风或污秽环境中施工。
2 中性点非有效接地系统中的电缆中间接头应采取防火隔离措施，如绕包防火毯、安装耐火防爆槽盒等。20千伏及以下电缆中间接头应加装接头密封盒。
3 电缆进入柜体时应保证有足够的弯曲半径，不得损伤电缆绝缘。固定电缆时，避免产生机械应力，金属夹具与电缆之间应加垫保护层。
4 电缆终端上应有明显的相色标志，相色标志规格型号应统一，且应与系统的相位一致。
4.2.3 电缆接地的安装除应符合《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168和《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定外，尚应符合下列规定：
1 电缆通过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线应对地绝缘，电缆接地点在互感器以下时，接地线应直接接地；接地点在互感器以上时，接地线应穿过互感器接地。为便于维护，安装方式应统一并遵循该供电区域常用方式。
2 可触及的电缆金属护层和穿线的钢管应接地。
3 电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线，其截面积满足规范要求。安装接地装置时，金属屏蔽层及铠装应分别接地且相互绝缘。
4.3 电力二次设备
4.3.1 直流电源屏、配电终端（DTU）屏的施工除应符合《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的规定外，还应符合下列规定：
1 屏柜体应采用镀锌螺栓固定，且紧固螺栓完好、齐全。
2 屏柜体应可靠接地，柜体内接地铜排与接地网的接地线应为带绝缘的铜线或铜缆，截面不小于50mm2。
3 屏柜的交流进线电缆、直流出线电缆应按设计要求在指定通道敷设，接线应正负极性正确、牢固可靠、标识正确清楚。
4 DTU若使用无线通讯方式，无线天线应从终端箱体线孔或敲落孔引出至箱外放置。
4.3.2 蓄电池的安装应符合《电气装置安装工程  蓄电池施工及验收规范》GB 50172的规定。
4.3.3 电气二次线缆施工应符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的规定。
1 在敷设前，应使用 1000V绝缘电阻表测试芯线与屏蔽层之间绝缘电阻不小于20 MΩ。
2 二次线缆敷设过程中应采取措施，防止二次线缆扭绞、打结，避免遭受踩踏、碾压；应防止二次线缆与地面及其他容易损伤二次线缆的障碍物长期摩擦。
3 电气设备的控制及电源回路电缆二次电缆端头制作高度应一致，缠绕带颜色统一，缠绕密实牢固。
4 二次线缆高于地面的裸露部分，应使用金属槽盒或金属管进行防护。需直接埋入地下的部分，应使用金属护管进行防护。光缆与电缆不宜共用同一金属护管。
5 引入盘（柜）的电缆与光缆、通信线 （缆）与强电电缆应从不同的通道引入盘（柜 ）和设备。必要时，应使用护管对光缆、通信线（缆）进行保护。
6 屏柜内的芯线接线应垂直或水平有规律布置、不得任意歪斜、交叉连接。
7 芯线接入端子按照自下而上的原则，当芯线引入接线端子的对应位置时，将芯线向端子排侧折弯 900，以保证芯线的水平。
8 对于在线槽外固定接线的芯线，在靠近端子排附件宜向外折成“S”弯，在端子排位置剪断芯线，接入端子；对于在线槽内固定接线的芯线，一般可直接水平接入端子，不需折成“S”弯，在线槽和端子的间距较大、不在同一平面时宜向外折成“S”弯；“S”弯要求弧度自然、大小一致。
9 对于多股芯的芯线，应采用线鼻子进行压接方可接入端子，线鼻子规格应与芯线规格、端子接线方式及端子排螺栓规格一致。
10 每个接线端子不得超过两根接线，不同截面芯线不允许接在同一接线端子上。
11 完圈或接入端子前需套上对应的线冒管，线冒管的规格应与芯线的规格一致。线冒管长度、字体大小一致，线冒管的内容包括回路编号和端子号，易于辨认。
12 电缆的备用芯应留有适当的余量，可以剪成同一长度，每根电缆单独垂直布置；也可以将备用芯按照每一根同时弯圈布置，可以单层或多层布置。
13 电缆的屏蔽线宜在电缆背面成束引出，编织在一起引至接地排，单束的电缆屏蔽线根数不宜过多，引至接地排时排列自然美观。
14 电缆的屏蔽线宜在电缆背面成束引出，编织在一起引至接地排，单束的电缆屏蔽线根数不宜过多，引至接地排时排列自然美观。
15  二次线缆的标识应符合下列要求：
1 ) 二次线缆的标识应清晰、工整、不易褪色。
2 ) 二次线缆的两端均宜设置二次线缆标识牌，以 “设计编号+二次线缆规格型号+起 点 盘 （柜 ）+终点盘（柜）”形式标识。
3 ) 控制电缆的在用芯线两端宜以“电缆设计编号+ 回路编号+接线端子号”形式标识。备用芯线应标识电缆设计编号。

4.4 电能计量箱（柜）
4.4.1. 计量箱（柜）的安装应符合下列规定：
1 计量柜安装应按施工图的布置，按照顺序就位在基础型钢上。就位后，应对柜的垂直度、水平度及盘面偏差进行调整，垂直度允许偏差为1.5‰，水平度允许偏差1.5‰。调整结束后，应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
2 悬挂式安装的计量箱可采用膨胀螺栓固定在墙上，但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
3 嵌入式安装的计量箱应采取相应措施减少墙体对箱体的压力。箱体采用膨胀螺丝固定安装，安装位置正确，部件齐全，进出线开孔与导管管径适配，箱体封闭性良好。
4 单体计量箱统一集中安装时，布局应科学合理，排列应紧密，整齐美观、横平竖直。
5 采用嵌入式安装时，安装高度为表箱下沿距楼面（地面）1.4m～1.6m 之间；安装在专用表计间或电缆井、配电间，安装高度为表箱下沿距楼面（地面）大于1m；户外悬挂或电杆安装，安装高度为表箱下沿距楼面（地面）1.6m～1.8m 之间；不满足上述安装条件，应采取安全防护措施。
6 安装于户外的计量箱应采用下进、下出进出线方式，并采取防止阳光直射的措施。
7 箱门的开闭应灵活，开启角度不小于90°。
8 器件的安装应牢固、整齐，操作灵活可靠。柜、箱上的标识器件标明设备编号及名称，接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色。计量箱挂表处、出线开关上粘贴有相互对应的逻辑关系号码，户号标记槽粘贴有准确的房号标示，电能表出线端加装标识号牌，标明户名、户号、房号等信息。
9 端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配，端子排至少留有2-4个备用端口。
10 安装后箱体与采暖管、煤气管道距离不小于300mm，与给、排水管道距离不小于200mm。与门、窗框边或洞口边缘不小于400mm。
11 每台计量箱、柜单独与基础型钢连接，可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结，并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇门和框架的接地端子间应分别用裸编制铜线与PE排可靠联结，标示清晰。
12 计量箱需有资产编号，器件的安装应牢固、整齐，操作灵活可靠。柜、箱上的标识器件标明设备编号及名称，接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色。计量箱箱门、表位、出线开关门牌（房号）标识清晰齐全、准确规范，计量箱内表位至出线开关线路两端加装具有逻辑对应关系（房号）的号码管或吊牌，安装完成后需加封印。
13 暗装配电箱箱盖紧贴墙面；箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确。
5 交接试验
5.1 一般规定
5.1.1 电气设备的交接试验应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定，交接试验报告格式应符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验报告统一格式》DL5293的规定。
5.1.2 直流电源装置的交接试验应符合《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL724的规定。
5.1.3 继电保护装置的交接试验应符合《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL724、《继电保护和安全自动装置基本试验方法》GB7261和《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL 995的规定。
5.1.4 配电自动化终端的交接试验应符合《配电自动化系统技术规范》DL 814《配电自动化终端设备检测规程》DL1529的规定。
5.1.5 相关交接试验值需参考设备出厂试验值。
5.2 一次设备试验
5.2.1 配电变压器的试验项目，应包括下列内容：

1 测量绕组连同套管的直流电阻；

2 测量绕组连同套管的绝缘电阻；

3 绕组连同套管的交流耐压试验；

4 检查所有分接头的电压比；

5 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性；

6 检查相位；

7 接地电阻测试；

8 测量空载电流及空载损耗；

9 测量短路阻抗和负载损耗。

5.2.2 互感器的试验项目，应包括下列内容：

1 测量绝缘电阻；

2 交流耐压试验；

3 极性检查；

4 各分接头变比；

5 测量绕组的直流电阻。

5.2.3 断路器的试验项目，应包括下列内容：

1  测量绝缘电阻;

2  测量每相导电回路的电阻;

3  交流耐压试验;

4  测量断路器的分、合闸时间，测量分、合闸的同期性，测量合闸时触头的弹跳时间;

5  测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻;

6  断路器操动机构的试验；

7 气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。

5.2.4 隔离开关、负荷开关及高压熔断器的试验项目，应包括下列内容:

1  测量绝缘电阻;

2  测量高压限流熔丝管熔丝的直流电阻;

3  测量负荷开关导电回路的电阻;

4  交流耐压试验;

5  检查操动机构线圈的最低动作电压;

6  操动机构的试验。

5.2.5 电力电缆的试验项目，应包括下列内容：

1 主绝缘及外护层绝缘电阻测量;

2 主绝缘交流耐压试验（额定电压为 O.6/1kV 的电缆线路应用 2500V 兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验，试验时间应为 1min）

3 检查电缆线路两端的相位。

5.2.6 低压电容器的试验项目，应包括下列内容:

1  测量绝缘电阻;

2  电容测量;

3  并联电容器交流耐压试验。

5.2.7 金属氧化物避雷器的试验项目，应包括下列内容：

1 金属氧化物避雷器绝缘电阻测量；

2 直流1mA参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流；

3 接地电阻测试。

5.2.8 低压配电装置和馈电线路（含母线槽）的试验项目，应包括下列内容:

1  测量绝缘电阻;

2  动力配电装置的交流耐压试验;

3  相位检查。

5.2.9 低压电器的试验项目，应包括下列内容:

1  测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻;

2  电压线圈动作值校验;

3  低压电器动作情况检查;

4  低压电器采用的脱扣器的整定;

5  低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验。

5.2.10 接地装置的试验项目，应包括下列内容：

1 接地网电气完整性测试；

2 接地电阻测试。

5.2.11 箱式变电站、高压开关柜、环网柜、环网箱、低压电缆分支箱、低压开关柜、低压低压无功补偿装置等组合电器的试验项目，应包括下列内容:

1 整体绝缘电阻；

2 整体交流耐压试验；

3 组合电器内各元件的试验；

4 二次回路的绝缘电阻测量和交流耐压试验；

5 接地电阻测试。

5.3 继电保护及自动装置交接试验
5.3.1 直流电源装置的试验项目，应包括下列内容

1 绝缘监察及信号报警试验；
2 耐压及绝缘试验；
3 蓄电池组容量试验；
4 直流母线连续供电试验；
5 微机控制自动转换程序试验。
5.3.2 继电保护装置的试验项目，应包括下列内容：
1 互感器变比、容量、准确次级检查；
2 互感器二次回路检查；
3 二次回路绝缘测量；
4 工作电源检查；
5 保护装置外部检查、绝缘检查；
6 保护装置通电检查（记录装置硬件和软件版本号、校验码、校对时钟）；
7 开关量输入回路检查；
8 开关量输出触电和输出信号检查；
9 事件记录功能检查；
10 整定值的整定；
11 整定值的检验；
12 与配网自动化系统的配合检验。
5.4 配电自动化终端交接试验
5.4.1 配电自动化终端现场检测应具备下列条件：
1 检查通信信道是否处于良好状态；

2 检查配电终端的状态信号是否与主站显示相对应，检查主站的控制对象和现场实际开关是否相符；

3 确认配电终端的各种控制参数、告警信息、状态信息是否正确、完整；

5.4.2 配电自动化终端的试验项目，应包括下列内容：
1 通信测试；
2 状态量采集；
3 模拟量采集；
4 控制功能；
5 维护功能；
6 当地功能；
7 其他功能。
6 安全设施
6.1 一般规定
6.1.1 居住区供配电设施应配置安全设施。安全设施的配置应符合《电力安全设施配置技术规范》GB36291、《电力安全工作规程 电力线路部分》GB 26859、《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》GB 26860和《电气安全标志》GB 29481的规定。
6.1.2 居住区供配电设施安全设施包括设备标志、安全标志、安全防护设施等。
6.1.3 安全设施的设置应清晰醒目、安全可靠、便于维护，适应使用环境。
6.1.4 安全设施的安装应符合安全要求，字迹应清晰不易脱落，安装牢固。安全设施的规格、尺寸、安装位置遵循当地供电部门现有标准执行，同类设备（设施）应规范统一。
6.2 设备标志
6.2.1 干式变压器、箱式变电站、中低压开关柜、环网柜（箱）、低压电缆分支箱、直流电源屏、自动化终端等均应安装设备标志。
6.2.2 电缆线路在下列部位装设电缆标志牌:
1 电缆终端及电缆中间接头处

2 电缆转弯、分支，进入建筑物等处

3 电缆隧道、电缆沟长度较长时，电缆直线段每隔20m处

4 电缆井中经过的电缆均应设标志牌， 当电缆井长度为3m及以上时，两端各设一块，当电缆井长度为3m以下时，可设一块

5 竖井中经过的电缆， 在竖井两端处

6 电缆遇有隔断处两侧 

7 电缆上墙或上杆处。
电缆标牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压等级及起止位置等信息。标牌规格和内容应统一，字迹应清晰不易脱落，标牌和标牌的固定件应能防腐，挂装应牢固。
6.2.3 电缆终端、母线排和耐张型杆塔、分支杆塔、换位杆塔前后各一基杆上应有明显的相色标志。
6.3 安全标志
6.3.1 排管敷设的电缆上方沿线土层内应铺设带有电力标识的警示带。
6.3.2 电缆通道应在在下列部位装设通道标志牌或标志桩:
1 通道直线段每隔20m处；
2 电缆井处；
3 进入建(构 )筑物处 ；
4 电缆上墙或上杆地面处。
6.3.3 开关站、配电室建筑物的出入口应设置明显的安全警告标志。
6.3.4 户外箱式变电站、环网箱、低压电缆分支箱外壳上应设置“当心触电”等明显的安全警告标志。
6.4 安全防护设施
6.4.1 开关站、配电室出入口应设置高度不低于 400mm 的防小动物挡板。
6.4.2 居住区内的开关站或配电室存放安全工器具、备品备件等运行维护物品的橱柜容积配置满足要求。
6.4.3 使用SF6气体作为绝缘或灭弧介质的开关站、配电室门上，应设置“注意通风”的标志。站（室）内低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪，在工作人员入口处应装设显示器，入口处门外装设排风开关。

6.4.4 新建居住区内的开关站、配电室具有远传功能的视频监控系统应在通电运行前投入使用，信息应传送给物业保卫监控室或运行管理单位指定的远方监控地点。
6.4.5 开关站、配电室内变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道应铺设相应电压等级的绝缘胶垫，设备周围应设置安全警戒线。
6.4.6 开关站、配电室内应设置符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140要求的适用电气火灾的消防设施、器材。
7 工程验收与移交
7.1 一般规定
7.1.1 工程的质量验收应按检验批、分项工程、分部（子分项）工程、单位（子单位）工程的顺序进行。分项工程、分部（子分项）工程、单位（子单位）工程可按本规范附录A进行划分。
7.1.2 工程施工质量验收应符合下列规定：
1. 施工质量应符合工程设计文件要求。
2. 施工质量除应符合本标准的规定外，尚应符合国家、行业和江苏省现行相关专业验收标准的规定。
3. 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。
4. 分项工程的质量应按主控项目和一般项目验收。
7.1.3 工程竣工验收合格后，建议单位应将相关文件和技术资料整理归档。
7.1.4 居住区供配电设施单位工程验收前应落实运行维护单位，并参与验收。
7.2 验收基本要求
7.2.1 本标准的分项工程、分部工程、单位工程质量等级均应为“合格”。
7.2.2 工程质量检查验收评定标准应分为合格与不合格二个等级。
7.2.3 检验批的质量评定，应符合下列要求：
1 合格
1) 关键项目应100%达到合格级标准。

2) 一般项目中，如有一项未能达到本规范规定，但不影响使用的，可评为合格级。

2 不合格
关键项目有一项或一般检查项目有两项及以上未达到本标准合格级等级。
7.2.4 分项工程的质量评定，应符合下列要求：
1 合格：分项工程所含的检验批应100%达到合格级标准。

2 不合格：分项工程所含的检验批有一个及以上单元工程未达到合格级标准。
7.2.5  分部工程的质量评定，应符合下列要求：
1 合格：分部工程中分项工程应100%达到合格级标准。

2 不合格：分部工程中有一个及以上检验批未达到合格级标准。
7.2.6 单位工程的质量评定，应符合下列要求：
1 合格：单位工程中分部工程应100%达到合格级标准。

2 不合格：单位工程中有一个及以上检验批未达到合格级标准。
7.2.7 当工程质量不符合要求时，应经返工并重新进行验收。
7.3 验收程序和组织
7.3.1 检验批和分项工程的验收应符合下列规定：
1. 施工单位首先应对检验批和分项工程进行自检。自检合格后，填写检验批和分项工程质量验收记录，施工单位项目专业质量检验员和技术负责人应分别在验收记录相关栏目签字，并向监理单位或建设单位报验。
2. 在施工单位自检合格、相关资料齐全的基础上，专业监理工程师组织施工单位专业质检员和项目专业技术负责人共同按设计文件和规范进行验收，并填写验收结论。
7.3.2 分部（子分部）的验收应符合下列规定：
1. 分部（子分部）工程验收应在各检验批和所有分项工程验收完成且验收结果为合格后进行，施工单位项目专业技术负责人签字后向监理单位或建设单位进行报验。
2. 总监理工程师（建设单位项目负责人）应组织设计单位、施工单位项目负责人和项目技术负责、质量负责人等有关人员进行验收。
7.3.3 单位工程的验收应符合下列规定：
1 已完成工程设计文件和合同约定的各项内容。
2 所含分部工程的质量均验收合格。
3 完成竣工草图编制。
4 安装调试单位已提交现场安装调试报告。
5 设备备品、备件、专用工具等已齐全。
7.3.4 单位工程竣工验收应由建设单位项目负责人组织勘察、设计、施工、监理、运维单位参加，并形成验收文件。
7.3.5 当一个单位工程中的子单位工程已经完工且满足生产要求或具备使用条件，施工单位、监理单位已经预验收合格，建设单位可组织对该子单位工程进行验收。
7.3.6 当参与验收各方对工程质量验收意见不一致时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后重新组织验收。
7.3.7 单位工程验收合格后，建设单位应在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件报有关部门备案。
7.3.8 工程合格后，施工、监理、设计、建设及运行各方应签署竣工验收签证书，及时组织竣工移交。
7.3.9 工程竣工后移交的资料应包括下列内容：
1 
施工资料
1) 施工中的有关协议及文件；
2) 
设计图；
3) 
设计变更文件（有变更时）；
4) 
竣工图；
5) 
安装过程技术记录（含隐蔽工程隐蔽前的检查记录）；
6) 
现场安装调试记录。
2 
设备资料
1) 设备及其附件的技术说明书、安装手册、接线图；
2) 设备的出厂合格证、检验报告；
3) 设备的图纸（需要时）；
4) 备品备件、专用工器具。
3 试验资料
1) 出厂试验报告；
2) 相关验收单位需要的交接试验报告；
3) 开关定值校验单等其它需要的资料。
4 验收记录
7.3.10 竣工资料的建档、整理、移交，应符合现行国家标准《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T 11822的规定。

本标准用词说明
 1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
  1）表示很严格，非这样做不可的用词：
    正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；
  2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
    正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；
  3）对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”；
4 ) 表示有选.，在一定条件下可以这.做的，采用"可"。
  2  本规范中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用的标准名录
1. 《居住区供配电设施建设标准》DGJ32 ／TJ11-2016
2. 《电气装置安装工程  高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010  
3. 《电气装置安装工程  电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010  
4. 《电气装置安装工程  母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010  
5. 《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB 50150-2016  
6. 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018  
7. 《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016  
8. 《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012  
9. 《电气装置安装工程  蓄电池施工及验收规范》GB 50172-2012  
10. 《电气装置安装工程  66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173-2014  
11. 《电气装置安装工程  低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014  
12. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015  
13. 《继电保护及二次回路安装及验收规范》GB 50976-2014  
14. 《通信线路工程验收规范》GB 51171-2016  
15. 《配电自动化智能终端技术规范》GB 35732-2017 
16. 《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016
17. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013  
18. 《配电自动化系统技术规范》DL 814-2013  
19. 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL 995-2016  
20. 《配电自动化终端设备检测规程》DL 1529-2016  
21. 《电气装置安装工程 电气设备交接试验报告统一格式》DL 5293-2013  
22. 《城市居住区供配电设施建设规范》DL 5700-2014  
23. 《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》DL 5707-2014  
24. 《智能变电站施工技术规范》DL 5740-2016  
25. 《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》NB/T33004
26. 《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》CECS115：2000 
27. 《低压母线槽选用、安装及验收规程》CECS170∶2004 
28. 《民用建筑电气防火设计规程》DG_TJ 08-2048-2008 
29. 《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ 154
30. 《密集绝缘母线干线系统（密集绝缘母线槽）》JBT 9662-2011 
31. 《民用建筑电气设计规范》JGJT 16-2008 
32. 《钢制电缆桥架工程技术规程》TCECS31-2017

33. 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011

附录A 单位、分部、分项工程划分

	单位工程
	分部（子分部）工程
	分项工程

	居住区供配电设施电气工程


	开关站
	中压开关柜
	中压开关柜、母线、接地装置

	
	
	配电终端
	配电终端

	
	
	直流电源屏
	直流电源屏、蓄电池、接地装置

	
	
	二次线缆
	二次线缆敷设及电缆头

	
	配电室
	环网柜
	环网柜、母线、接地装置

	
	
	干式变压器
	干式变压器、接地装置

	
	
	低压开关柜
	低压开关柜、母线

	
	
	低压母线槽
	低压母线槽本体、支架、接地

	
	
	直流电源屏
	直流电源屏、蓄电池、接地装置

	
	
	配电终端
	配电终端

	
	
	二次线缆
	二次线缆敷设及电缆头

	
	箱式变电站
	箱式变电站、接地装置、防火封堵

	
	户外环网箱
	户外环网箱
	户外环网箱、接地装置、防火封堵

	
	
	配电终端
	配电终端

	
	
	二次线缆
	二次线缆敷设及电缆头

	
	电能计量箱（柜）
	计量箱（柜）、接地装置

	
	充电桩
	充电桩安装、接地装置、防火封堵

	
	低压电缆分支箱
	低压电缆分支箱、接地装置、防火封堵

	
	电力电缆
	电缆敷设、接地装置、电缆终端和中间接头、防火封堵


附录B 分项工程质量验收项目和要求

	序号
	分项工程名称
	主控项目
	一般项目
	验收内容
	检验方法
	检查数量

	
	
	
	
	
	
	

	1
	干式变压器本体
	GB 50148
第4.12.1条
第1～2款
	
	变压器安装应位置正确，附件齐全。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第4.1.1条
第6款
	
	变压器温控器、变压器门防误闭锁接线符合要求。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第4.1.1条
第9款
	
	铁芯接地部分连接可靠，无多点接地
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第5.2.1条
	
	完成交接试验且合格。
	试验时观察检查或查阅交接试验记录。
	全数检查

	
	
	
	GB 50303
第4.2.2条
	绝缘件应无裂纹、缺损等缺陷，外表应清洁。
	观察检查
	抽查 10% ，且不得少于 件。

	
	
	
	本标准
第4.1.1条
第4款
	变压器底座的固定符合要求。
	观察检查
	全数检查

	
	
	
	本标准
第4.1.1条
第10款
	测温装置整定值、变压器调压切换装置分接头档位符合运行要求。
	观察检查
	全数检查

	2
	干式变压器
接地装置
	本标准
第4.1.1条
第7款
	
	变压器中性点的接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求。
	观察检查并用接地电阻测试仪测试。
	全数检查

	
	
	本标准
第4.1.1条
第8款
	
	变压器本体及外壳应分别单独与保护导体可靠连接，紧固件及防松零件齐全。
	观察检查
	全数检查

	3
	箱式变电站
	GB 50303
第4.1.5条
	
	箱体用地脚螺栓固定的螺帽应齐全，拧紧牢固。
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50148
第4.12.1条
第1～2款
	
	油浸变压器油位正常， 无渗油现象。 
	观察检查
	全数检查

	
	
	
	GB 50303
第4.2.6条
	箱式变电站的高压和低压配电柜内部接线应完整、低压输出回路标记应清晰，回路名称应准确。 
	观察检查
	按回路数量抽查 10% ，且不得少于 1个回路。

	
	
	
	本标准
第4.1.2条
第3款
	底座与基础之间的缝隙处理符合要求。
	观察检查
	全数检查

	
	
	
	本标准
第4.1.2条
第8款
	变压器调压切换装置分接头档位符合运行要求。
	观察检查
	全数检查

	4
	箱式变电站
接地装置
	本标准
第4.1.2条
第5款
	
	变压器中性点的接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求。
	观察检查并用接地电阻测试仪测试。
	全数检查

	
	
	本标准
第4.1.2条
第6款
	
	变压器的底座型钢与保护导体可靠连接，紧固件及防松零件齐全。
	观察检查
	全数检查

	
	
	
	本标准
第4.1.1条
第6款
	箱体接地引线涂刷黄绿相间接地标识漆。
	观察检查
	全数检查

	5
	中压开关柜
（铠装移开式）
	本标准
第4.1.3条
第1款
	
	开关柜间隔排列顺序应与设计文件一致。
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50147
第6.3.4条
	
	对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50147
第6.3.5条
	
	手车式成套配电柜推拉应灵活，无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致，且触头接触应紧密，投入时，接地触头应先于主触头接触；退出时，接地触头应后于主触头脱开。
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50147
第4.0.6条
第1款
	
	机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第5.2.11条
第5.3.2条
	
	完成交接试验且合格（含保护装置）。
	试验时观察检查或查阅交接试验记录。
	全数检查

	
	
	
	GB 50303
第5.2.3条
	柜、台、箱相互间或与基础型钢间应用镀辞螺栓连接，且防松零件应齐全。进出口应做防火封堵，并应封堵严密。
	观察检查
	按总数抽查 10% ，且各不得少于1台。

	
	
	
	GB 50147
第6.3.3
	柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5%o，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。
	线坠尺量检查、塞尺检查、拉线尺量检查。
	按总数抽查 10% ，且不得少于1 台。

	6
	环网柜
（间隔式）
	本标准
第4.1.3条
第1款
	
	开关柜间隔排列顺序应与设计文件一致。
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50147
第6.3.4条
	
	对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第4.1.3条
第3款
	
	绝缘介质和操作介质的充入压力应满足制造厂规定的压力标准。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第4.1.3条
第5款
	
	备用间隔高压电缆进线套管应使用封帽封闭应严密，多余封帽应移交保管。
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50147
第4.0.6条
第1款
	
	机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第5.2.11条
第5.3.2条
	
	完成交接试验且合格（含保护装置）。
	试验时观察检查或查阅交接试验记录。
	全数检查

	
	
	
	GB 50303
第5.2.3条
	柜、台、箱相互间或与基础型钢间应用镀辞螺栓连接，且防松零件应齐全。进出口应做防火封堵，并应封堵严密。
	观察检查
	按总数抽查 10% ，且各不得少于1台。

	
	
	
	GB 50147
第6.3.3
	柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5%o，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。
	线坠尺量检查、塞尺检查、拉线尺量检查。
	按总数抽查 10% ，且不得少于1 台。

	7
	环网箱
（共箱式）
	GB 50147
第6.3.4条
	
	对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第4.1.4条
第2款
	
	绝缘介质和操作介质的充入压力应满足制造厂规定的压力标准。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第4.1.4条
第5款
	
	备用间隔高压电缆进线套管应使用封帽封闭应严密，多余封帽应移交保管。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第4.1.4条
第6款
	
	不同箱体间的母线连接装置连接可靠。
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50147
第4.0.6条
第1款
	
	机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第5.2.11条
第5.3.2条
	
	完成交接试验且合格（含保护装置）。
	试验时观察检查或查阅交接试验记录。
	全数检查

	
	
	
	GB 50303
第5.2.3条
	箱体与基础型钢间应用镀辞螺栓连接，且防松零件应齐全。进出口应做防火封堵，并应封堵严密。
	观察检查
	按总数抽查 10% ，且各不得少于1台。

	
	
	
	GB 50147
第6.3.3
	柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5%o，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。
	线坠尺量检查、塞尺检查、拉线尺量检查。
	按总数抽查 10% ，且不得少于1 台。

	
	
	
	本标准
第4.1.4条
第4款
	底座与基础之间的缝隙处理符合要求。
	观察检查
	全数检查

	
	
	
	本标准
第4.1.4条
第5款
	互感器、避雷器和故障指示器应安装紧固，防止滑动而造成脱落。
	观察检查
	按总数抽查 10% ，且各不得少于1台。

	8
	中压开关柜（
、环网柜）接地装置
	GB 50147
第6.3.4条
	
	成列开关柜的接地母线，应有两处明显的与接地网可靠连接点。连接导体规格型号满足要求。 
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50303
第5.1.1条
	
	柜的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接；
	观察检查
	全数检查

	9
	开关柜母线装置
	GB 50149
第3.3.3条
	
	母线连接接触面间应保持清洁，并应涂以电力复合脂；
母线平置时，螺栓应由下往上穿，螺母应在上方，其余情况下，螺母应置于维护侧，螺栓长度宜露出螺母2扣～3扣；
螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈，母线多颗螺栓连接时，相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距，螺母侧应有弹簧垫圈或锁紧螺母。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第5.2.11条
	
	完成交接试验且合格（含保护装置）。
	试验时观察检查或查阅交接试验记录。
	全数检查

	10
	低压电缆分支箱
	本标准
第4.1.5条
第1款
	
	分支箱母线和馈线绝缘封闭性能符合要求。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第5.2.11条
	
	完成交接试验且合格（含低压断路器定值调校）。
	试验时观察检查或查阅交接试验记录。
	全数检查

	
	
	
	GB 50303
第5.2.3条
	箱体与基础型钢间应用镀辞螺栓连接，且防松零件应齐全。进出口应做防火封堵，并应封堵严密。
	观察检查
	按总数抽查 10% ，且各不得少于1台。

	
	
	
	本标准
第4.1.5条
第3款
	底座与基础之间的缝隙处理符合要求。
	观察检查
	全数检查

	
	
	
	本标准
第4.1.5条
第7款
	随低压断路器配备的相间绝缘垫（板）在施工结束后应恢复全面。
	观察检查
	按总数抽查 10% ，且各不得少于1台。

	11
	低压电缆分支箱接地装置
	本标准
第4.1.5条
第5款
	
	箱体、底座分别单独与保护导体可靠连接，紧固件及防松零件齐全。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第4.1.5条
第6款
	本标准
第4.1.1条
第6款
	箱体接地引线涂刷黄绿相间接地标识漆。
	观察检查
	全数检查

	12
	低压开关柜
	本标准
第4.1.6条
第1款
	
	开关柜间隔排列顺序应与设计文件一致。
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50147
第6.3.4条
	
	对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50147
第6.3.5条
	
	抽屉式成套配电柜推拉应灵活，无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致，且触头接触应紧密，投入时，接地触头应先于主触头接触；退出时，接地触头应后于主触头脱开。
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50147
第4.0.6条
第1款
	
	机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第5.2.11条
	
	完成交接试验且合格（含低压断路器定值调校）。
	试验时观察检查或查阅交接试验记录
	全数检查

	
	
	
	GB 50303
第5.2.3条
	柜体相互间或与基础型钢间应用镀锌螺栓连接，且防松零件应齐全。进出口应做防火封堵，并应封堵严密。
	观察检查
	按总数抽查 10% ，且各不得少于1台。

	
	
	
	GB 50147
第6.3.3
	柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5%o，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。
	线坠尺量检查、塞尺检查、拉线尺量检查。
	按总数抽查 10% ，且不得少于1 台。

	13
	低压开关柜接地装置
	GB 50147
第6.3.4条
	
	成列开关柜的接地母线，应有两处明显的与接地网可靠连接点。连接导体规格型号满足要求。 
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50303
第5.1.1条
	
	柜的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接；
	观察检查
	全数检查

	14
	低压母线槽支架
	
	GB 50303
第10.2.1条第2款
	与预埋铁件采用焊接固定时，焊缝应饱满；采用膨胀螺栓固定时，选用的螺栓应适配，连接应牢固。
	观察检查
	按每个检验批的 支架总数抽查 10% ，且各不得少于 处并应覆盖支架的不同固定形式 

	
	
	
	GB 50303
第10.2.1条第3款
	支架应安装牢固、无明显扭曲，采用金属吊架固定时应有防晃支架。 
	观察检查
	按每个检验批的 支架总数抽查 10% ，且各不得少于2 处并应覆盖支架的不同固定形式 

	15
	低压母线槽本体
	GB 50303
第10.1.1条
	
	母钱槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接，并应符合下列规定：
1.每段母线槽的金属外壳间应连接可靠，且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处；
2.分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接；
3.连接导体的材质、截面积应符合设计要求。
	观察检查并用尺量检查
	全数检查

	
	
	GB 50303
第10.1.3条
	
	当母线设备接线端子采用螺栓搭接连接时，应符合下列规定：
1  搭接连接的钻孔直径和搭接长度应符合GB 50303附录D的规定；
2. 母线接触面应保持清洁，宜涂抗氧化剂，螺栓孔周边应无毛刺；
3. 连接螺栓两侧应有平垫圈，相邻垫圈间应有大于3mm的间隙，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母；
4. 螺栓受力应均匀，不应使电器或设备的接线端子受额外应力。
	观察检查并用尺量检查和用力矩测试仪测试紧固度
	按每检验批的母线连接端数量抽查 20% ，且不得少于2个连接端。

	
	
	本标准
第4.1.7条
第7款
	
	1  空载情况下通电检测外壳和穿心螺栓的温升和各插接装置的空载电压应正常。
2 接上负载测量母线槽温升和压降应正常。
	试验时观察检查或查阅检测记录
	全数检查

	
	
	本标准
第5.2.8条
	
	完成交接试验且合格。
	试验时观察检查或查阅交接试验记录
	全数检查

	
	
	
	本标准
第4.1.7条
第5款
	母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处，垂直穿越楼板处应设置与建（构）筑物固定的专用部件支座，其孔洞四周应设置高度为 50mm 及以上的防水台，并应采取防火封堵措施。
	观察检查
	全数检查

	
	
	
	GB 50303
第10.2.5条第4款
	母线槽直线段安装应平直，水平度与垂直度偏差不宜大于1. 5%，全长最大偏差不宜大于 20mm 。
	观察检查
	按每个检验批的 支架总数抽查 20% ，且各不得少于1处并应覆盖不同的敷设形式 

	12
	电力电缆线路
	GB 50168
第6.1.1条
第3款
	
	电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50168
第6.1.7条
	
	电缆最小弯曲半径应符合GB 50168表6.1.7的规定
	观察检查
	全数检查

	
	
	
GB 50168
第6.1.17条
本标准
第4.2.1条
第2款
	
	电缆在排管、支架等敷设位置符合经审查后的设计文件或施工方案。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第5.2.5条
	
	完成交接试验且合格。
	试验时观察检查或查阅交接试验记录
	全数检查

	
	
	
	GB 50168
第6.1.5条
本标准
第4.2.1条
第4款
	电力电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度增加附加长度。
	观察检查并根据尺码计算检查
	全数检查

	
	
	
	
本标准
第4.2.1条
第6款
	电缆从沟道、电缆井引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处保护措施符合要求。
	观察检查
	全数检查

	
	
	
	GB 50168
第6.1.19条
本标准
第4.2.1条
第6款
	1 固定电缆用的夹具、扎带或支托件等部件符合要求；三芯电缆分相后，固定夹具不得构成闭合磁路， 宜采用非铁磁性材料；
2 垂直敷设或超过 300 倾斜敷设的电缆在每个支架上应固定牢固;
3 水平敷设的电缆，在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处应固定牢固。
	观察检查
	按每检验批的电缆线路抽查 20% ，且各电压等级不得少于1条电缆线路。

	13
	电缆终端和中间接头
	
GB 50168
第7.1.6条
	
	电缆终端和接头制作符合工艺流程及产品技术文件要求。
	制作时观察检查并查阅隐蔽工程记录
	全数检查

	
	
	
GB 50168
第7.1.11条
	
	电缆终端与电气装置的连接，应符合国家标准GB 50149 的有关规定及产品技术文件要求。
	观察检查并用力矩测试仪测试紧固度
	按每检验批的电缆线路抽查 20% ，且各电压等级不得少于1条电缆线路。

	
	
	本标准
第4.2.2条
第2款
	
	中性点非有效接地系统中的电缆中间接头应采取防火隔离措施。
电缆中间接头应加装接头密封盒。
	观察检查
	全数检查

	
	
	
	
GB 50168
第7.2.15条
本标准
第4.2.2条
第4款
	电缆终端上应有明显的相位( 极性)标识，且应与系统的相位(极性) 一致。
	观察检查
	全数检查

	
	
	
	本标准
第4.2.2条
第3款
	电缆进入柜体时时应有足够的弯曲半径，能够垂直进入，电缆各相线芯应尽量垂直对称。电缆卡箍固定在高压套管的正下方，避免产生应力，金属夹具与电缆之间应加垫保护层。
	观察检查
	按每检验批的电缆线路抽查 20% ，且各电压等级不得少于1条电缆线路。

	
	
	
	
GB 50168
第7.1.8条
	电缆线芯连接金具，应采用符合标准的连接管和接线端子，其内径应与电缆线芯匹配，间隙不应过大。
	制作时观察检查并查阅隐蔽工程记录
	全数检查

	14
	电缆接地
	
GB 50168
第7.1.9条
	
	三芯电力电缆在电缆中间接头处，其电缆铠装、金属屏蔽层应各自有良好的电气连接井相互绝缘;在电缆终端头处，电缆铠装、金属屏蔽层应用接地线分别引出， 并应接地良好。
	观察检查
	按每检验批的电缆线路数量抽查20% ，且不得少于1 条电缆线路并应覆盖不同型号的电缆。

	
	
	
GB 50168
第7.1.10条
	
	电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编
织钱，其截面积不应小于GB 50168 表7.1.10的规定:120及以下16mm2，150及以上25mm2。
	观察检查
	按每检验批的电缆线路数量抽查20% ，且不得少于1 条电缆线路并应覆盖不同型号的电缆。

	
	
	GB 50168
第7.2.8条
本标准
第4.2.3条
第1款
	
	当电缆穿过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线应对地绝缘。对穿过零序电流互感器后制作的电缆头，其电缆接地线应回穿互感器后接地；对尚未穿过零序电流互感器的电缆接地线应在零序电流互感器前直接接地。
	观察检查
	全数检查

	15
	直流电源屏
	GB 50147
第6.3.4条
	
	对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第4.3.1条
第2款
	
	柜体应可靠接地，柜体内接地铜排与接地网的接地线应为带绝缘的铜线或铜缆，截面不小于50mm2。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第5.3.1条
	
	完成交接试验且合格。
	试验时观察检查或查阅交接试验记录
	全数检查

	
	
	
	GB 50303
第5.2.3条
	柜体相互间或与基础型钢间应用镀锌螺栓连接，且防松零件应齐全。进出口应做防火封堵，并应封堵严密。
	观察检查
	全数检查

	
	
	
	GB 50147
第6.3.3条
	柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5%o，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。
	线坠尺量检查、塞尺检查、拉线尺量检查。
	全数检查

	16
	蓄电池
	GB50172
第4.1.4条
	
	电缆引出线正、负极的极性及标识应正确，且正极应为赭色，负极 应为蓝色 蓄电池组电源引出电缆不应直接连接到极柱上，应采用过渡板连接。电缆接线端子处应有绝缘防护罩。  
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第5.3.1条
	
	完成交接试验且合格。
	试验时观察检查或查阅交接试验记录
	全数检查

	
	
	
	GB50172
第4.1.3条
	蓄电池安装应平稳，间距应均匀，单体蓄电池之间的间距 不小于 5mm 同一排、列的蓄电池槽应高低 致，排列应整齐 ;连接条的接线应正确，连接部分应涂以电力复合脂。
	观察检查
	全数检查

	15
	配电终端DTU
	GB 50147
第6.3.4条
	
	对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第4.3.1条
第2款
	
	柜体应可靠接地，柜体内接地铜排与接地网的接地线应为带绝缘的铜线或铜缆，截面不小于50mm2。
	观察检查
	全数检查

	
	
	
	本标准
第4.3.1条
第4款
	DTU若使用无线通讯方式，无线天线应从终端箱体线孔或敲落孔引出至箱外放置。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第5.4.2条
	
	完成交接试验且合格。
	试验时观察检查或查阅交接试验记录
	全数检查

	
	
	
	GB 50303
第5.2.3条
	柜体相互间或与基础型钢间应用镀锌螺栓连接，且防松零件应齐全。进出口应做防火封堵，并应封堵严密。
	观察检查
	全数检查

	
	
	
	GB 50147
第6.3.3条
	柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5%o，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。
	线坠尺量检查、塞尺检查、拉线尺量检查。
	全数检查

	17
	二次线缆
	GB 50976
第4.3.10条
	
	保护用电缆与电力电缆不应同层敷设。
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50168
第6.1.1条
第3款
	
	电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
	观察检查
	全数检查

	
	
	GB 50976
第4.3.1条
本标准
第4.3.3条
第3款
	
	二次电缆端头应可靠封装：二次电缆端头制作高度应一致，缠绕带颜色统一，缠绕密实牢固。
	观察检查
	按每检验批的电缆线路数量抽查20%。

	
	
	GB 50976
第4.3.3条
本标准
第4.3.3条
	
	导线的布置与接线、接入端子符合要求。
	观察检查
	按每检验批的数量抽查20%。

	
	
	本标准
第4.3.3条
第15款
	
	二次线缆的标识齐全规范。
	观察检查
	按每检验批的数量抽查20%。

	
	
	GB 50976
第4.3.8条
本标准
第4.3.3条
第14款
	
	保护及自动化用控制电缆屏蔽层应可靠接地。
	观察检查
	按每检验批的数量抽查20%。

	
	
	
	本标准
第4.3.3条
第12款
	电缆的备用芯应留有适当的余量。
	观察检查
	按每检验批的数量抽查20%。

	18
	计量箱柜
	本标准
第4.4.1条
第11款
	
	柜（箱）内PE排与接地螺栓可靠联结，并必须加弹簧垫圈进行防松处理。门和框架的接地端子间应分别用裸编制铜线与PE排可靠联结，标示清晰。
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第4.4.1条
第10款
	
	安装后箱体与采暖管、煤气管道距离不小于300mm，与给、排水管道距离不小于200mm。与门、窗框边或洞口边缘不小于400mm
	观察检查
	全数检查

	
	
	本标准
第5.1.11条
	
	完成交接试验且合格。
	试验时观察检查或查阅交接试验记录
	全数检查

	
	
	
	GB 50303
第5.2.3条
	落地式计量柜体相互间或与基础型钢间应用镀锌螺栓连接，且防松零件应齐全。进出口应做防火封堵，并应封堵严密。
	观察检查
	按总数抽查 10% ，且不得少于1台。

	
	
	
	本标准
第4.4.1条
第2-6款
	悬挂式安装、嵌入式安装的计量箱固定牢固，各距离符合要求。
	观察检查
	按总数抽查 10% ，且各安装方式不得少于1台。

	
	
	
	本标准
第4.4.1条
第12-13款
	计量柜（箱）编号、标识齐全规范。
	观察检查
	按总数抽查 10% ，且各安装方式不得少于1台。

	注：安全标志和设备标志应包含在各检验批一并验收


附录C 检验批、分项工程、分部(子分部）工程质量验收记录
C.0.1 检验批质量验收记录应符合表C.0.1的规定。
表C.0.1检验批质量验收记录
	单位
工程名称
	
	分项
工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	专业工长
	
	项目负责人
	

	施工执行标准名称及编号
	

	主控项目
	质量验收标准的规定
	施工单位检查评定结果
	监理单位验收记录

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施工单位检查
评定结果
	项目专业质量检验： 年     月     日

	监理（建设）

单位验收记录
	监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）    年     月     日


C.0.2分项工程质量验收记录应符合表C.0.2的规定。

表C.0.2 分项工程质量验收记录

	单位
工程名称
	
	检验批数
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	项目技术
负责人
	

	序号
	检验批部位、
单项、区段
	施工单位
检查评定结果
	监理（建设）单位
验收结论

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	检
查
结

论


	项目专业
技术负责人：

      年    月    日
	验收结论
	监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年    月    日


C.0.3分部（子分部）工程质量验收记录应符合表C.0.3的规定。

表C.0.3 分部（子分部）工程质量验收记录

	工程名称
	

	施工单位
	
	技术部门
负责人
	
	质量部门
负责人
	

	分包单位
	
	分包单位
负责人
	
	分包技术
负责人
	

	序号
	分项工程名称
	施工单位检查意见
	验收意见

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	安装资料
	
	

	调试报告
	
	

	验
收
单

位
	施工单位
	项目经理                   年     月     日

	
	设计单位
	项目负责人                  年     月     日

	
	监理（建设）

单位
	总监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）   年     月     日    


附录D 工程质量竣工验收报告
D.0.1工程质量竣工验收报告应符合表D.0.1的规定。
表D.0.1工程质量竣工验收报告
	工程名称
	

	施工单位
	
	技术负责人
	
	开工日期
	

	项目负责人
	
	项目
技术负责人
	
	竣工日期
	

	工程概况

	工程造价
工作量
	万元
	工程规模
	

	本次竣工验收工程概况描述：


D.0.2单位（子单位）工程质量竣工验收记录应符合表D.0.2的规定。
表D.0.2   单位（子单位）工程质量竣工验收记录
	工程名称
	

	施工单位
	
	技术负责人
	
	开工日期
	

	项目负责人
	
	项目
技术负责人
	
	竣工日期
	

	序号
	项目
	验收记录
	验收结论

	1
	分部工程
	共  分部，经查  分部
符合标准及设计要求  分部
	

	2
	安装记录及调试报告核查
	共  项，经审查符合要求  项
经核定符合规范要求  项
	

	3
	安全和主要使用功能
	共核查  项，符合要求  项，共抽查  项，符合要求  项，经返工处理符合要求  项
	

	4
	备品备件和专用工具移交
	
	

	6
	综合验收结论
	

	参
加
验

收

单

位
	建设单位

（公章）
	监理单位

（公章）
	施工单位

（公章）
	勘察、设计单位（公章）

	
	单位（项目）

负责人：
  年    月    日
	总监理工程师：

年    月    日
	单位负责人：

年    月    日
	单位（项目）

负责人：
年  月  日


D.0.3单位（子单位）工程质量控制资料核查记录应符合表D.0.3的规定。
表D.0.3单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
	序号
	资料名称
	份数
	核查意见
	核查人

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	结论：

施工单位项目负责人：
年    月    日
	结论：

总监理工程师：

（建设单位项目负责人）

年    月    日


江苏省工程建设标准
居住区供配电设施施工及验收标准

Standard for construction and acceptance of power supply and distribution facilities in residential districts

DGJ32/TJ11-201x

（条文说明）
目  次
21 总则


32 术语


53 基本规定


53.1 一般规定


73.2 主要设备、材料、成品和半成品器材进行场验收


93.3 建筑工程和附属设施的交接确认


114 电气设备安装


114.1 电气一次设备


144.2 电力电缆线路


164.3 电力二次设备


174.4 电能计量箱（柜）


185 交接试验


185.1 一般规定


185.2 一次设备试验


185.3 继电保护及自动装置交接试验


195.4 配电自动化终端交接试验


206 安全设施


206.1 一般规定


206.2 设备标志


206.3 安全标志


216.4 安全防护设施


227 工程验收与移交


227.1 一般规定


227.2 验收基本要求


237.3 验收程序和组织





1 总则
1.0.5 本条明确了标准制订的目的，是为新建居住区及住宅等居住区类建筑的供配电设施工程的施工、调试和验收是否合格提供判断标准，提出切实可行的验收要求，从而起到确保工程质量的作用。
1.0.6 本条说明了标准的适用范围，与江苏省《居住区供配电设施建设标准》适用范围保持一致。
《居住区供配电设施建设标准》规定“用电计量表计、互感器、数据采集终端应由供电部门负责统一检定及安装”，《电能计量装置技术管理规程》DL／T 448-2016 第7.6.1条要求：供电企业应根据《电能计量装置技术管理规程》制定电能计量装置安装与竣工验收管理办法。 因此本标准未对用电计量表计、互感器、数据采集终端（含TTU）的施工和验收具体标准进行明确，实际施工时应按照当地供电企业相关管理办法执行。
1.0.4 因新建居住区仅在外部电源引入居住区围墙的局部范围可采用架空方式，通信线路一般从就近的通信主网接入，工程量较小，因此本标准对架空电力线路和通信线路施工及验收仅原则性地明确按GB 50173、GB5171执行。
2 术语
本标准术语部分，对《居住区供配电设施建设标准》DGJ32 ／TJ11-2016、GB各电气装置安装工程施工及验收规范（标准）中的术语不再重复列出。增加了部分建筑工程、电缆线路、配电自动化、智能化等术语解释。 
1.0.1 “二次线缆”术语摘自《智能变电站施工技术规范》DL 5740-2016第2.0.4条
1.0.2 “母线槽”术语摘自《低压母线槽选用、安装及验收规程》CECS170∶2004第2.0.1条。
1.0.3 “密集绝缘母线槽”术语摘自《低压母线槽选用、安装及验收规程》CECS170∶2004第2.0.2条。
1.0.4 “电缆构筑物”术语摘自《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018第2.0.12条。 

1.0.5  “电缆附属设施” 术语摘自《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018第2.0.15条。
1.0.6 中性点有效接地系统” 术语摘自《电气安全术语》GB 4776-2017第2.3.1.4条
1.0.7 中性点非有效接地系统” 术语摘自《电气安全术语》GB 4776-2017第2.3.1.5条
1.0.8 “继电保护系统” 术语摘自《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL 995-2016第3条
1.0.9 “配电自动化系统”术语摘自《 配电自动化系统技术规范》DL 814-2013 第3.1.1条
1.0.10 “配电主站 ”术语摘自《 配电自动化系统技术规范》DL 814-2013 第3.1.2条
1.0.11 “配电终端”术语摘自 《配电自动化终端设备检测规程》DL 1529-2016  第3.1条
1.0.12 “站所终端”术语属于摘自 《配电自动化终端设备检测规程》DL 1529-2016  第3.3条
1.0.13 “配电变压器终端”术语属于摘自 《配电自动化终端设备检测规程》DL 1529-2016  第3.4条
1.0.14 “交接试验”术语摘自《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB 50150-2016  

3 基本规定
3.1 一般规定
3.1.8 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013 第3.0.1条对施工现场应有的质量管理体系、制度和遵循的施工技术标准及其检查内容（见现行国家标准《建筑工程 施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 附录 ）作出了明确的规定；第3.0.1条对未实行监理时，规定监理职责由建设单位相关人员履行。但考虑到各规范的专业性质不同，故结合本专业特点，在符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300 2013 3.0.1 条及第3.0.2 条规定的前提下，本条作了必要的补充和说明。 
3.1.9 新发布的《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018强调了施工安全技术措施应符合产品技术文件的规定。  
3.1.10 《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016强调了“采用新技术、新工艺、新材料及新设备时，应经过试验及具有国家资质的验证评定”。  
3.1.11 本节对居住区供配电设施的施工技术及安全管控、 施工技术及工艺流程管理等提出了基本要求。
3.1.12 居住区供配电设施的施工及时配合建筑施工，可减少重复劳动，从而加快工程进度和提高工程质量。
    电气安装隐蔽工程的内容根据各相关标准列出。电气设备交接试验的过程无法回溯检查，因此根据其重要性列为隐蔽工程。
3.1.13 本条是《建筑电气工程施工质量验收规范》的强制性条文。值得注意的是，由于技术进步设备制造技术标准更新、进口设备的引进，交接试验标准也会随着修订完善，应密切注意试验标准的更新，并应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150 的规定。 
3.1.14 居住区供配电应配置的安全设施是保证安全运行的前提条件之一。
若干电气装置安装工程施工及验收规范（标准）均强调了防火封堵对电气装置安装工程的重要性。但居住区供配电设施的有些部位需结合建筑消防工程一并设施，这部分防火封堵应执行《建筑设计防火规范》GB 50016等标准执行。

3.2 主要设备、材料、成品和半成品器材进行场验收
本节各条款内容主要是基于如下情况编写的，一是制造商是按制造标准制造的，供货商（销售商）是依法经营的；二是进场验收 的检查要点除由于产品流通过程中，因保管、运输不当而造成缺损需要及时采取补救措施外，强调按产品制造标准对产品实施验证， 验证的内容应包括：产品质量合格证明文件的核查、电气产品型式 试验内容与设计的符合性检查，以及现场具备实物抽样检测条件下的检查；三是发生异议的条件，是因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品；经了解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品；进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异或外观检查有明显质量缺陷的产品。 
3.2.10 主要设备、材料、成品和半成品进场验收工作是施工管理 的停止点，其工作过程、检验结论要有书面证据。
3.2.11 因设计文件不可能对产品技术参数罗列全面，因此本条要求核对产品技术参数时除对照设计文件外，还必须对照DGJ32/TJ11-2016、采购技术规范文件进行参数的全面核对。

3.2.12 我国对建筑电气工程使用的设备、器具、材料制造商，除实施工业产品生产许可证制度外，有些是实施强制性产品认证制度 的。根据《关于明确强制性产品认证制度和工业产品生产许可证 制度管理范围有关问题的通知》国质检认联〔2003） 46 号精神，对 实施强制性产品认证的产品和实施工业产品生产许可证制度的产品原则上不再交叉，在对施工现场建筑电气工程使用的设备、器 具、材料进行进场验收时，应分别抽查相应认证证书的认证范围、 有效性和真实性，但不论经过哪→种产品认证，产品上均会有认证 标志。经产品生产许可的有许可证编号，经 CCC 认证的产品有CCC 认证标志、编号或条形码。 CCC 认证的产品是动态的，且随 着产品更新换代，制造标准修订变化也大，因而一方面要广收资料、掌握信息、密切注意变化，另一方面也有必要对制造厂提供的 CCC 认证标志实施验证，可通过国家认监委网站或中国质量认证 中心网站对其提供的 CCC 认证证书编号、条形码及认证范围进行验证。 
3.2.13 本章节后续条款中对主要设备、材料、成品和半成品的进场产品提出了抽样检测的要求，但由于受施工现场环境条件的限制，提出了现场进行抽样检测或有异议送有资质的试验室进行检测两种方法，为方便抽样检测，本条规定了抽样检测比例，旨在解决实际操作问题，对本章节条款中未提出检测要求的产品，没必要进行抽样检测。 对有异议时应送有资质的试验室进行的检测，检测的结果描 述在检测报告中，经各方共同确认是否符合要求，符合要求才能使用，不符合要求应退货或作其他处理。有资质的试验室是指依照 法律、法规规定，经相应政府行政主管部门或其授权机构认可的试验室。 
3.2.8 本条中“分接单元”的术语摘自《低压母线槽应用技术规程》T CECS 170-2017第2.0.14条，分接单元是从母线（槽）干线单元分接出电源的出线单元 。根据运行经验，若分接单元不对母线及馈线进行绝缘封闭，在操作过程中发生电气故障，容易对正面操作人员产生伤害，因此规定分接单元应符合《居民住宅小区电力配置规范》GB／T 36040的有关对母线及馈线均绝缘封闭的要求。

电缆附件绝缘材料的保管贮存规定期限一般时间不长，特别容易超期限，因此必须在使用前进行重点检查核对。

3.3 建筑工程和附属设施的交接确认
1.3.3 本条明确建筑（构筑物）工程、电缆附属设施和电气安装工序交接的基本要求。如相关建筑物不符合交接条件，安装后建筑物的修补或处理操作难度很大，也对安装好的柜、台、箱、盘会有不利的影响。 
1.3.5 主接地网是随建筑（构筑物）工程一并施工的，其设置位置和接地电阻值在电气安装前必须检验合格，否则会影响后期电气安装的施工调试质量，且出现问题时难以分清责任，处理成本比较高。IEC463-4-442 等相关标准明确了在不满足有关要求时，10kV配电网采用小电阻接地系统中性点必须采用等电位联结或系统接地和保护接地分开设置的措施，这就对系统接地和保护接地的位置提出了更高要求。因此在电气施工前，必须对设计文件中有关系统接地和保护接地是合一还是分开设置进行认真检查，有疑问时要求设计方予以澄清。
1.3.6 本条是开关站、配电室建筑物与电气安装的工序交接内容。
7.  照明装置、除湿、通风换气设备、SF6浓度报警仪和强制排风装置等设施的启用在配电设施安装阶段对人员和设备的安全防护特别重要，因此本条作特别明确。

1.3.7  本条是电缆附属设施和电缆线路施工的工序交接内容。 
3  电缆管线与天然气管线之间无隔板防护时的最小允许间距，《城市工程管线综合规划规范》GB 5028-2016、《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018、《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006和《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015的规定有不一致之处，表3.3.7按照就高不就低的原则进行了明确。

6 对电缆排管要求用便于拆卸的专用管盖或堵件封住两端，主要防止在电缆穿管敷设前因各种因素造成杂物堵塞管道。

9 为保证安全，电缆检查井、工井口处防坠落保护措施在电缆敷设前就应实施到位。

    10 电缆支架固定电缆的卡具与支架一并加工并提供给电缆敷设后道工序利于电缆的敷设且美观。

11 本条引自国家建筑标准设计图集《电气竖井设备安装》相关条款。

12 为满足防腐、防火要求，民用建筑内的电缆桥架宜采用不锈钢桥架。
13 运行经验表明，当运维责任主体不同的电缆合用同一电缆桥架时，若中间不设置隔离墙等隔离措施，会因其中一个运行维护单位的不当行为引起异常并造成事故面的扩大且后期难以排查责任方。

14 《低压配电设计规范》GB50054-2011 第7.6.14条规定： 电缆在托盘和梯架内敷设时，电缆总截面积与托盘和梯架横断面面积之比，电力电缆不应大于40%，控制电缆不应大于50%。在居住区供配电设施工程设计时，电缆桥架（托盘和梯架）的设计一般纳入建筑设计范畴，容易造成与电气设计的不匹配。本条规定要求电气安装在敷设前进行复测校核，是一种预防措施。
1.3.8 为了避免工程结尾工作拖延而影响运行维护，特别是针对受电后无法进行的或影响运行安全的工作，本条明确了供配电设施投入运行前建筑工程应完成的工作。

4 电气设备安装
4.1 电气一次设备
1.1.9 干式变压器的施工《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148规定适用性不强，因此本条根据《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》CECS115 的规定进行了补充。
4  当设计文件未对电气设施明确安装的抗震要求时，宜按照国家建筑标准设计图集《16D707-1 建筑电气设施抗震安装》要求采取抗震措施。 
6  本条款引自《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》CECS115 第3.2.2的规定
7  变压器中性点引下线PEN 线通过中性线电流，它必然对地带有电位，因此PEN 线必须包以绝缘，以免祼露的PEN线与地接触时产生杂散电流。

国家建筑标准设计图集《99D201-2干式变压器安装》“变压器低压侧出线选择”明确了各容量等级变压器中性点接地线选择的规格型号，实际施工时可按图集要求，也可结合工程实际和居住区供配电常用材料，采用截面不小于185mm2铜芯电缆（具体施工时可将低压185或240mm2进行分芯拆离后使用）。

关于变压器中性点接地位置，《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303 规定在变压器处直接接地。但国际电工标准IEC 60364规定不允许在变压器处直接接地，只允许在变电所低压配电盘内进行一点接地（方法为变压器PEN排与低压开关柜内PE排连接，PE排再与配电室总接地连接）。只有这样设置才可避免杂散电流，而且系统内接地故障电流返回各变压器的通路是最短捷的，安装和维护管理也是最方便的。

9 变压器铁芯接地部分连接松动或因杂物引起多点接地会造成变压器受电时本体故障，因此必须加以重点检查。

10 变压器调压切换装置分接头档位应根据初期接入的负载以及主网的电压水平进行测算后作合适调整。

1.1.3 中压环网柜最大的优点是尺寸小，全绝缘的适应环境强，价格较低，但是进出线只好使用电缆，一旦故障，维护更换比较麻烦，一般单个间隔不好更换。本条在《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147规定的基础上增加了部分条款。
2  不同生产厂家的环网柜专用工具一般不通用，因此必须妥善保护专用工具并移交将来的运行维护单位。

4  柜体底座固定应采用在基础槽钢上钻孔后螺栓固定，不宜使用电焊的方式，否则不利于将来的更换改造。对于其他户内屏柜同样要求。
5 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第5.1.2条规定：柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护；装置内保护接地导体（PE）排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子， 并应可靠连接。当设计未做要求时，连接导体最小截面积应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的规定。 
成套环网柜的接地母线引下线采用的镀锌扁钢规格应与主接地网的镀锌扁钢规格相同，也可采用匹配的绝缘铜缆。

7  环网柜一般会有备用间隔暂不使用，对备用间隔高压电缆进线套管应使用封帽封闭应严密，防止造成环网柜故障。多余封帽应移交保管的目的是一旦运行间隔改为备用间隔，多余的封帽就可以迅速启用。

1.1.4 环网箱不同箱体之间的母线连接器在安装时需要检查（可通知厂家派员现场检查或进行导通试验检查）确保连接可靠。
1.1.5 低压电缆分支箱在安装前必须对母线和馈线绝缘封闭性能进行检查，否则受电后不满足对运行维护人员的安全防护要求。

1.1.6 5 居住区内低压配电系统宜采用TN-C-S或TN-S接地型式。在特定条件下，居住区供配电若有低压TT系统，则N排不允许接地。

9 低压电缆分支箱的低压断路器相间绝缘垫（板）会随设备一并交付，施工过程中一般会拆下，在施工结束后应特别注意清理干净并恢复安装到位。

1.1.7 居住区供配电中低压母线槽一般采用密集绝缘母线槽，密集绝缘母线槽的施工《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149规定适用性不强，因此本条引用了《低压母线槽选用、安装及验收规程》CECS170 的若干条款。
2  密集绝缘母线槽的安装之前母线槽连接的电气设备（例如变压器、低压开关柜等）应确保准确就位，否则会造成后期大量返工。

5  母线槽本体安装应按隐蔽工程对待，为了确保施工质量，本条款特别强调了安装前对单元的绝缘电阻测量、安装中对拼装单元的绝缘电阻随装随测的要求。母线槽垂直穿越楼板处防水台参见国家建筑标准设计图集《18D802建筑电气工程施工安装》第55页。
7 本条款明确的检测措施是为了保证母线导体连接可靠。

4.2 电力电缆线路
本节条款的编写均基于采用的电力电缆选型为江苏省《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/TJ11-2016第5章规定的选型：中压电缆三芯统包型交联聚乙烯绝缘，低压电缆四芯或五芯交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。
4.2.4 2018年11月08日发布了《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168，自2019年5月1日起实施。原《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006  同时废止。
1  敷设前对整段电缆进行绝缘摇测是对电缆运输、存放过程中可能造成的损坏进行一次安装前的检测。
2  实际施工过程，电缆在排管、支架等敷设位置的合理性往往不引起重视，对施工的观感质量和后期改造、运行维护造成不利影响，因此制定本条款。

4  电力电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度增加附加长度，但附加的长度标准目前尚未有相应标准。因此本条款建议目前可按照《江苏省安装工程计价定额》第八章 电缆“工程量计算规则”的要求执行。

5   《居住区供配电设施建设标准》DGJ32 ／TJ11-2016 明确了中低压电缆的选型，因此本条对电力电缆的允许弯曲半径直接明确为不低于15D。（注：D为电缆外径）。
4.2.5 因不同生产厂家生产的电缆终端和接头的制作工艺不一致，因此本条要求电缆终端和接头的制作应由经过培训的熟悉工艺的人员进行，并严格遵守电缆终端和接头厂家明确的制作工艺规程。根据运行经验，电缆中间接头相对于电缆终端，容易受环境和外力因素影响引起故障，从安全要求角度考虑，应采取防火隔离措施。
4.2.6 高压带铠装的电缆通过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线应对地绝缘，电缆接地点在互感器以下时，接地线应直接接地；接地点在互感器以上时，接地线应穿过互感器接地。由于三芯电力电缆两端的屏蔽线均接地，若某种原因导致屏蔽线出现感应电压，则屏蔽线中就会出现电流，电流流过零序电流互感器一次侧，将在二次侧感应出零序电流。此电流并非电缆线路中的零序电流，将导致保护误动作。为防止屏蔽线上的电流影响，实际中都将屏蔽引出线回穿过零电流互感器后再接地，这样即相当在零序电流互感器一次侧流过大小相同而方向相反的屏蔽层电流，两个电流磁场抵消，从而不会在互感器二次侧感应出零序电流，不会导致保护误动。
三相带铠装的高压电缆穿过零序电流互感器的两种做法参见国家建筑设计标准图集《建筑电气工程施工安装》18D802第46页“高压电缆穿过零序电流互感器示意图”

4.3 电力二次设备
4.3.4 直流屏柜体接地铜排与接地网的连线规格引自标准《继电保护及二次回路安装及验收规范GB 50976-2014》相关条款。

4.3.3 对电气二次线缆施工的要求，结合《继电保护及二次回路安装及验收规范》GB 50976-2014和《智能变电站施工技术规范》DL 5740-2016 等规范的相关条款进行增加。
由于控制电缆均存在一定的备用芯，应为后续改造和运行维护留有适当的余量，不得随意将高于地面的部分截断。
4.4 电能计量箱（柜）
4.4.1 因《居住区供配电设施建设标准》明确了“用电计量表计、互感器、数据采集终端应由供电部门负责统一检定及安装”，因此本标准仅对计量箱（柜）的安装要求进行了明确，未对用电计量表计、互感器、数据采集终端（含TTU）的安装、调试和验收做明确。
5 交接试验
5.1 一般规定
5.1.1 为了规范电气设备交接试验书面报告的格式，本条明确了报告格式应符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验报告统一格式》DL5293的规定。调试单位可以根据试验项目对报告内容进行适当调整。
5.2 一次设备试验
本节各条款内容主要是基于如下情况编写的，一是根据《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》GB 50150-2016对10（20）kV电压等级及以下设备的交接试验内容进行了筛选。二是根据《居住区供配电设施建设标准》DGJ32 ／TJ11-2016增加两项特殊试验项目： 配电变压器空载电流及空载损耗、测量短路阻抗和负载损耗。 

5.3 继电保护及自动装置交接试验
5.3.1 直流电源装置的试验项目根据《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T 724-2000规定的交接试验项目删除了充电装置稳流精度、稳压精度和波纹系数。

5.3.2 继电保护装置的试验项目主要根据《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL 995的规定列出。由于居住区供配电设施包括配电自动化，与继电保护装置密切相关，因此建议继电保护装置和配电自动化系统宜一并调试，否则会造成重复工作量且试验项目不全面。
5.4 配电自动化终端交接试验
本节各条款内容主要是基于《配电自动化终端设备检测规程》DLT 1529-2016进行原则性编写。实际进行交接试验时，配电自动化终端需要与配电自动化系统的子站和主站进行联调，并遵循接入的配电自动化系统子站和主站相关技术规范和调试流程，因此在进行交接试验时需做好与相关专业管理部门的技术衔接。 

6 安全设施
6.1 一般规定
6.1.1 《电力安全设施配置技术规范》GB 36291分为两部分：变电站、线路。规范要求：变电站和电力线路的设备（设施）、检修施工等特定区域以及保护区范围内其他有必要提醒人们注意安全的场所，应配置安全设施。本要求同样适用于居住区供配电设施。
6.1.4 安全设施的安装应符合安全要求，字迹应清晰不易脱落，安装牢固。GB 36291对安全设施明确了图形示例、设置范围和地点，但对规格、尺寸、安装位置未明确。本条款要求安全设施的规格、尺寸、安装位置遵循当地供电部门现有标准执行，同类设备（设施）应规范统一，以便于识别和维护。
6.2 设备标志
6.2.1 本条在《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168第6.1.18条规定的基础上适当扩充了范围，缩短了电缆隧道、电缆沟电缆标志牌安装间距。
6.3 安全标志
6.3.1 本条款的目的是为防止电缆排管沿线无电缆通道标志牌或标志桩处，市政等工程施工破坏排管结构起警示作用。
6.3.2 电缆通道标志牌或标志桩宜在土建工程施工完毕交付前安装完毕，电缆敷设施工结束后应再次进行检查，对缺失和损坏部分及时进行补充和更换。

6.3.3  《电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站》GB 36291.1第5.3.3条规定，“当心触电”警告标志设置在“有可能发生触电危险的电气设备和线路，如配电装置室、开关等处”。
6.4 安全防护设施
6.4.1 开关站、配电室出入口容易造成老鼠等小动物进入，因此本条要求设置防小动物挡板，材质应防腐并具有一定的强度。
6.4.2 本条对建筑物供配电设施工器具室提出了具体要求。存放安全工器具、备品备件等运行维护物品的橱柜容积应根据安全工器具、备品备件等数量、尺寸进行设置。

6.4.3 本条对SF6气体报警装置的显示器、排风开关位置提出要求，布置在入口处，对工作人员在进入开关站和配电室前就能收到告警信息，进行排风，对安全更有保障，
6.4.4 本条对新建居住区内的开关站、配电室视频监控系统的实用化提出要求。
7 工程验收与移交
7.1 一般规定
7.1.1 本条规定了工程质量验收的顺序。根据质量验收的顺序 ,确定了工程分部 (子 分部)工程、分项工程的划分。 
7.1.2 工程施工质量验收的主要依据为工程设计文件 及相关标准、规范。工程质量验收首先由施工单位 自检合格后才 能向有关单位报验。
7.1.3 工程质量验收应形成验收文件 。工程竣工验收后 ,应将有关文件和技术资料归档。 
7.1.4 鉴于居住区供配电设施的专业特点和关乎民生的重要性，居住区供配电设施投入运行后必须有具备资质和能力的单位进行运行维护。本条对运行维护单位的落实时间和参与验收提出了强制规定。在实际操作中，对运行维护单位的落实必须提供书面协议等依据。
7.2 验收基本要求

7.2.1 本标准主要作为质量验收的依据 ,不 作为质量评定等级 ,所以分项 、分部 、单位工程质量等级为合格 。 
7.2.3   检验批质量验收必须合格 ,才能保证分项工程合格。 
7.2.4 分项工程质量验收必须合格 ,才能保证分部工程合格。 
7.2.5  分部工程质量验收必须合格 ,才能保证单位工程合格。 ：
7.2.6 单位 (子单位)工程是施工单位最终完成的合格产品, 必须符合本条有关规定 ,才能向建设单位 申报组织验收。 
7.2.7 本条对工程不合格时可进行整改及整改后的验收作出规定。 
7.3 验收程序和组织
本节对检验批和分项工程质量验收、分部 (子 分部)工程质 量验收、单位工程质量验收的要求程序和组织进行了明确规定。 验收各方对工程质量验收意见不一致时,应 当协商提出解决 的办法 ,待意见一致后重新组织验收。

PAGE  

