附件1

2023年度抽查发现的勘察设计质量主要问题

一、工程勘察

（一）地下水勘察

1. 将不同性质、渗透性的土层合并为同一含水层，将潜水和微承压含水层合并为同一含水层。浅部饱和软土夹粉土未划入含水层。

2. 未分层实测地下水位，未分层采取水样进行腐蚀性试验。

3. 地下水对工程影响的分析评价不全面、不深入。
（二）地震效应评价

1. 估算等效剪切波速在场地类别分界线附近时未实测波速。

2. 覆盖层厚度确定依据不足，导致特征周期取值不可靠。

3. 抗震地段划分很随意，依据不充分。

（三）钻孔深度控制

1. 所有钻孔深度大致相同，没有一般性钻孔和控制性钻孔之分。 

2. 桩基工程勘察时，因钻孔深度原因，设计不能进行不同桩型、不同持力层或桩长分析比选。

（四）工程风险评价

1. 地质条件可能造成的工程风险评价简单，缺乏针对性。

二、建筑专业设计

（一）防火设计

1. 公共建筑及住宅建筑设计中安全出口、疏散通道等净尺寸，未扣除门框或扣除不足；疏散门开启后影响疏散通道或楼梯梯段的宽度。

2. 施工做法未按《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017规定，明确疏散走道、楼梯间、前室等顶棚、墙面、地面和设备用房装修材料的燃烧性能等级。

3. 消防水泵房、消防控制室未采取防水淹技术措施。

4. 自然排烟的楼梯间未按规范要求在最高处设置1㎡排烟窗、机械排烟的楼梯间未按规范在最高处设置1㎡固定窗。

5. 建筑幕墙防火封堵措施不到位。

6. 建筑地上地下楼梯间外窗连通，未作防火分隔。

（二）建筑设计及安全性防护

1. 住宅栏杆设计存在儿童攀爬的安全隐患。

2. 公共建筑门厅、走道、台阶及老人、儿童活动场所等地面未注明防滑要求，或防滑要求不明确。
（三）防渗漏设计

1. 建筑屋面防水等级与防水构造做法不匹配。

2. 公共建筑厨房、餐厅上层设置用水房间，无明确防水构造措施。

3. 住宅卫生间防潮层做法不明确，门口防水层未延伸。

（四）无障碍设计

1. 电梯呼叫按钮、卫生间门执手一侧墙面未留400宽；

2. 无障碍设计应合理，如无障碍流线的连贯性、无障碍设施分散布置等；

3. 应设无障碍楼梯或视觉障碍者使用楼梯的公共建筑，部分建筑未设置；

（五）绿色建筑设计

1. 绿建专篇、施工做法和节能计算书中保温材料做法、厚度不一致、门窗型材不一致。

2. 节能计算保温材料热工参数、修正系数取值依据不明确。

3. 工业建筑节能类别未分类，相关节能要求未注明。

4. 节能计算中专家或机构对规范部分条文理解差别较大。

三、结构专业设计

（一）结构构件承载能力设计
部分钢筋混凝土结构构件（墙、柱、梁、板等）配筋小于计算值，有的差值较大，部分结构构件截面尺寸不足。不能满足承载能力极限状态设计要求或抗震承载能力设计要求，安全度不够。

（二）结构构件防火设计

1. 部分项目钢结构防火设计计算资料不全，有的计算资料与具体防火措施不吻合。

2. 部分项目钢结构防火涂料的性能或设计指标不满足计算要求。

3. 部分项目支承防火墙的框架梁耐火极限不满足建筑设计防火规范要求。
（三）结构体系合理性

1. 部分设计对结构体系的合理性（概念设计不强）及其薄弱部位重视不够，未对其不规则性进行判定并对薄弱部位采取针对性加强措施。

2. 重点设防类建筑采用单跨框架结构未采取加强措施。

3. 住宅工程存在单向少墙结构，未采取针对性设计措施。

4. 高层住宅房屋转角双悬挑，形成类似转角窗构件，未采取加强措施。

（四）计算模型、计算参数、计算资料及设计依据

1. 部分计算模型与施工图不符或计算参数取值不准确，结构分析计算与实际存在偏差。如结构布置、楼层层高、构件尺寸及材料等与模型不符。

2. 设防烈度、场地土类别取值、水浮力、荷载折减系数、荷载分项系数及组合系数、地震作用分项系数、工业建筑重力荷载代表值系数等参数取值与实际或规范要求不符。

3. 部分计算模型中遗漏荷载或荷载输入与建筑房间功能不符等。

4. 部分设计资料提供不全或有误。如未按规范要求进行沉降计算；基础未进行冲切、抗剪、局压等验算；建筑地下室存在上浮问题时，未能准确进行抗浮验算；有屋面突出物和女儿墙的檐口处檩条计算未考虑屋面雪堆积分布时的最不利雪荷载作用影响；对雪荷载敏感的结构，未按照100年重现期雪压提高雪荷载取值；轻钢结构计算中未考虑雪荷载组合工况的包络设计；门式刚架构件未进行强度验算和平面内、平面外的稳定性验算；工业厂房中高、长填充墙未进行抗震承载力、稳定性验算；天然地基在基础受力层范围内存在软弱下卧层，未进行软弱下卧层的地基承载力验算；修正后地基承载力特征值计算中，基础埋置深度取值有误等。

5. 部分桩基工程无试桩报告或试桩报告不满足要求，有的采用中间试桩报告，有的试桩与设计工程桩的条件不一致，单桩承载力取值依据不足。
（五）抗震构造措施

1. 部分结构构件违反《建筑抗震设计规范(2016年版)》GB50011-2010 第 6.3.3 条或《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.4.8条中抗震构造要求。

2. 教学楼采用砖砌栏板，构造措施不到位。

3. 厂房内填充墙与主体结构的连接构造措施不到位。

4. 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时，板厚及配筋不满足建筑抗震设计规范的要求。

附件2

2023年度抽查发现施工图违反强条较多的项目信息汇总表

	序号
	设计单位
	项目名称
	项目

负责人
	专业

负责人
	项目

所在市

	1
	大洲设计咨询集团有限公司
	六合区冶山街道便民服务中心项目（便民服务中心）
	田洪斌
	田洪斌、曹勇
	南京市

	2
	东南大学建筑设计研究院有限公司
	高淳区人民法院阳江人民法庭及法治宣传中心
	周琦
	杨俊、蒋剑峰
	南京市

	3
	深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司
	NO.溧水2020G53地块项目03#楼
	刘琰
	刘琰、顾荣勇
	南京市

	4
	山东建筑大学设计集团有限公司
	云溪医谷医疗器械项目（25#厂房）
	江海涛
	江海涛、李蔷
	南京市

	5
	苏州六度设计研究院有限公司  
	新亿丰大厦(消防、人防联审）项目
	周科
	掌晓丽、倪学军
	连云港市

	6
	江苏东方建筑设计有限公司
	南京市公安局江宁分局交警大队开发区中队业务用房
	刘永强
	马哲帆、贾照远
	南京市

	7
	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
	南京2020G72房地产开发项目-C、D、G7分区（C-T4酒店式公寓）
	王文胜
	黄平、张涛
	南京市

	8
	江苏中森建筑设计有限公司
	镇江市工人文化宫修缮提升及周边环境改造工程
	姚庆武
	姚庆武、吴兴强
	镇江市

	9
	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司
	沭阳高新区科技综合体二期工程（17#-23#厂房）
	周友谊
	周友谊、刘成
	宿迁市

	10
	苏州泓都建筑设计有限公司
	靖江市斜桥镇中心小学改扩建项目
	胡幼骐
	胡幼骐
	泰州市


附件3

2023年度抽查发现勘察违反强条的项目信息汇总表

	序号
	勘察单位
	项目名称
	项目

负责人
	项目

所在市

	1
	江苏浩源勘察设计有限公司
	极美公寓二期朗悦轩E楼项目
	张红斌
	连云港市

	2
	连云港市建院工程勘察检测有限公司
	新亿丰大厦(消防、人防联审）项目
	徐玮举
	连云港市

	3
	连云港市赣榆建筑设计院
	连云港市赣榆殷庄中心小学新建教学楼
	焦永亮
	连云港市

	4
	淮安市测绘勘察研究院有限公司
	开源路（水渡口大道-新竹路）工程
	李承辉
	淮安市


附件4

2023年度抽查发现的工程勘察设计质量问题整改情况表

设区市住房城乡建设局（建委）（盖章）：                                           日期：     年  月  日
	序号
	项目名称
	工程进度
	检查中发现的质量问题
	工程勘察设计单位

整改措施
	施工图审查机构整改措施
	消除质量安全

隐患的有效措施
	设区市住房城乡建设局（建委）复核意见

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件5

2023年度全省工程勘察设计市场行为及勘察设计文件规范性方面审查意见汇总表
	序号
	项目名称
	项目所在市
	勘察、设计单位
	存在问题
	处理意见

	1
	赵庄社区便民服务中心新建工程项目（综合楼、泵房） 
	无锡
	江苏万安建筑勘察设计有限公司
	缺钻探原始记录资料。
	补报钻探原始记录资料。

	
	
	
	江苏万安建筑勘察设计有限公司
	项目负责人一级注册建筑师陈舟畔同时担任暖通、电气专业审核人。
	请无锡市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	2
	太华镇华杨路综合提升改造工程 
	无锡
	江苏博创工程设计院有限公司
	1、未提供冯伟、李建波注册公用设备工程师（给水排水）执业印章；
2、未提供亮化工程图纸设计人朱军、审核人杨建士身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明；
	1、补报冯伟、李建波注册公用设备工程师（给水排水）执业印章；

2、补报朱军、杨建士身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明；

	
	
	
	
	3、亮化工程图纸缺校核人签字。
	请无锡市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	3
	澄地2020-C-10号地块开发商配套代建幼儿园项目
	无锡
	江苏省建筑设计研究院股份有限公司
	未提供所有注册人员执业印章。
	补报所有注册人员执业印章。

	4
	无锡国际生命科学创新园产业集聚区一期(608#车间、609#车间）
	无锡
	江苏远瀚建筑设计有限公司
	未提供所有注册人员注册执业印章。
	补报所有注册人员执业印章。

	5
	惠山工业转型集聚区DN1000主供水管线工程
	无锡
	无锡市城乡给排水工程设计院有限责任公司
	设计人员基本情况一览表未签名。
	补报经相关人员签名的设计人员基本情况一览表。

	6
	徐州市妇女联合会儿童友好实践基地项目
	徐州
	江苏原土建筑设计有限公司
	给排水专业孙敏于2023年2月离职，却在2023年4月出图的图纸上签字。
	请徐州市住房和城乡建设局核查处理

	7
	徐州恒顺化工材料有限公司厂房建设项目(1#厂房)
	徐州
	徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司
	质量保证体系材料未涵盖勘察专业。
	补报涵盖勘察专业的质量保证体系材料。

	
	
	
	华茗设计集团有限公司
	未提供所有注册人员注册执业印章。
	补报所有注册人员执业印章。

	8
	星悦城（34#）
	徐州
	南京华科建筑设计顾问有限公司
	电气专业校对人孙雯妍，2021年11月30日离职，在2022年10月图纸（配电系统图二电施-06）上签字；结构专业校对人孔月，2022年3月离职，在2022年11月图纸（基础平法施工图结施-07）上签字。
	请徐州市住房和城乡建设局核查处理

	9
	徐州广沣置业有限公司汉沟村B地块幼儿园项目
	徐州
	江苏兴厦建设工程集团有限公司
	1、非注册人员陈伟、李明玉、穆刚、钱邦栋劳动合同中工作内容为从事施工管理；
	请徐州市住房和城乡建设局核实陈伟、李明玉、穆刚、钱邦栋的设计资格

	
	
	
	
	2、注册公用设备工程师（暖通）胡立新缺聘用合同，注册公用设备工程师（给水排水）汪强林劳动合同已过期。
	补报胡立新的聘用合同及汪强林的有效劳动合同。

	10
	钟楼区玉兰路（桂花路-童子河东路）、童子河西路（玉兰路-银杏路）道路工程-玉兰路跨童子河桥梁工程
	常州
	苏州大地勘察工程有限公司
	缺质量保证体系相关材料。
	补报质量保证体系相关材料。

	11
	黑牡丹常州智能智造产业园6#厂房
	常州
	江苏远瀚建筑设计有限公司
	未提供所有注册人员注册执业印章。
	补报所有注册人员注册执业印章。

	12
	常州比亚迪汽车有限公司二期生产厂房建设项目3号食堂
	常州
	航天规划设计集团有限公司
	给排水设计人员白来文劳动合同及社保缴纳单位为“航天建设集团深圳有限公司”，非被检单位“航天规划设计集团有限公司”。
	请常州市住房和城乡建设局核查处理

	13
	办公楼
	常州
	江苏省地质工程勘察院
	报告编写人巢哲为劳务派遣人员，合同签订单位、社保缴费单位为劳务派遣单位（江苏点米谋士企业管理服务有限公司常州分公司）。
	请常州市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	江苏省建筑设计研究院股份有限公司
	1、未提供离职人员王有慧参加项目期间的社保证明； 
	补报王有慧参加项目期间的社保证明；

	
	
	
	
	2、给排水专业校对沈茗茗为退休人员，返聘合同于2023.12.31到期，注册公用设备工程师（给水排水）注册于“贵州中恒兴勘察设计有限公司”，经常州市住房和城乡建设局查询“常州市建筑市场监督信息管理信息系统”，人员信息单位在“上海世家装饰实业股有限公司”。
	请常州市住房和城乡建设局核查处理

	14
	研发车间1
	常州
	江苏文博建筑设计有限公司
	合同无签订时间。
	请常州市住房和城乡建设局进一步核实该项目合同的签订时间

	
	
	
	湖南百利工程科技股份有限公司
	1、项目工程设计合同无签订日期；
	请常州市住房和城乡建设局进一步核实该项目合同的签订时间

	
	
	
	
	2、肖灿二级注册建筑师印章过期；
	补报肖灿二级注册建筑师的有效印章；

	
	
	
	
	3、研发车间1_结构_计算书-2未加盖注册结构工程师印章、单位施工图出图专用章；
4、温澜波所学专业（土木工程）、职称专业（土木建筑）与从事专业（总图运输）不符。
	请常州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	15
	溧阳市天目湖文旅教体培训中心建设项目1#教学实验楼
	常州
	华茗设计集团有限公司
	1、缺建筑、结构、水、电、暖专业校对人薛益程、徐景平、谢天生、马新强、关则标身份证、毕业证、职称证、劳动合同及近期有效社保证明，缺电气专业汪曙毕业证书；
2、汤小键劳动合同过期；
3、缺离职人员刘以礼、徐齐键参加项目期间的社保证明。
	1、补报薛益程、徐景平、谢天生、马新强、关则标身份证、毕业证、职称证、劳动合同、近期有效社保证明及汪曙的毕业证书；

2、补报汤小键的有效劳动合同；

3、补报刘以礼、徐齐键参加项目期间的社保证明。

	16
	苏地2022-WG-5号地块项目8#住宅楼，11#住宅楼
	苏州
	苏州嘉盛建设工程有限公司
	设计人员基本情况一览表中无下列图纸签字人员：建筑专业负责人孙佳、建筑专业校对人孙舟、结构专业校对人陈惠琴、给排水专业校对人闻亚平、暖通专业校对人林昭祺、电气专业校对人邵春，且未提供上述人员身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明等材料。
	补报设计人员基本情况一览表及孙佳、孙舟、陈惠琴、闻亚平、林昭祺、邵春的身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明。

	17
	DK20220143地块（9#）含人防工程
	苏州
	南京市测绘勘察研究院股份有限公司
	质量管理体系认证证书已过期。
	补报有效的质量管理体系认证证书

	
	
	
	江苏浩森建筑设计有限公司
	1、设计人员基本情况一览表中无建筑专业设计人徐志飞，且未提供其身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明等相关材料；

2、未提供一级注册建筑师姚铮、一级注册结构工程师邸云卫注册执业印章；
3、未提供质量保证体系相关材料。
	1、补报设计人员基本情况一览表及徐志飞的身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明；

2、补报姚铮、邸云卫注册执业印章；

3、补报质量保证体系相关材料。

	18
	苏州富瑞合金科技股份有限公司扩建节能热交换器项目——1#人才公寓、2#人才公寓
	苏州
	无锡轻工设计研究院有限公司
	勘察文件扉页中缺审定人签字栏。
	请苏州市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	江苏天亿建设工程有限公司
	暖通专业设计人张惠娟所学专业（建筑工程管理）与从事暖通专业不符。
	请苏州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	19
	年产36万吨聚苯乙烯异地扩建工程项目-溶胶配料厂房
	苏州
	广东寰球广业工程有限公司
	1、设计人员基本情况一览表未规范填写（缺所学专业、勘察设计工龄栏），且表中无下列图纸签字人员：给排水专业设计人李鹏斌、钟仁芙，电气专业设计人李伟俊，暖通专业设计人徐洋博，且未提供上述人员身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明等相关材料；

2、建筑专业设计人唐兆龙提供的职称证书（工程师）与设计人员基本情况一览表（高级工程师）不一致，且未提供其近期社保证明；建筑专业校核人罗倩宇缺劳动合同；未提供结构专业设计人高日升毕业证书及职称证书；总图专业校核人唐尔东身份证已过期；

3、结构专业校核翁沛彬缺近期社保证明；给排水专业校核邓睿、暖通校核吴昌杰、电气校核黄柳青缺毕业证书；暖通专业审核人范伟明提供的身份证与设计人员基本情况一览表中的信息不一致；暖通专业校核吴昌杰、暖通专业设计甄悦身份证已过期；电信专业设计人邓旭辉缺近期社保证明及身份证有效期页；
	1、补报设计人员基本情况一览表及李鹏斌、钟仁芙、李伟俊、徐洋博身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明；

2、核唐兆龙的职称证书，补报唐兆龙的近期社保证明、罗倩宇的劳动合同、高日升的毕业证书及职称证书、唐尔东的有效身份证；

3、补报翁沛彬近期社保证明，邓睿、吴昌杰、黄柳青的毕业证书，范伟明、吴昌杰和甄悦的身份证，邓旭辉的近期社保证明及身份证；

	
	
	
	
	4、电信专业审核人罗向东所学专业、职称专业（工企业自动化）与从事电信专业不符；
	请苏州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	5、结构专业设计人高日升劳动合同签订单位（北京博鼎诚工程设计有限公司广州分公司）与项目完成单位及社保缴纳单位（广东寰球广业工程有限公司）不一致。
	请苏州市住房和城乡建设局核查处理。

	20
	苏地2023-WG-7号地块项目3#
	苏州
	上海中房建筑设计有限公司
	1、所有注册人员均未提供注册执业印章，一级注册结构工程师黄海文未提供身份证原件扫描件；
2、所有非注册人员的身份证、毕业证书、职称证书、社保证明均未提供原件扫描件；
3、未提供靳思雨、刘梦涛、李程、刘美星、张宇飞、张飞鹏、周灵龙、万彬的职称证书；
4、暖通专业设计人周灵龙、装配式专业校对人刘艳梅身份证已过期；
5、未提供与质量保证体系相关的材料。
	1、补报所有注册人员的注册执业印章及黄海文的身份证原件扫描件；

2、补报所有非注册人员的身份证、毕业证书、职称证书、社保证明原件扫描件；

3、补报靳思雨、刘梦涛、李程、刘美星、张宇飞、张飞鹏、周灵龙、万彬的职称证书；

4、补报周灵龙、刘艳梅身份证；

5、补报与质量保证体系相关的材料。

	21
	苏州高新区枫津大街6号（枫津商业广场）南楼改造装修工程
	苏州
	华茗设计集团有限公司
	1、设计人员基本情况一览表中所有人员所学专业均未按毕业证书上专业填写；
2、给排水专业设计人沈坚身份证已过期；
	1、补报设计人员基本情况一览表；

2、补报沈坚的有效身份证；

	
	
	
	
	3、建筑专业设计人南敬轩所学专业（土木工程）与从事建筑专业不符；
	请苏州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	4、给排水专业负责人范松磊（离职时间2022年4月28日）离职后仍在图纸（2022年9月、10月）上签字；

5、建筑、结构、给排水、电气、暖通专业图纸出图时间（2022年9月）早于设计合同签订时间（2022.10.8）。
	请苏州市住房和城乡建设局核查处理

	22
	陆家粮库改造项目-童趣文化中心-A~E区
	苏州
	昆山市建设工程质量检测中心
	勘察文件扉页中缺审定人签字栏。
	请苏州市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	中国建筑设计研究院有限公司
	1、设计人员基本情况一览表中无总图校对人赵浩宇，且未提供其身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明等材料；
2、一级注册结构工程师叶垚劳动合同已过期，结构设计制图人万思宇身份证已过期，注册电气工程师翟奇缺身份证有效期页；
3、未提供一级注册建筑师马迅、一级注册结构工程师尤天直的身份证、劳动合同、社保证明、执业印章、注册执业证书等材料；
4、未提供结构设计制图人付锦龙、给排水设计制图人刘亚彪的身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明等材料；
5、未提供注册电气工程师李俊民、李战赠，注册公用设备工程师（给水排水）夏树威执业印章；
6、未提供一级注册结构工程师赵丽华注册执业证书；
7、未提供质量保证体系相关材料。
	1、补报设计人员基本情况一览表及赵浩宇的身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明；

2、补报叶垚的有效劳动合同、万思宇和翟奇的有效身份证；

3、补报马迅、尤天直的身份证、劳动合同、社保证明、执业印章、注册执业证书；

4、补报付锦龙、刘亚彪的身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明；

5、补报李俊民、李战赠、夏树威的执业印章；

6、补报赵丽华的注册执业证书；

7、补报质量保证体系相关材料。


1、缺周俊的身份证、毕业证、职称证书；

	
	补报周俊的身份证、毕业证、职称证书；

	
	
	
	
	2、勘察文件扉页中缺审定人签字栏。
	请苏州市住房和城乡建设局核查处理

	24
	新建150MW钙钛矿太阳能电池组件生产线项目 104#综合楼
	苏州
	江苏金土木建设集团有限公司
	1、缺周俊的身份证、毕业证、职称证书；
2、勘察人员基本情况一览表中无勘察报告审定人徐宇良，缺徐宇良的身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明。
	1、补报周俊的身份证、毕业证、职称证书；

2、补报勘察人员基本情况一览表及徐宇良的身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明。

	
	
	
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
	1、设计人员基本情况一览表未加盖单位公章；
2、未提供结构设计人高洋身份证、毕业证书、职称证书；
	1、补报加盖单位公章的设计人员基本情况一览表；

2、补报高洋身份证、毕业证书、职称证书；

	
	
	
	
	3、所有专业图纸图签栏均未设专业负责人签署栏。
	请苏州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	25
	苏州市域供水互联互通工程（常熟段）
	苏州
	福州城建设计研究院有限公司
	1、结构专业设计刘栩涛身份证已过期；
	补报刘栩涛的有效身份证

	
	
	
	
	2、杨海华同时在给排水专业图纸上的校对栏和审核栏签字；
3、结构工程计算书未加盖施工图出图专用章，沉井顶管结构计算书未见责任人（设计人、校对人、审核人）签字，且未加盖注册结构工程师执业印章和施工图出图专用章；
	请苏州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	4、设计图纸出图时间（2023年4月）早于设计合同签订时间（2023年5月）。
	请苏州市住房和城乡建设局核查处理

	26
	南通市应急医院（公共卫生临床医学中心）A~H楼、附属用房、普通地下室、防空地下室（含消防）（含人防专项）
	南通
	山东省建筑设计研究院有限公司
	未报送检查材料
	请南通市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	27
	智能制造实训中心项目
	南通
	南通勘察设计有限公司
	勘察、设计人员基本情况一览表中未填报项目负责人、审定人。
	补报勘察、设计人员基本情况一览表

	28
	通盛四期尾水管工程
	南通
	苏州中岩勘察有限公司
	缺现场作业原始记录。
	补报现场作业原始记录

	29
	启东市气象局异地重建工程（综合业务楼、气象科普馆、后勤保障楼、车库、配电间、发电机房、门卫）
	南通
	启东市建筑设计院有限公司
	勘察文件扉页中缺审定人签字栏。
	请南通市住房和城乡建设局核查处理

	30
	GJ2007-58#安置房建设工程二期项目
	南通
	深圳建昌工程设计有限公司
	1、给水排水专业负责人王如芳所学专业、职称专业均为风景园林，与从事专业给水排水不符，在给水排水专业图纸上的项目负责人栏签名；
	请南通市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	2、电气专业负责人郭志军执业印章过期；
3、结构专业设计人姜海锋、电气专业设计人曹维维、给水排水专业负责人王如芳劳动合同过期；
4、建筑专业校对人宋洪林职称证书非原件扫描。
	1、补报郭志军的有效执业印章；

2、补报姜海锋、曹维维、王如芳的有效劳动合同；

3、补报宋洪林职称证书的原件扫描件。

	31
	供合农业服务运营中心（5#）
	南通
	江苏科泰岩土工程有限公司
	1、勘察文件扉页中缺审定人签字栏；
	请南通市住房和城乡建设局核查处理


	2、勘察人员基本情况一览表中的技术负责人、审核人赵小亮与勘察报告中的审核人赵玉国不一致。
	请南通市住房和城乡建设局进一步核实该项目的审核人

	
	
	
	南京典筑建筑设计有限公司
	设计人员基本情况一览表中无结构专业设计人刘大可，且未提供其身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明等材料。
	补报设计人员基本情况一览表及刘大可的身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明。

	32
	（灌南）镇郊社区党群服务中心
	连云港
	灌南县建筑设计有限公司
	1、图签栏设置不合理：仅有工程负责人栏，未见项目负责人和专业负责人签署栏；
2、电气专业设计人于通伟同时担任给水排水专业校对人，跨专业签字。
	请连云港市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	33
	（东海）半导体技术用超高纯石英器材项目-综合楼
	连云港
	江苏浩源勘察设计有限公司
	勘察文件扉页中缺法定代表人、技术负责人、审定人签字栏。
	请连云港市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	智诚建科设计有限公司
	1、设计人员基本情况一览表中大多数人签字笔迹与设计图纸及劳动合同上签字笔迹不一致；
	请连云港市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。


	
	
	
	
	2、给排水专业负责人王晓霞于2022年8月31日已将注册公用设备工程师（给水排水）变更至中图设计有限公司，但仍在该项目图纸上签字（出图日期为2022年11月），涉嫌同时受聘于两家单位；
	请连云港市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	
	3、未提供与质量保证体系相关资料。
	补报与质量保证体系相关资料

	34
	极美公寓二期朗悦轩E楼项目
	连云港
	江苏浩源勘察设计有限公司
	勘察文件扉页中缺审定人签字栏。
	请连云港市住房和城乡建设局核查处理

	35
	连云港市赣榆殷庄中心小学新建教学楼
	连云港
	连云港市赣榆建筑设计院
	1、勘察文件扉页中缺审定人签字栏；
	请连云港市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	
	2、勘察、设计人员基本情况一览表中未填报校核人、审核人；
3、提供的社保证明单位名称“连云港市铸建工程设计研究有限公司”与勘察单位名称不一致。
	1、补报勘察、设计人员基本情况一览表；

2、请连云港市住房和城乡建设局核查该单位与连云港市铸建工程设计研究有限公司的关系。

	36
	福城状元府1#项目
	连云港
	江苏文博建筑设计有限公司
	1、勘察文件扉页中缺审定人签字栏；
	请连云港市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	
	2、未见J1~J56勘探孔的现场作业原始记录。
	补报J1~J56勘探孔的现场作业原始记录。

	
	
	
	浙江耀华规划建筑设计有限公司
	注册人员李玲、刘为民、魏爱玉缺注册执业印章。
	补报李玲、刘为民、魏爱玉注册执业印章。

	37
	（赣榆）扩建化学制水及飞灰暂存库间项目-化水车间、飞灰暂存库间
	连云港
	江苏世博设计研究院有限公司
	勘察文件扉页中缺审定人签字栏。
	请连云港市住房和城乡建设局核查处理

	38
	徐圩新区徐圩大道（江苏大道-兰州路）新建工程
	连云港
	江苏连云港地质工程勘察院
	未提供现场作业原始记录。
	补报现场作业原始记录。

	39
	临港新城启动区（一期）污水处理厂工程
	淮安
	淮安东大勘测设计有限公司
	勘察文件扉页中缺审定人签字栏。
	请淮安市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	中国市政工程华北设计研究总院有限公司
	未提供离职人员自控专业审核人石泉、建筑专业负责人王尧参加项目期间的社保证明。
	补报石泉、王尧参加项目期间的社保证明。

	40
	开源路（水渡口大道-新竹路）工程
	淮安
	淮安市测绘勘察研究院有限公司
	勘察文件扉页中缺审定人签字栏。
	请淮安市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	华设设计集团股份有限公司
	道路专业审核人张青山劳动合同已过期。
	补报张青山的有效劳动合同

	41
	淮安比亚迪新能源商用车零部件项目食堂
	淮安
	淮安东大勘测设计有限公司
	未报检查材料
	请淮安市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	42
	江苏安之孚能源科技有限公司汽车零部件及储能项目01#-06#厂房、8#附属办公、零星工程（07#开闭所、09#固废库、10 #废品库、北门卫、西门卫）
	淮安
	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
	1、市场行为资料原件未送淮安市住房和城乡建设局审查；
2、设计人员基本情况一览表未加盖单位公章；
3、未见注册人员注册执业印章；
4、缺徐德、谢群、姜天恩毕业证、职称证、身份证、劳动合同、近期社保证明；
5、赵子明、朱煜身份证过期。
	1、请淮安市住房和城乡建设局核该单位的市场行为资料原件；

2、补报加盖单位公章的设计人员基本情况一览表；

3、补报注册人员注册执业印章；

4、补报徐德、谢群、姜天恩毕业证、职称证、身份证、劳动合同、近期社保证明；

5、补报赵子明、朱煜的有效身份证。

	43
	年产8万台套军工、海装、空装、精密零部件加工和组装项目-1#厂房、2#厂房
	淮安
	江苏省万达勘测检测设计有限公司
	勘察文件扉页中缺审定人签字栏。
	请淮安市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	米通规划设计有限公司
	董光辉、王玉洁注册印章过期。
	补报董光辉、王玉洁的有效注册印章

	44
	金湖塔集标准化农村区域性养老服务中心1号楼（养老服务中心）、2号楼（接待大厅）、3号楼（养老服务中心）、4号楼
	淮安
	江苏省万达勘测检测设计有限公司
	勘察文件扉页中缺审定人签字栏。
	请淮安市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	江苏省建筑设计研究院股份有限公司
	王生军身份证过期。
	补报王生军的有效身份证

	45
	盱眙县开发区迎春路幼儿园项目 教学综合楼、门卫、消防水池及泵房
	淮安
	广东粤建设计研究院有限公司
	1、设计人员基本情况一览表缺单位公章、缺人员签字；
2、未提供朱海鹏社保证明。
	1、补报设计人员基本情况一览表；

2、补报朱海鹏社保证明。

	46
	响水县国家级农业科技创新中心工程
	盐城
	江苏金贸建设集团有限公司
	未提供一级注册建筑师唐洪生和张建春注册证书，且其注册执业印章已过期。
	补报唐洪生和张建春的注册证书及有效注册执业印章。

	47
	滨海县高等职业技术学院4#教学楼
	盐城
	长春建工勘测规划设计有限公司
	1、项目负责人郑孝军劳动合同提供不全（仅有封面页）；
	补报郑孝军的劳动合同

	
	
	
	
	2、现场作业原始记录不规范（如：J7孔23.6-40.0m未做回次记录）。
	请盐城市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	众生设计集团有限公司
	未提供离职人员项目负责人王小明参加项目期间的社保证明。
	补报王小明参加项目期间的社保证明。

	48
	盐城市大丰区大桥中心卫生院新建卫生综合楼、改造医技病房楼（含放射科）项目-卫生综合楼、门卫及消防控制室、消防水池及泵房
	盐城
	南通碧城建筑设计有限公司
	1、 缺杜勇军注册证书、注册执业印章；

2、 缺曹细平、兰文利注册执业印章。
	1、补报杜勇军注册证书、注册执业印章；

2、补报曹细平、兰文利注册执业印章。

	49
	春澜云苑3#楼
	盐城
	江苏中石建筑设计有限公司
	现场作业原始记录部分回次大于2m（如：J4孔的8.9-12.9m回次，J10孔15.9-18.4m回次）。
	请盐城市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	上海方大建筑设计有限公司
	1、设计人员基本情况一览表未加盖公章，所有人员本人签名栏均未签名，部分人员职称栏未填写；
2、电气专业校对人余再峰劳动合同已过期，给排水专业审核人何莹莹未提供社保证明，电气专业负责人陈阵未提供近期有效社保证明；

3、除鲍谷雨外，所有注册人员均未提供注册执业印章。
	1、补报设计人员基本情况一览表；

2、补报余再峰的有效劳动合同、何莹莹的社保证明、陈阵的近期有效社保证明；

3、补报除鲍谷雨外的其他注册人员的注册执业印章。

	50
	东润商业楼
	盐城
	建勘勘测有限公司
	现场作业原始记录部分回次大于2m（如J9孔：30m往下回次进尺均为3-4m）。
	请盐城市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	51
	水城路北延一期工程
	盐城
	苏州市民用建筑设计院有限责任公司
	缺项目负责人唐琛参加项目时的劳动合同及顾为公参加项目时的聘用合同。
	补报唐琛参加项目时的劳动合同及顾为公参加项目时的聘用合同。

	
	
	
	盐城市交通规划设计院有限公司
	该项目为市政道路中型项目，企业资质为市政行业道路工程专业丙级，涉嫌超资质等级承揽业务。
	请盐城市住房和城乡建设局核查处理

	52
	江苏捷飞智能装备有限公司（1#生产车间）
	盐城
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	现场作业原始记录回次记录不规范。
	请盐城市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	大洲设计咨询集团有限公司
	未提供顾明远、丁浩东职称证书。
	补报顾明远、丁浩东职称证书。


1、现场作业原始记录回次记录不规范；

	
	请盐城市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。


2、勘察设计人员基本情况一览表无相关人员签名；

	3、提供的质量管理认证证书已过期。
	1、补报勘察设计人员基本情况一览表；

2、补报有效的质量管理认证证书。

	
	
	
	江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司
	1、缺企业资质证书；
2、缺夏生鹏、任永亮注册证书、注册印章、身份证、劳动合同及近期社保证明，缺刘铁社保证明，缺胡文玉、周争、尹彬彬职称证书，缺王小洋毕业证、职称证、身份证、劳动合同、近期社保证明；
3、缺离职人员林翰毕业证、职称证、身份证、离职证明、项目完成期间社保证明，缺离职人员王超毕业证、职称证、身份证。
	1、补报企业资质证书；

2、补报夏生鹏、任永亮注册证书、注册印章、身份证、劳动合同及近期社保证明，刘铁社保证明，胡文玉、周争、尹彬彬职称证书，王小洋毕业证、职称证、身份证、劳动合同、近期社保证明。

3、补报林翰毕业证、职称证、身份证、离职证明、项目完成期间社保证明，王超毕业证、职称证、身份证。

	54
	邗江实验学校综合教学楼及综合行政楼新建工程
	扬州
	江苏中珩建筑设计研究院有限公司
	1、结施图纸会签栏电气专业签字人樊璠未在设计人员基本情况一览表中填报，缺樊璠毕业证、职称证、身份证、劳动合同及近期社保证明；
2、设计人员基本情况一览表中吴旭、钱文荣、唐文卉中级职称与附件材料高级职称不一致；
	1、补报设计人员基本情况一览表及樊璠的毕业证、职称证、身份证、劳动合同、近期社保证明；

2、请扬州市住房和城乡建设局核吴旭、钱文荣、唐文卉的职称；

	
	
	
	
	3、徐越所学专业（港口航道与海岸工程）与从事专业（结构）不符。
	请扬州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	55
	江扬天乐湖文旅配套项目-1#楼
	扬州
	浙江恒欣设计集团股份有限公司
	1、陆伟明学历专业（电气工程及其自动化），职称专业（建筑电气），均与从事的给水排水专业不符；
2、建筑专业图纸会签栏建筑专业均未签字；
	请扬州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	3、未提供非注册人员化春雨社保证明；

4、设计人员基本情况一览表中未填报各专业审核人员。
	1、补报化春雨社保证明；

2、补报设计人员基本情况一览表。

	56
	GZ372房地产开发项目1#-43#楼、门卫、地下车库（平战结合人防）
	扬州
	江苏浩森建筑设计有限公司
	设计人员基本情况一览表中，陈宜建、李兴、王海宇、左思伟填报中级职称与附件材料高级职称不一致，高鹏、彭朝阳助理工程师与附件材料工程师不一致。
	请扬州市住房和城乡建设局核陈宜建、李兴、王海宇、左思伟、高鹏、彭朝阳的职称。

	57
	古玉路（外滩路-茱萸湾路）
	扬州
	中铁第五勘察设计院集团有限公司
	1、勘察设计人员情况一览表中未填写审核人焦清杰、审定人党峰荣，未提供以上人员的毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明；
	1、补报勘察设计人员情况一览表及焦清杰、党峰荣的毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明；

	
	
	
	
	2、专业负责人东进和报告编制人顾会猛提供的社保证明缴费单位为北京中铁建北方路桥工程有限公司，与项目单位中铁第五勘察设计院集团有限公司不符。
	请扬州市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	中铁第五勘察设计院集团有限公司
	1、未提供史雅娟注册公用设备工程师（给水排水）注册证书、注册印章，经查询史雅娟注册单位为“山西兴煤工程设计有限公司”；
	请扬州市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	
	 2、缺陶金、李彬、陈文军、王椿新、邵红军、刘宵、唐孟煊毕业证、职称证。
	补报陶金、李彬、陈文军、王椿新、邵红军、刘宵、唐孟煊毕业证、职称证。

	58
	一般类容器及全自动流体生产系统制造项目
	扬州
	江苏筑宇工程技术有限公司
	1、报告编写人为胡兆元，勘察设计人员基本情况一览表中报告编写人为金昭，不符；
2、未提供胡兆元的毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明。
	1、请扬州市住房和城乡建设局核该项目的报告编写人；

2、补报胡兆元的毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明。

	
	
	
	铭扬工程设计集团有限公司
	1、设计人员基本情况一览表未加盖单位公章；
2、未提供离职注册人员胡金才、齐峰、刘瑞宏身份证、注册证书、劳动合同、执业印章；
3、缺梅春平、吕鸿图劳动合同、近期社保证明，缺周勇成、陈杰、李卫国、金明哲近期社保证明，缺离职人员饶马林毕业证书、劳动合同及参加项目期间的社保证明。
	1、补报加盖单位公章的设计人员基本情况一览表；

2、补报胡金才、齐峰、刘瑞宏的身份证、注册证书、劳动合同、执业印章；

3、补报梅春平、吕鸿图劳动合同、近期社保证明，周勇成、陈杰、李卫国、金明哲近期社保证明，饶马林毕业证书、劳动合同及参加项目期间的社保证明。



	59
	生产车间一/研发车间、生产车间二、仓库二
	扬州
	江苏筑宇工程技术有限公司
	汤陆菲所学专业为环境工程与从事专业不符。
	请扬州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	中科建工集团有限公司
	1、设计人员基本情况一览表中未填报建筑、结构、给水排水、电气、暖通专业图纸签字人员郑欣、吴韵熙、张成秀、李艳、肖倩，缺以上人员的毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明；
2、缺曹宇、张立秋、陈子豪、崔海英、丁建谊、李军芳近期社保证明，缺曹宇、张立秋、陈子豪、齐欣注册执业印章，缺陈子豪、崔海英、李军劳动合同；
	1、补报设计人员基本情况一览表及郑欣、吴韵熙、张成秀、李艳、肖倩的毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明；

2、补报曹宇、张立秋、陈子豪、崔海英、丁建谊、李军芳近期社保证明，曹宇、张立秋、陈子豪、齐欣注册执业印章，陈子豪、崔海英、李军劳动合同；

	
	
	
	
	3、注册公用设备工程师（给水排水）张立秋，2020年11月5日注册单位变更为“广州大学建筑设计研究院有限公司”，仍在项目图纸上（2022年出图）签字。
	请扬州市住房和城乡建设局核查处理

	60
	新能源汽车高安全电池零部件制造定制化厂房项目（扬州纳力新材料标准化厂房项目）
	扬州
	江苏新亚勘测设计有限公司
	未提供钻探原始记录。
	补报钻探原始记录。

	
	
	
	上海伊藤建筑设计有限公司
	1、设计人员基本情况一览表中未见图纸建总施00b与建总施01b设计签字人员刘磊，未见除建筑专业外图纸会签栏建筑专业签字人员叶强，缺以上两人毕业证书、职称证书、身份证、劳动合同和近期社保证明；
	补报设计人员基本情况一览表及刘磊、叶强的毕业证书、职称证书、身份证、劳动合同和近期社保证明；

	
	
	
	
	2、暖施05_一层自然排烟平面图、暖施06_二层自然排烟平面图、暖施07_三层自然排烟平面图、四~五层自然排烟平面图、暖施08_六层自然排烟平面图、七层自然排烟平面图、暖施09_八层自然排烟平面图、九层自然排烟平面图、暖施10_屋顶自然排烟平面图审核人打印为刘合斌，与实际签字人吕海燕不符；
3、给排水专业除图纸目录外，会签图框无相关专业人员签字；
4、设计人员基本情况一览表中张燕星（一级注册结构工程师）在项目中所起作用为结构校对，但其在电气图纸中的审定栏签字。
	请扬州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	61
	镇江市工人文化宫修缮提升及周边环境改造工程
	镇江
	江苏中森建筑设计有限公司
	张霆、展晓东，葛韩燕未提供毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明。
	补报张霆、展晓东、葛韩燕的毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明。

	62
	东部战区总医院镇江医疗区禹山北路安置住房项目2#
	镇江
	北京中外建建筑设计有限公司
	1、设计人员基本情况一览表未盖公章，且填写不规范；
2、一级注册结构工程师康艳华未提供注册执业印章；
3、暖通专业负责人周盈盈、结构设计人李健未提供社保证明；
4、电气专业负责人施启明未提供退休返聘用合同；
5、建筑校对人吴娴劳动合同过期；
6、未提供电气校对人房宁、建筑专业负责人兼审核人徐萍、结构校对人孔月毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明。
	1、补报设计人员基本情况一览表；

2、补报康艳华的注册执业印章；

3、补报周盈盈、李健的社保证明；

4、补报施启明的聘用合同；

5、补报吴娴的有效劳动合同；

6、补报房宁、徐萍、孔月的毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明。

	63
	新建8号学生宿舍楼工程项目-8#宿舍楼
	镇江
	镇江建工建设集团有限公司
	一级注册建筑师赢永未提供劳动合同。
	补报赢永的劳动合同。

	64
	悦河印象9#楼
	镇江
	江苏铭城建筑设计院有限公司
	1、设计人员基本情况一览表中注册人员注册类别及等级未按规范填写；
	补报设计人员基本情况一览表

	
	
	
	
	2、暖通专业赵静同时在给排水专业图纸中校对栏跨专业签字。
	请镇江市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	65
	丹阳市河阳中心幼儿园异地新建项目教学楼
	镇江
	江苏文博建筑设计有限公司
	1、电气审核人范利平未提供毕业证、职称证、身份证、劳动合同及近期社保证明；
2、未提供与质量保证体系相关的材料；
	1、补报范利平的毕业证、职称证、身份证、劳动合同及近期社保证明；

2、补报与质量保证体系相关的材料；

	
	
	
	
	3、江苏文博建筑设计有限公司丹阳新区分公司在勘察设计合同上盖章。
	请镇江市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	66
	4#厂房
	泰州
	中城科泽工程设计集团有限责任公司
	1、一级注册结构工程师宋志德劳动合同过期；
2、建筑专业校对人袁震震、结构专业校对人杜华、给排水专业校对人钱强、电气专业校对人费学军未提供毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明。
	1、补报宋志德的有效劳动合同；

2、补报袁震震、杜华、钱强、费学军的毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明。

	67
	办公楼
	泰州
	山东省医药工业设计院有限公司
	1、一级注册建筑师马淑洁、一级注册结构工程师申磊、二级注册结构工程师赵晓娜未提供注册执业印章；
2、建筑专业校对人刘珊、给排水校核人朱琳、审核人于基琰、电气校核人张伟、暖通专业校核人张昭朋、审核人朱生震未提供毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明；
	1、补报马淑洁、申磊、赵晓娜的注册执业印章；

2、补报刘珊、朱琳、于基琰、张伟、张昭朋、朱生震的毕业证、职称证书、身份证、劳动合同及近期社保证明；

	
	
	
	
	3、建筑专业设计人刘玉娟同时在结构图纸设计栏中跨专业签字。
	请泰州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	68
	检测车间
	泰州
	中城科泽工程设计集团有限责任公司
	1、勘察文件扉页中缺审定人签字栏；
	请泰州市住房和城乡建设局核查处理


	2、现场作业原始记录不规范（回次记录不连续，仅记录了取样和标贯试验的回次）。
	请泰州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	江苏同盛建筑设计有限公司
	1、结构设计人楚玲玲身份证过期；
2、给排水设计人徐秀云、电气设计人胡利平、暖通设计人金鹏程未提供近期社保证明；
3、建筑专业校对人何金龙、结构专业校对人陈天宇、给排水校对人王颖知、电气专业校对人曹义明、暖通校对人何金龙未提供毕业证、职称证、身份证、劳动合同及社保证明；
	1、补报楚玲玲的有效身份证；

2、补报徐秀云、胡利平、金鹏程的近期社保证明；

3、补报何金龙、陈天宇、王颖知、曹义明的毕业证、职称证、身份证、劳动合同及社保证明；

	
	
	
	
	4、建筑设计唐爱芳、校对何金龙、审核王嘉明同时在暖通专业图纸设计、校对、审核栏跨专业签字。
	请泰州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	69
	厂房二
	泰州
	泰州市姜城建筑规划设计有限责任公司
	现场作业原始记录不规范（回次记录不连续，仅记录了取样和标贯试验的回次）。
	请泰州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	泰州市姜城建筑规划设计有限责任公司
	1、未提供给排水校对人江涛劳动合同、电气校对人李宁近期社保证明；
2、未提供建筑审核人卞亚云、结构审核人花友林、给排水校对人陈爱龙毕业证、职称证、身份证、劳动合同及近期社保证明；
	1、补报江涛劳动合同及李宁近期社保证明；

2、补报卞亚云、花友林、陈爱龙毕业证、职称证、身份证、劳动合同及近期社保证明；

	
	
	
	
	3、电气专业李宁同时在电气图纸校对、审核栏签字，暖通专业陈志同时在暖通图纸校对、审核栏签字；
4、暖通专业负责人陈爱龙在给排水专业图纸中设计栏跨专业签字。
	请泰州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	70
	1号车间
	泰州
	江苏华电项目管理有限公司
	1、建筑设计人顾燕敏身份证过期；
2、未提供给排水专业设计吴建红、校对汪方、电气专业设计李年凤毕业证、职称证、身份证、劳动合同及近期社保证明。
	1、补报顾燕敏有效身份证；

2、补报吴建红、汪方、李年凤的毕业证、职称证、身份证、劳动合同及近期社保证明。

	71
	城西幼儿园工程
	泰州
	中国五洲工程设计集团有限公司
	1、一级注册建筑师董霄龙执业印章过期；
2、暖通专业负责人、审核人赵猛劳动合同过期。
	1、补报董霄龙的有效执业印章；

2、补报赵猛的有效劳动合同。

	72
	澄江路南侧6A6B号地块房地产开发项目5#楼
	泰州
	江苏筑森建筑设计有限公司
	未提供离职人员王昱琦参加项目时的社保证明。
	补报王昱琦参加项目时的社保证明。

	73
	泰师附小大庆校区-教学楼
	泰州
	铭扬工程设计集团有限公司
	设计人员基本情况一览表中黄东野、金明哲的个人签名栏均签的是“黄东野”。
	请泰州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	74
	兴化市城区生活污水处理厂扩容工程
	泰州
	中机国际工程设计研究院有限责任公司
	建筑专业负责人、设计人张春利身份证过期。
	补报张春利的有效身份证。

	75
	兴化市滨河阳光小区南侧道路建设工程
	泰州
	泰州市兆通工程设计有限公司
	未提供与质量保证体系相关的材料。
	补报与质量保证体系相关的材料。

	76
	云昱江山苑13#、17#、18#（重新报审）
	宿迁
	江苏政泰建筑设计集团有限公司
	1、未提供项目负责人一级注册建筑师李金龙劳动合同；
2、结构设计人员房先强身份证已过期；
3、设计人员基本情况一览表中无结构图纸设计人孙李，且未提供其身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同及社保证明。
	1、补报李金龙的劳动合同；

2、补报房先强的有效身份证；

3、补报设计人员基本情况一览表及孙李的身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同及社保证明。

	77
	一品花园（幸福家园改扩建项目）1#-5#楼
	宿迁
	深圳建昌工程设计有限公司
	1、设计人员基本情况一览表中无下列图纸签字人员：给排水图纸设计刘本军、校对熊云、审核王松慧，电气图纸设计李逢祥、校对邓双权、审核郭志军，暖通图纸设计刘丽丽、校对罗展鑫、审核许瑞华，且未提供上述人员身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同及社保证明；
	1、补报设计人员基本情况一览表及刘本军、熊云、王松慧、李逢祥、邓双权、郭志军、刘丽丽、罗展鑫、许瑞华的身份证、、毕业证书、职称证书、劳动合同及社保证明；

	
	
	
	
	2、设计合同中签字的法人与营业执照、资质证书中法人不一致。
	请宿迁市住房和城乡建设局核设计合同中签字人员的身份。

	78
	华脉金樾府1-3#、5-12#、地下室（非人防汽车库）
	宿迁
	江苏省苏中建设集团股份有限公司
	暖通专业负责人兼设计人孙金奋身份证过期。
	补报孙金奋的有效身份证。

	79
	沭阳高新区科技综合体二期工程（17#-23#厂房）
	宿迁
	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司
	缺陈慧萍、黄方、曾丽、洪州毅、刘智凯、郝成龙、李欣职称证；缺杨锡鹏毕业证、参加项目期间的社保证明。
	补报陈慧萍、黄方、曾丽、洪州毅、刘智凯、郝成龙、李欣的职称证，杨锡鹏的毕业证及参加项目期间的社保证明。

	80
	江苏联康测控有限公司办公楼
	宿迁
	中天江苏工程设计有限公司
	1、安强身份证过期，史东亚、方教胜、蒋玉荣劳动合同未签字；
	补报安强的有效身份证及史东亚、方教胜、蒋玉荣的有效劳动合同；

	
	
	
	
	2、暖通专业蒋玉荣同时兼任审核和校对。
	请宿迁市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。


	
	抄送：江苏省建设工程设计施工图审查管理中心，江苏省勘察设计行业协会。
	

	
	江苏省住房和城乡建设厅办公室
2023年12月12日印发
	


— 2 —

— 1 —


