江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 城市隧道安全和绿色运行的关键技术研究与应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 朱正 汪文联 王炤文 俞铮 刘旭东 唐秀芳 汪厚兴 陈光耀 孙悦程 张子健 汤博凯 |  |  |
| 完成单位 | 无锡市工业设备安装有限公司 无锡市市政设施管理中心 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 无锡市住房和城乡建设局 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 2016年第二批省级节能减排（建筑节能和建筑产业现代化）专项引导资金计划 | 基于 BIM 技术的绿色建筑设备运行监管与节能控制研究 | 2016-2 | 2018.5.30 |
| 无锡城市隧道升级改造计划 | 无锡市青祁隧道照明系统节能技改项目 | JSZHCG2018-08 | 2018.8.22 |
| 授权发明专利（项） | 1 | 授权其他知识产权（项） | 11 |
| 起止时间 | 起始： 2016 年10月 19 日 | 完成：2022 年 3月 20 日 |  |

二、项 目 简 介

（限1200字） 城市隧道安全和绿色运行的关键技术研究与应用，主要通过物联网技术、BIM技术、计算机软件技术、远程通讯技术、人工智能图像识别技术、大数据分析及预测维护技术等创新技术融合应用，综合建设城市隧道公共安全与应急决策系统平台，打通各个系统信息链，形成集设施运行状态、运行环境、资产属性、能效管理等数据共享资源池，进行综合监控、安全预测预警和绿色升级改造。本项目通过研究解决城市隧道机电设备设施安全运行和绿色节能的技术难点和管理难题，实施了安全绿色改造的升级应用，不但保证机电设备设施的正常运行，提高机电设备设施运行质量及维护管理效率，保证安全可靠性，并最终形成一套完整的包括供配电系统、通风系统，照明系统、给排水系统、能源管理系统等，多个分专业、分功能机电设备设施运行维护管理子系统的平台开发应用技术，以及相关专利等成果，达到国内同行业领先的技术水平。本项目切实助力了城市隧道智能分析联动和绿色决策分析，赋能城市的公共安全风险防范与绿色运行，为人们在交通出行提供一份安心的保障服务。 其主要性能指标： （1）实现对城市隧道机电系统的智能化运行维护管理，包括远程监控、三维可视化虚拟巡检、异常预测预警、故障定位预处理、大数据分析及专家知识库应用； （2）实现对城市隧道机电系统运行的能耗数据收集、能耗检测以及节能升级改造及能效验证和优化； （3）实现城市隧道机电系统设备运行安全性与可靠性分析管理以及相关设施（射流风机、排水泵等）的安全运行方法研究及应用； （4）实现对城市隧道机电设施线上线下多系统协同运行。 （5）实现对城市隧道机电设施全生命周期的高质量管理。 主要优势具体如下： 以隧道数字孪生体三维仿真场景漫游巡检，融合在线监测和控制，高效率的城市隧道公用设施运维，解决日常巡检多、任务重、不易巡检设备安全巡检难等问题。对城市隧道公用设施的综合监测和控制，解决维护人员对故障响应速度慢、掌握信息不全面不能精准实施安全处理等问题。依托系统平台的预警和数据分析，维保人员能够迅速找准问题病根，对小问题进行远程处理，对大问题做到快速反应，对及时发现城市隧道公用机电设备运行系统的安全隐患，提供安心优质的机电设备故障预测管理服务具有促进作用，保障人们的生活、生产及出行安全。本项目引入巡检机器人，通过AI视觉识别技术进行典型风险源识别和预判、大数据的在线诊断知识库以及线下运维诊断知识库等促进对安全造成威胁的危险源精确感知以及快速应急处置，进而提升隧道设备设施的安全性与可靠性，对提高民生领域的安全性，在我国科技惠民方面具有重要意义。 在确保设施正常高效运行的基础上，实现节能控制和绿色运行。以青祁隧道为应用示范项目，进行照明系统节能改造能耗监测系统的应用，既要满足国家建立建筑物能耗数据监测网的要求，又能为建筑物在运行过程中实现行为节能和控制节能提供基础数据。青祁隧道照明系统节能改造能耗监测系统的建立不影响隧道照明系统既有功能和可靠性，降低照明系统能耗。利用青祁隧道南、北变电所原有照明系统低压出线柜和照明灯具等设施的硬件改造，照明系统硬件回路增加电能计量装置，通过通讯线路实时上传照明系统能耗数据至监测系统平台。在目前我国能源紧张、倡导节能减排的形势下，通过节能改造和能源集中监控和优化控制，做好城市隧道的能源高效利用具有很重要的意义。

三、主要科技创新

伴随着科技更新和经济高速发展，环境的安全高效对社会现代化发展的影响更加深刻，数字化、绿色化等技术的广泛应用和高度渗透对人们的生产生活也越来越重要。要在当前激烈的市场竞争中实现安全有序发展，就必须要充分发挥出当前先进创新技术的作用,将其价值充分体现出来。本项目通过对绿色安全可靠运行在城市隧道运管中的分析和实施应用，提出了数字化技术、AI视觉智能识别技术、节能优化管控技术的应用优势和创新成果，并对城市隧道安全高效运管的未来发展做了研究探讨。 一、本项目的主要创新点 （1）多维度的实时分析研判 在多维度的实时监测分析研判方面，主要包括隧道动态全息感知、专业系统与环境监控分析、智能网联设备运行分析等。其中，隧道动态全息感知即视频监控、巡检人员、巡检车辆、维修项目、应急事件等动态信息管理；专业系统与环境监控分析即隧道供配电系统、通风系统，照明系统、给排水系统、能源管理系统等专业系统设备监控及隧道温湿度、CO2 浓度、照度等隧道数据分析预判；智能网联设备运行分析即各类网络信息传感设备、采集设备、辅助信息互联设备等运行监控和故障分析。在多维度的实施监测分析研判中保障隧道的安全运行。 - BIM+GIS+AI视觉识别的数字孪生隧道 基于BIM模型和三维GIS引擎可以对隧道内部结构等进行微观的三维可视化。在隧道机电设施运行监控中通过视频AI分析和坐标映射技术，将目标属性、位置坐标、设施运行数据、机器人热成像等关键信息实时上传隧道数字孪生系统，系统通过GIS引擎再将这些数据在隧道模型中完成人、车、物等动态模型的1:1映射，可对隧道场景和设施运行状态在宏观和微观层面的多维度、多视角展示提供支撑。 - 节能改造升级绿色隧道 在确保隧道机电设施正常运行的基础上，通过对前期隧道照明系统的大数据分析和节能优化设计，提出了隧道照明系统节能改造方案，在不影响隧道照明系统既有功能和可靠性情况下，降低照明系统能耗，实现节能控制和绿色运行。并以青祁隧道为应用示范项目，对隧道南、北变电所原有照明系统低压出线柜和照明灯具等设施的硬件改造，照明系统硬件回路增加电能计量装置，实施照明系统节能改造后的能耗监测，数据显示节能改造后的能效明显提高。本项目解决了能源管理智能化技术升级和设备更新问题，为城市隧道提供了能源专家型的价值服务，节能服务综合质量大幅提升。 - 全生命周期智慧运管隧道 通过将城市隧道机电设备系统的运行从单一的运行维护模式、传统服务模式向全生命周期服务模式转变，克服了机电设备系统设计、安装、维护、管理等阶段性管理系统的局限性，满足机电设备运行全生命周期管理服务要求，最大化机电设备运行的有效价值。通过数字孪生模型与隧道管养现场的虚实结合，实现智能化的运管过程管控。管养现场与综合监管平台的信息交互，为全生命周期管理提供可靠的数据信息。解决了信息在隧道全过程管养中易缺失和不易追踪等问题，提高隧道机电设施全生命周期中的运行管养工作效率。 二、本项目的主要应用价值 城市隧道安全和绿色运行的关键技术研究与应用项目，通过研究隧道公用设施的精细化管理、三维数据化模型集成、节能优化改造、设施运行大数据预测分析、报警联动策略、虚拟巡检、人工智能及运维专家知识库等先进的技术方法和手段，打造形成基于数字孪生的城市公共安全与绿色运行平台，构建城市隧道公用设施安全运行和应急管理相融合的精细化管控技术体系，提高对各类突发时间的监测预警、绿色节能监控、指挥决策和应急处置水平，以保障城市隧道公用设施的安全运营，为人们在日常生活、交通出行等方面提供一份绿色安心的保障服务。 （1）城市隧道安全和绿色运行的关键技术的研究是全面覆盖隧道机电系统物理属性的综合性的分析管理，将二三维海量数据、BIM建筑信息模型、虚拟现实技术、IOT（物联网）设备信息、AI视觉识别技术等统一集成搭载，建设三维可视化隧道可靠性运行和绿色服务平台，以解决城市隧道统一规划、管理难等问题，提高财政资金的使用率，保障财产安全。 （2）以数据可视，资源共享，统一的信息数据及交换标准，解决信息孤岛、数据利用率低降低安全分析可靠度等问题；以数字孪生体三维仿真场景漫游巡检，融合在线监测和控制，高效率的公用设施运维，解决日常巡检多、任务重、高危环境安全巡检难等问题。 （3）该项目研究通过综合监测和控制，以及报警联动机制，在故障发生时，在对应的时间向对应的操作人员提供准确的报警信息，并提供三维可视化的精准定位，相关系统关键信息及相关AI视频联动显示，以报警联动、智慧协同等应急策略，解决维护人员对故障响应速度慢、掌握信息不全面不能精准实施安全处理等问题。 （4）该项目研究基于设备运行状态的实施监测，并研究融合大数据、人工智能（AI）等技术手段，对隧道公用设备设施未来状态进行预测预警，进而实现异常预测、故障诊断、寿命预测等功能的预测性维护服务。依托系统平台的预警和数据分析，维保人员能够迅速找准问题病根，对小问题进行远程处理，对大问题做到快速反应，解决隧道机电设备运行系统的安全隐患，提供安心优质的机电设备故障预测管理服务，以保障人们的生活、生产及出行安全。 （6）该项目研究基于节能控制优化及节能升级改造技术，建立基于隧道能效的在线监测和优化以及线下改造升级的解决方案，以最有有优化价值的隧道照明系统为实例，实施现状调研、能耗监测、能耗数据分析、优化控制、策略分析，策划隧道照明系统的改造实施方案，通过改造升级以及后期运行能耗监测分析，切实解决了能耗高、控制难、硬件落后、维护周期短和成本高等问题。 （7）该项目研究基于AI图像识别技术，对平台可监视的范围内事物进行危险源的识别和性质的判断，对可能造成的危害、影响进行提前预防，以确保隧道安全及稳定。以风险源识别和预判，解决对城市隧道安全造成危险的危险源感知难、应急处理难等威胁隧道交通安全的问题。 （8）该项目研究基于知识库的运维管理信息化技术，建立基于大数据的在线诊断知识库以及线下运维诊断知识库，辅助公用设施运维决策，以深度学习、数据积累、交互、增值、运用和保存，实现平台工具中的运维知识共享、决策支持等功能，开发应用APP，实现隧道机电设施安全运维流程实现可控可管，解决缺乏经验和理论及实际运行数据积累、分析导致作应急处置决策难、应急处置有偏差等问题。 三、本项目的主要应用效果 在城市隧道中实施基于大数据分析的机电设施安全运管应急决策技术和节能研究和应用，通过对反应城市隧道机电系统运行服务的常见的数据源研究，包括运行环境数据、设备设施商品信息数据、设备设施固有属性数据、设备设施及监管系统运行状态数据等。其中终端的设备设施运行状态数据是直接反应和影响城市隧道设备安全运行状态的信息数据，其他三种数据是间接反应和影响机电系统运行状态的信息数据。进而根据影响程度不同给予不同的影响因子值。研究大数据分析诊断算法，如下图1所示，并植入基于数字孪生的城市隧道设施安全应急决策平台，根据状态特征提取，用于城市公用机电设施运行状态的诊断和预测，指导应急决策，提高城市隧道机电系统安全运行可靠性。图2为城市隧道群智慧管理平台，图3、4为青祁隧道改造升级后的智慧监管和能效分析图。 图1 基于大数据的城市隧道机电系统故障预测模型及机器学习预测架构 图2 城市隧道智慧管理平台 图3青祁隧道机电设施智慧监管 图4 青祁隧道能效分析

四、第三方评价

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 2016年11月，我公司关于机电设备智慧运行管养及节能课题《基于BIM技术的绿色建筑设备运行监管与节能控制研究》立项并获得2016年第二批省级节能减排（建筑节能和建筑产业现代化）专项引导资金支持，经过两年的应用研究，于2018年5月课题顺利结题，科研成果获得专家的一致认可，并开始展开扩大应用推广。2018年6月以青祁隧道作为成果应用示范试点策划实施照明系统的节能升级改造，并综合数字孪生技术、计算机软件技术、远程通讯技术、人工智能图像识别技术、大数据分析及预测维护技术等创新融合应用，在进行节能改造的同时研究了包括城市隧道机电设备的精细化管理技术、三维可视化数据模型集成技术、大数据分析诊断技术、基于知识库的运维管理信息化技术果、移动端手机APP安全运维应急管理技术等，最终形成构建城市隧道机电设施安全运行和应急管理相融合的精细化管控技术体系和能源优化控制管理体系，提高了隧道能源利用率，提高了对各类突发时间的监测预警、指挥决策和应急处置水平，保障城市公用设施的安全运营。 在节能技改中，经统计，对包括荧光灯356套（应急照明）、荧光灯1064套（基本照明）、荧光灯48套（遮光照明）、FV3型400W高压钠灯250套（加强照明）、FV3型250W高压钠灯50套（加强照明）、FV3型150W高压钠灯168套（加强照明）、FV3型100W高压钠灯168套（加强照明）、FV3型70W高压钠灯88套（加强照明）、250W高杆灯34套（路灯）、壁装LED安全出口标志灯28套、壁装LED疏散标志灯142套等灯具进行了统一更换，并根据节能优化，对镇流器和起辉器以及多条线路系统进行了改造。经过三年的验证，技改后的青祁隧道可节电高达平时用量的56﹪，照明系统灯具寿命为普通灯管的10倍以上。 项目实施后，提高了城市隧道机电设施相关系统稳定度，及时发现和解决安全隐患，减少故障发生，提高设备设施运行可靠性，减少成本支出，提高安全性，并将推广应用于其他隧道的改造，为人们正常的生活、生产及出行提供安全保障；提高能源运行效率50%以上，实现城市隧道机电设施的绿色运行。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2021 | 354.12 | 71.83 | 2115.84 | 408.21 |
| 2022 | 412.05 | 102.34 | 2552.01 | 485.88 |
| 累 计 | 766.17 | 175.17 | 4667.85 | 894.09 |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 该项目的实施为隧道提供机电系统的运行维护管理、节能降耗管理、安全可靠性管理等服务。经过隧道技改后的监测分析，能源运行效率提升56%。 根据《建筑能耗数据分类及标识方法》JGT385-2012,1度电折算标准煤系数0.32kgce/kWh。经统计，改造前全年耗电量1288440Kwh，换算为标煤412.3吨；改造后年用电量565750KWH，折合标煤181吨。节能率: ε=EsEexx100% , 经计算年节能率为56.1% 该项目的关键技术研究不仅使得城市隧道更安全可靠，在其他地下空间的机电设备系统的智能化整体监测、节能环保以及故障预测判别中也发挥了巨大作用，故障应急响应速度提高50%，使机电设备运营服务在整个进程中的管理效率提高3倍。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 该项目实施后，能提高城市隧道机电设施相关系统稳定度，及时发现和解决安全隐患，减少故障发生，提高设备设施运行可靠性，减少成本支出，提高安全性，为人们正常的生活、生产及出行提供安全保障。在隧道机电设备设施发生事故时，能及时启动应急联动机制，降低故障的社会影响面；大数据分析及专业知识库为机电设备设施的安全可靠精准运维提供数据支撑和技术指导，可以提高安全运维效率60%以上。为人们的隧道交通出行提供了一份安全保障。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 城市隧道安全和绿色运行的关键技术研究与应用，通过对隧道机电设备设施的信息采集、交互，形成能源管理网络，实时监测各项耗能数据，由能耗异常分析进行故障诊断，并分析、调整、改造项目中使用的非绿色运行设备和系统，在确保功能需要的前提下，以远程信息管理为中心，保护环境为根本，采用节能降本措施，响应了我国“节能、节地、节水、节材和环境保护”的四节一环保的要求，提高能源运行效率约50%以上，实现绿色运行，促进企业的绿色发展。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电管家在运维管养领域显神通/《安装》/ISSN1002-3607 | 2020.12 | 朱正 王炤文 唐秀芳 顾一宇 俞铮 |  |
| 2 | 基于大数据分析的机电设备运行故障预测及诊断分析研究/《中国新技术新产品》/ISSN1673-9957 | 2021.2 | 唐秀芳 |  |
| 3 | 融合LSD算法与深度学习的开关状态检测方法/《计算机工程与应用》/ISSN：1002-8331 | 2020.08 | 林本丰 王呈 孙悦程 |  |
| 4 | 数字孪生技术在机电管家智能化管理平台中的应用/《安装》/ISSN1002-3607 | 2020.12 | 孙悦程 |  |
| 5 | 一种基于昆虫协作机理的机电管家智能化管理平台节能方法及应用/《安装》/ISSN1002-3607 | 2020.12 | 唐秀芳 |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于深度检测网络的配网工程动态缺陷检测进展[J]. | 李运硕;段祥骏;李佳;林奕夫;任敬飞;杨婷. | 电力信息与通信技术/2.407 | 2023.2 |
| 2 | 贴片机高可靠性视觉定位算法研究及应用[D] | 周云龙 | 广东工业大学(毕业论文) | 2021 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种基于IOT-BIM的机电设备维护保养智慧管理方法 | 中国 | ZL201911274184.X | 2023年04月27日 | 6014527 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 朱正；王炤文；吕亦宸；刘旭东；唐秀芳 |
| 2 | 发明专利 | 一种用于机房内设备、管道的预制组合系统 | 中国 | ZL201510802448.X | 2018年05月22日 | 2933725 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 刘旭东；朱正；王炤文；唐秀芳 |
| 3 | 实用新型专利 | 一种安全危险源识别定位指示装置 | 中国 | ZL202220160415.5 | 2022年08月23日 | 17236919 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 唐秀芳 刘旭东 陈光耀 王炤文 |
| 4 | 实用新型专利 | 一种设备安装用调节装置 | 中国 | ZL202220369943.1 | 2022年02月23日 | 17277791 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 唐秀芳；刘旭东；王炤文；朱正 |
| 5 | 实用新型专利 | 检测隧道在用悬挂风机固定底板焊缝裂纹的装置 | 中国 | ZL201820428967.3 | 2018年11月16日 | 8087888 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 刘旭东；王炤文；陈伟；唐秀芳；孙悦程 |
| 6 | 实用新型专利 | 一种机电设备的防护装置 | 中国 | ZL201922222067.0 | 2020年7月28日 | 11097184 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 刘旭东；孙悦程；王炤文；唐秀芳 |
| 7 | 实用新型专利 | 一种方便调节的机电监控显示装置 | 中国 | ZL201922227997.5 | 2019年12月12日 | 11245890 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 唐秀芳；刘旭东；朱正；王炤文 |
| 8 | 实用新型专利 | 基于物联网的机电设备运行远程监控管理系统 | 中国 | ZL201520194324.3 | 2015年07月29日 | 4473251 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 朱正；王炤文；刘旭东；傅小辉；庄云超；唐秀芳 |
| 9 | 实用新型专利 | 综合信息采集网关 | 中国 | ZL201520194479.7 | 2015年07月08日 | 4418953 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 朱正；王宪；王炤文；刘旭东；李秀霞；陈永宁 |
| 10 | 软件著作权 | 机电设备绿色节能运管平台V1.0 | 中国 | 2016SR299418 | 2016年10月20日 | 1478035 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 朱正 |
| 11 | 软件著作权 | 机电管家智慧运维管理APP软件V1.0 | 中国 | 2022SR0665093 | 2022年5月30日 | 10808168 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 朱正 |
| 12 | 软件著作权 | 机电管家智慧给排水洪涝预警系统及设施运管平台V1.0 | 中国 | 2022SR0900166 | 2022年07年06日 | 11118383 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 朱正 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：
八、完成人情况

| 姓 名 |  | 朱正 |  | 性 别 |  | 男 |  | 排 名 | 第一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1966年09月28日 |  |  |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 执行董事 | 归国人员 |  | / |  |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡市工业设备安装有限公司 |  |  |  |  |  | 办公电话 | 0510-85804523 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市经贸路18号 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 214074 |
| 电子信箱 |  | wxaz1@wxaz.net |  |  |  |  |  | 移动电话 | 13812278880 |
| 技术职称 |  |  | 研究员级高级工程师 |  |  |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  | 2015年，《机电管家系统》被列入无锡国家传感网创新示范区第三届物联网十大应用案例，课题组获奖十人，朱正排名第一，担任课题负责人。 2016年，《家电管家——基于互联网+BIM技术的智慧绿色机电系统运管平台》被列入住建部科技计划项目，朱正同志担任课题负责人； 2016年，《机电管家系统》拓展项目，荣获“2016世界物联网博览会新技术新产品成果”银奖，课题组获奖十二人，朱正排名第一，担任课题负责人。 2017年，《基于物联网的机电设备智能化管理系统开发与运营服务》，荣获“第二十四届江苏省企业管理现代化创新成果”一等奖，共同获奖人数七人，朱正排名第一，是成果主要创造人。 2018年，《安装企业机电设备智能化服务转型管理》，荣获第二十五届全国企业管理现代化创新成果一等奖，共同获奖人数七人，朱正排名第一，是成果主要创造人。 2018-2019年度中国安装协会科学技术进步奖中国安装行业协会科技成果一等奖，共同获奖人数十五人，朱正排名第一，担任课题研究负责人。 2020年度，荣获江苏省安装行业科技创新成果二等奖、江苏省城市轨道交通建设科技创新先进个人。 2021年度，2篇科技论文荣获江苏省安装行业优秀论文一等奖、组织实施的《BIM的机电设备设施和管线生产线》案例被列入住建部智能建造新技术新产品创新服务典型案例（第一批）。 2022年度，荣获第二届装配式机电工程设计应用技能大赛（装配之星）、3篇科技论文荣获中国安装行业优秀论文。 2023年度，荣获江苏省安装行业优秀论文一等奖。 |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 组织并全面负责科技项目研发工作，以科技赋能企业的创新经营工作。公司多年连续被评为“全国安装行业先进企业”、“江苏省安装行业先进企业” 和无锡市建筑业“优秀企业”。个人获“无锡市2006-2008年度劳动模范”、“无锡市“五一”劳动奖章”、“市有突出贡献中青年专家”、连续多年获“江苏省和中国安装行业优秀企业家”等。 在国内率先提出：机电安装行业必须走工业化的道路，分阶段逐步替代传统的施工生产管理，依靠科技进步，实现机电安装行业的现代化，实现机电安装行业的转型升级及可持续发展。先后组织完成二十多项部、省、市科技项目，经济和社会效益显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 汪文联 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1967年10月30日 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 中心副主任 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡市市政设施管理中心 |  |  |  | 办公电话 | 0510-85866667 |
| 通讯地址 |  | 无锡市梁溪区银杏苑62-702 |  |  |  | 邮政编码 | 214000 |
| 电子信箱 |  | William803210@sina.com.cn |  |  |  | 移动电话 | 13961803210 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 参与的研究曾获得无锡国家传感网创新示范区第三届物联网十大应用案例。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年10月19日-2022年3月20日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责项目总体框架设计、确定项目实施目标，指导城市隧道安全及绿色运行关键技术的研究，对项目新技术研究成果在隧道中的应用策划提出专业性目标和分析，并对应用情况进行检测、评估，解决城市隧道设备设施的全生命周期管理难题和痛点。跟进国内外关于城市隧道安全及绿色运行关键技术的发展趋势，推进城市隧道机电系统运行监控的一体化智慧平台的应用，积极促进城市隧道机电设施运维的安全智慧化、绿色化发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 王炤文 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1948年08月23日 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 技术总监 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡市工业设备安装有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0510-85880730 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市经贸路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 214074 |
| 电子信箱 |  | 2223400235@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13951503339 |
| 技术职称 |  |  | 教授级高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 参与的课题研究曾获得无锡国家传感网创新示范区第三届物联网十大应用案例、“2016世界物联网博览会新技术新产品成果”银奖、“第二十四届江苏省企业管理现代化创新成果”一等奖、第二十五届全国企业管理现代化创新成果一等奖、2018-2019年度中国安装协会科学技术进步奖中国安装行业协会科技成果一等奖。多次获得优秀论文等荣誉 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年10月19日-2022年3月20日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责该项目总体技术，研究攻克项目中的各项技术难题，包括数字孪生技术、嵌入式采集数据、互联网交互技术、能耗评估技术、基于三位模型与安全可靠性原理的安全可靠保障技术、隧道安全管理与虚拟巡检技术、机电系统的多系统融合开发技术等，对项目整体实施进行技术指导。通过基于数字孪生技术和互联网以及物联网等使能技术，融合可靠性分析、节能、二维码、信息采集、传输、分析、汇总等技术手段，形成对机电系统运行监控的一体化智慧平台，主要实施应用于隧道节能与安全运行、信息化应用、智慧隧道建设等领域。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 俞铮 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1970年10月02日 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 机电服务中心副经理 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡市工业设备安装有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0510-85866667 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市经贸路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 214074 |
| 电子信箱 |  | yuzheng6088@163.com |  |  |  | 移动电话 | 13771006088 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 参与的课题研究曾获得无锡国家传感网创新示范区第三届物联网十大应用案例、“2016世界物联网博览会新技术新产品成果”银奖、“第二十四届江苏省企业管理现代化创新成果”一等奖、第二十五届全国企业管理现代化创新成果一等奖、2018-2019年度中国安装协会科学技术进步奖中国安装行业协会科技成果一等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年10月19日-2022年3月20日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责实施项目的机电设备安装及运维管理。青祁隧道作为该成果运行管理试点基地，全面负责青祁隧道内通风、照明、消防、监控、供配电等运营管理设施，安装配备相关的用于监控管理以及维护管理的设施，实施上线机电管家平台，在后台管理系统中将隧道采集的数据集中显示在三维BIM信息模型上，实时监控管理隧道中的各类设备信息。有状况发生时，迅速定位，及时采取应对方法，提高了青祁隧道机电设备管理人员及技术人员的响应速度和能源利用率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 刘旭东 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1973年11月03日 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 技术中心主任 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡市工业设备安装有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0510-85818162 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市经贸路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 214074 |
| 电子信箱 |  | 1017702287@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13861757826 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 参与的课题研究曾获得无锡国家传感网创新示范区第三届物联网十大应用案例、“2016世界物联网博览会新技术新产品成果”银奖、“第二十四届江苏省企业管理现代化创新成果”一等奖、第二十五届全国企业管理现代化创新成果一等奖、2018-2019年度中国安装协会科学技术进步奖中国安装行业协会科技成果一等奖、江苏省安装行业创新成果二等奖、中国安装行业优秀论文等。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年10月19日-2022年3月20日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责三维可视化技术实施。融合BIM、互联网等技术，对机电设备设施实现可视化、协调、模拟、优化以及信息化等功能的精细化管理。克服运维管理作业中机电设备设施有效物理属性信息、空间环境信息缺乏等困难。通过BIM模型与运维现场的虚实结合，实现智能化的养护过程管控。管养现场与BIM信息平台的信息交互，为全生命周期管理提供可靠的数据信息。解决了信息在施工过程中易缺失和不易追踪等问题，提高隧道机电工程全生命周期中的工作效率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 唐秀芳 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 第六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1986年10月15日 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 技术中心主任助理 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡市工业设备安装有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0510-85818162 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市经贸路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 214074 |
| 电子信箱 |  | tangxiufang186@163.com |  |  |  | 移动电话 | 18751558639 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 参与的课题研究曾获得无锡国家传感网创新示范区第三届物联网十大应用案例、“2016世界物联网博览会新技术新产品成果”银奖、“第二十四届江苏省企业管理现代化创新成果”一等奖、第二十五届全国企业管理现代化创新成果一等奖、2018-2019年度中国安装协会科学技术进步奖中国安装行业协会科技成果一等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年10月19日-2022年3月20日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责实施项目的大数据融合及数据分析和优化。在基于BIM、GIS等技术构建数字化隧道机电项目场景，依托综合数据采集网关对前端数据进行筛选整理，通过大数据分析，对机电系统进行全方位高精度的监控，实现对机电设备全生命周期工况信息的智能管理，了解机电系统运管需求变化，及时制定针对性预案，优化决策，降低成本，提高机电系统运管质量。综合提高运维管理效率，大量减少维护管理人员。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 汪厚兴 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 第七 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1989年02月26日 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 机电服务中心副经理 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡市工业设备安装有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0510-85818162 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市经贸路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 214074 |
| 电子信箱 |  | 2277808536@QQ.com |  |  |  | 移动电话 | 15852759692 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 参与的课题研究曾获得无锡国家传感网创新示范区第三届物联网十大应用案例、“2016世界物联网博览会新技术新产品成果”银奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年10月19日-2022年3月20日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责隧道线上线下运维实施，对隧道变电所、排水、照明、通风等各个系统运维项目实施智慧平台上线，采用智能化集中运维管理，并融入数字孪生技术，采用变电所无人值守的新型管理方式。在隧道指挥中心负责集中大数据分析及故障预测管理、自动巡检管理，智能化预警管理等，并根据隧道分布情况与特殊性，设立专门的巡检路线，经过梳理和智慧化应用，隧道机电设备的运行维护管理、现场操作及设备缺陷管理、事故处理效率等均有了很大提升。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 陈光耀 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1992年10月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 科员 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡市工业设备安装有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0510-85818162 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市经贸路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 214074 |
| 电子信箱 |  | 649405519@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18921178148 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2019年作为主要完成人获得“第四届江苏省安装行业BIM技术创新大赛”一等奖。 2021年和2022年荣获两次“无锡市安装协会QC小组成果”一等奖，两次“江苏省安装协会QC小组成果”二类成果。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年10月19日-2022年3月20日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责融合数字孪生、可靠性分析及能源分析等大数据分析。研究建立节能预测模型，提出节能分析预测方法，搭建节能降耗管理系统。根据机电设备运行维护管理系统采集的能耗数据，完成对后期耗能的预测分析，采取节能控制，通过管养平台向隧道管养提供优质的能源托管与节能改造服务，促进能源管理智能化技术升级和设备更新，提升节能管理服务质量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 孙悦程 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第九 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1990年5月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 科员 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡市工业设备安装有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0510-85818162 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市经贸路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 214074 |
| 电子信箱 |  | 824139451@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15345103861 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2018至2019年连续两年在职工技能大赛中获奖； 2021年和2022年荣获两次“无锡市安装协会QC小组成果”一等奖，两次“江苏省安装协会QC小组成果”二类成果。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年10月19日-2022年3月20日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责技术研究成果在项目上的实施，基于互联网、GIS、BIM、物联网以及大数据等先进技术，推进升级智能化管理平台的应用，为城市隧道提供机电设备设施的智慧运维管理服务。城市隧道智能化管理平台是由大数据衍生实现的机电系统智能化运维管理工具。依托系统平台的预警和大数据分析，维保人员能够迅速找准问题病根，对小问题进行远程处理，对大问题做到快速反应，对及时发现公用机电设备运行系统的安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 张子健 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第十 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1996年4月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 科员 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡市工业设备安装有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0510-85818162 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市经贸路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 214074 |
| 电子信箱 |  | 874184047@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18862106910 |
| 技术职称 |  |  | 助理工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2018至2019年连续两年在职工技能大赛中获奖； 2021年和2022年荣获两次“无锡市安装协会QC小组成果”一等奖，两次“江苏省安装协会QC小组成果”二类成果。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年10月19日-2022年3月20日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责研究基于图像识别技术，对平台可监视的范围内事物进行危险源的识别和性质的判断，对可能造成的危害、影响进行提前预防，以确保城市安全及稳定。以风险源识别和预判，解决对城市安全造成危险的危险源感知难、应急处理难等威胁民生安全的问题。基于知识库的运维管理信息化技术，建立基于大数据的在线诊断知识库以及线下运维诊断知识库，辅助公用设施运维决策，以深度学习、数据积累、交互、增值、运用和保存，实现管养工具中的运维知识共享、决策支持等功能，开发应用APP。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 汤博凯 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 第十一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1996年10月 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 无锡 |
| 行政职务 |  | 科员 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 无锡市工业设备安装有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 0510-85818162 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市经贸路18号 |  |  |  | 邮政编码 | 214074 |
| 电子信箱 |  | www.18352519382@163.com |  |  |  | 移动电话 | 18352519382 |
| 技术职称 |  |  | 助理工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2016年10月19日-2022年3月20日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责隧道智能化运维改造的现场实施，对隧道变电所、排水、照明、通风等各个系统进行统一硬件安装和调试，实施智能化集中运维管理，配合团队以报警联动、智慧协同等应急策略，解决维护人员对故障响应速度慢、掌握信息不全面不能精准实施安全处理等问题。综合提高对各类突发事件的监测预警、绿色节能监控、指挥决策和应急处置水平。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 无锡市工业设备安装有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 913202001358971855 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 陈伟 | 单位性质 | 国有控股 | 传 真 | 0510-85866403 |
| 联 系 人 |  | 唐秀芳 | 联系电话 | 0510-83858105 | 移动电话 | 18751558639 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市经贸路18号 |  |  | 邮政编码 | 214074 |
| 电子信箱 |  | wuxi_anzhuang@163.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 无锡市工业设备安装有限公司在城市隧道安全及运管技术创新方面全面贯彻以“数字设计、智能设施运维和智慧管理”的机电设施全生命周期运维管理理念，聚焦系统优化设计、设施供给、绿色节能、运管标准化、线上线下运维，以及穿插全过程的质量控制和安全监控等关键环节，将数字孪生设计、绿色化运行、智慧话管理整合为较为完整的流程与数据，促进了城市隧道建设“标准化、智能化、绿色化”发展。 公司作为一家高新技术企业，积极研究和推广这一套用于城市隧道的安全及绿色运行的管理应用技术，为将来城市隧道的机电设备设施全生命周期管理提供可靠的技术支持。该项科技创新通过数字孪生技术、人工智能图像识别技术、大数据分析及预测维护技术等创新融合应用，在进行节能改造的同时研究了包括城市隧道机电设备的精细化管理技术、三维可视化数据模型集成技术、大数据分析诊断技术、基于知识库的运维管理信息化技术果、移动端手机APP安全运维应急管理技术等，最终形成构建城市隧道机电设施安全运行和应急管理相融合的精细化管控技术体系和能源优化控制管理体系，提高了隧道能源利用率，提高了对各类突发时间的监测预警、指挥决策和应急处置水平，保障城市公用设施的安全运营。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡市市政设施管理中心 | 12320200466308066Q | 无锡 | 事业单位 | 无锡市隐秀路38号 214000 | 为城市隧道安全及绿色运行的关键技术研究提供指导，推广新技术研究成果在隧道中的应用，并对应用情况进行检测、评估。 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 无锡市住房和城乡建设局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 无锡市滨湖区观山路199号8号楼 | 邮 编 | 2014000 |
| 联 系 人 |  | 祝付玲 | 联系电话 | 051081822722 |
| 电子邮箱 |  | 22304288@qq.com | 传 真 | 051081822750 |
| 推荐意见：（不超过600字） 该项目研究运用数字孪生技术、人工智能图像识别技术、大数据分析及预测维护技术等创新融合提出了城市隧道机电设施安全节能一体化解决方案，建立了以绿色运管为目标的综合性运行管理系统。该项目研究成果有助于机电设备的高质、高效管理，减轻绿色设备在运营管理和节能方面的压力，实现高效、可靠监管和节能减排绿色运行的研究目标。 - 该科技成果提出的多维度的实时监测分析研判，方法具有先进性。解决了机电系统的安全隐患，提供了机电设备安全运行保障。 - 该科技成果以绿色运行为目标，实施了能源管理智能化技术升级和设备更新问题，为城市隧道提供了能源专家型的价值服务，节能服务综合质量大幅提升。 - 该科技成果助力了城市隧道智能联动和绿色决策分析，提升了隧道机电设备运行管理的水平，为实现城市隧道机电设备安全运行提供了技术保障。 - 该科技成果建立城市隧道机电设施安全和绿色运行管理系统，有一定的先进性，能支撑隧道绿色机电系统的运维管养。 该科技成果的推广应用经济效益和社会效益显著，该科技成果完成了研究任务，研究指标明确，具有推广应用价值。技术经济指标达到国内领先水平，同意推荐。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 推荐意见：（不超过600字） |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

十二、附件

1、主要研究报告；

2、核心知识产权证明及国家法律法规要求审批的批准文件（不超过10件）

3、评价证明

4、应用证明

5、代表性论文论著（不超过5篇）

6、代表性论文论著他引用情况（不超过5篇）

7、检索报告

8、各完成单位内部公示结果

9、其他证明