江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 电子厂房能源管理系统应用平台开发研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 田野、高宇、顾信革、方浩、华来珍、王佚诗、赵长春、杨子轩、王彦杰、刘健、余康舟、程国军、刘大景、马俊鹏、张萧易 |  |  |
| 完成单位 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 江苏省安装行业协会 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 企业计划 | 电子厂房能源管理系统 应用平台开发研究 | CESE2-JSKT-2019029 | 2020年6月30日 |
| 授权发明专利（项） | 0 | 授权其他知识产权（项） | 4 |
| 起止时间 | 起始： 2019 年 03 月 07 日 | 完成： 2020 年 06 月 30 日 |  |

二、项 目 简 介

（限1200字） 电子厂房子系统较多，半导体厂房显著特点之一就是子系统繁杂，自控点位多。根据项目体量，一般电子厂房自控点位（硬接点）在2万-5万不等，大体量的半导体厂房会达到10-20万，超大体量可达到30万点位。而其它行业的洁净室项目，自控点位一般在1万以内，体量远低于半导体类厂房项目。此外，电子厂房耗能较大，温湿度控制精度高，其生产车间内部要求全年四季都维持稳定的环境，特别是对于生产环境的温度、湿度、空气洁净度、气流组织、压力平衡等多个参数都提出了严格的要求，其能耗是普通办公楼能耗的15倍之多。 目前，国内外能源管理系统研究与应用工作正处于发展阶段，电子行业的能源管理平台建设同样处于摸索阶段，在缺乏针对电子行业能源计量标准的情形下，普遍存在能源计量器具配备率偏低、信息自动化采集程度不高、缺乏统一的数据标准等问题。且电子厂房中能源管理系统缺乏系统的理论方法和标准规范，没有一套完整的系统化综合能效评价的高级能源管理体系，也没有将电力负荷管理与用能设备与能耗系统高效运行相结合的技术手段，还未达到提高全局综合能效利用的阶段。 针对电子厂房特性，本软件平台主要包含数据采集管理、能耗模型建立、在线监测、用能分析、能效对标与评估分析、能源分析报表、综合诊断等功能，具有以下主要关键技术： （1）平台采用了消息队列、缓存、网关、注册中心等先进的中间件技术，保证了系统的及时响应，提高用户的使用体验。 （2）平台整体后台采用SpringCloud微服务形式，将各个业务划分为不通的服务，当其中某条业务的服务挂掉之后，不会影响其他业务服务的正常运行。 （3）平台整体采用单点登录的模式，单个账号可以通过设置登录多个系统，并且在不同的系统中能够稳定跳转，不用重复登录。使用同一套账号系统，使得web端和手机端数据可以互通。 （4）对于点位数据的采集，系统采用了分布式采集，根据点位数量进行分布式部署，保证系统数据采集的稳定性和及时性。 （5）三维平台使用unity3d技术，具有开发便捷、社区强大等优势，可以依据此技术开发出贴合工业数字化需求的三维应用。 本研发平台突破了电子厂房能耗模型建立过程中建筑、系统、部门之间主从关系的梳理，实现能源监测层级达到生产区域，并且结合运维与节能需求制定能源管理方法，尤其在产能能耗比、能源使用KPI绩效管理、节能控制、班组能源使用绩效考核及能源平衡管理等管理方法开发，突破了传统模型下仅限数据分析功能，达到透明化规范厂务人员的用能行为的目标。 本成果主要解决了厂务能源管理系统具体功能需求，实现各类能源数据的收集、存储、统计分析、节能诊断、优化控制和综合管理，在充分满足完善建设单位需求的前提下，减少能源消耗，提高能源利用率，是一套能源消耗可视、能源消费可知、能源利用可控的智能化管理系统。有利于厂房的粗放式管理模式到科学管理模式，为企业建立能耗基准线、优化能源管理流程及加速能源系统故障和异常处理等，具有重要意义。

三、主要科技创新

（限5页） 电子厂房中能源管理系统还处于发展初期，没有一套完整的体系，对于能源管理系统的研究与设计，首先详细分析用能企业在能源管理信息化中的业务需求，从领导者、中层管理者及基础专工的角度进行业务划分。在此基础上，进行了总体规划、架构设计、数据库设计等研究。利用管理学中PDCA循环通用模型，以企业供配电能效分析为起点，建立能效模型库，将企业管理节能与技术节能相结合，采用组件化、多态化的软件技术，通过一体化企业级系统的应用集成，设计出了一套具备企业用能实时监测、分析与综合诊断决策功能的软件系统。 一、平台主要功能 （1）数据采集管理 ①采集规约解析：支持各种常用通信规约，如部颁CDT规约、IEC60870．5．101、IEC60870.5.104等，对采集的各种能源数据、设备状态数据及告警数据的报文进行解释处理。 ②采集配置管理：包括设备接入管理和采集任务管理。 ③数据处理：软硬件一体化解决方案 基于分析国内外其他企业的能源管理解决方案，总结提炼自主系统解决方案的差异性及技术亮点，包含自动化系统，如能源管控中心网络系统及设备系统（数据采集仪表的选型及通讯协议的转换分析）、能源系统各站点的数据采集系统（通讯方式）、能源管控中心软硬件平台系统（平台的功能需求分析）、调度及操作人员所需的人机界面系统、设备冗余与安全监测系统、历史数据海量存储及分析系统等（数据库存储数据选择分析）；辅助系统，如能源系统报表中心系统、能源系统配套报警系统、能源系统大屏幕显示系统等。保证数据稳定运行，降低数据丢失率10%；对企业“电、水、气、热”等不同能源介质仪表数据处理适配率达90%以上。 （2）能耗模型的建立 对于电子厂房中能源管理体系，需要大量收集关于工厂的部门划分情况、系统分类情况、工厂的栋号及区域划分的资料，基于资料设计电子厂房完整的能源系统模型，对于模型系统搭建主要采用纵向与横向的排版方式来搭建（纵向：以部门为主线，在部门内在分各系统进行归类；横向：以栋号为主，在栋号内分区域进行归类（支持区、核心区等）。 （3）在线监测 通过专业化的绘图工具订制生成企业业务场景，动态化展示现场能源数据，通过信息化页面呈现给用户，主要有企业全景图、能源流向图、生产工艺图及网络拓扑图等。利用曲线、柱图、饼形图等图形手段展现用能单元（通指建筑、部门、产线、设备等用能实体）的实时用能情况。对实时监测过程中产生的异常进行记录并给出告警提示。 ①用能在线监测 实时监测企业的总体用能情况和能耗趋势，并按电、水、气、油等不同能源类别进行分类，对用能建筑和用能设备进行实时监测和异常告警，提供异常记录功能。用电监测主要是对用电单元的负荷、电压、功率因数等进行实时监测；用电、用水、用气、用油等监测主要对用能单元的表计示数进行实时监测。 ②能流可视化 通过图表和树形的方式对企业能源的使用占比和主要用能流向进行图形化 展现，点击特定能源，即可观察到该能源的流向情况。通过能流可视化功能，可了解企业能源消耗的组成、能源的流向，对企业能源消耗产生整体的把握。 ③用能单元监测 用能单元在线监测指对企业结构按建筑、部门、设备等类型进行划分，对于不同类型下的用能单元按照用电、用水、用气、用油等能源类型进行实时监测，展现用能单元的位置以及用能量(电、水、气、油等)、负荷、功率因数等实时曲线，实时监测是否产生数据超限值情况，给予及时告警。 ④异常管理 能耗报警模块允许用户设定最小值和最大值的报警限制并在大屏上实时显示，为相关部门预警潜在的能耗危机和风险。系统会自动比较能源实际消耗量和预算量，当某各系统的能耗超过预算值时，系统会自动生产记录能源超标告警事件（包括能源类型、超标时间、使用部门等）。 ⑤异常分析 厂务各部门可以根据需要对能耗值超目标值原因进行统计，找到发生次数较多的原因，制定计划，采取措施，持续改进。项目实施过程中可以根据使用者需求定制超标原因，位置的可选项。 （4）用能分析 向用户提供整体及分项的能耗情况分析，通过对能耗数据的汇总统计及各种多维度对比，为用户更合理更经济使用能源提供服务，包括用户总体用能分析、用电指标综合分析、能耗费用均摊、节能项目能耗分析等。 ①总体用能分析 总体用能分析是对用户的总体用能情况按照不同维度进行分析的业务。通过分析用户历史能耗的同比、环比变化趋势，用能类别占比，达到为用户掌握总体用能情况、优化用能结构，提供数据支撑的目的。 ②用能单元能耗分析 用能单元能耗分析是指辅助用户分析建筑、系统、生产区域、设备等用能单元的综合能耗。提供用能单元能耗查询、用能单元能耗历史数据对比分析、用能单元用电分析等功能。 ③节能项目能耗分析 节能项目能耗分析是指辅助用户对所开展的节能项目能耗状况进行分析。提供维护自定义节能项目、节能项目信息查询、项目与节能单元关系维护、用能类别能耗影响情况分析、用能单元能耗影响情况分析、电量对比分析等功能。 ④节能优化控制 本控制系统所具有先进的控制策略模拟引擎工具，可基于实际历史数据进行负荷预测、设备及系统性能建模、迭代寻优求解等，进行不同负荷、不同工况、不同控制策略条件下空调系统的能耗能效模拟计算，对比分析优化控制策略与常规控制策略的系统能耗，预测优化控制所产生的系统全年节能量。并基于实际历史数据，在保障末端需求的前提下，以整体系统能耗最低为控制目标，迭代寻优计算系统最佳控制参数，使整个空调系统运行能耗最低。 ⑤能耗费用均摊 能耗费用均摊就是根据全厂能耗数据，来结算各部门的能源费用，以达到所有能源落实到人，防止管理盲区，合理分配基本费的费率等，以真实数据来说话。 ⑥能源平衡 能源的平衡管理是根据不同阶层的计量及结算仪表构成的能源网络结构，建立各级数据间的平衡管理和结算体现。各级间的平衡差量可自动分配，也可经过授权的用户进行修改，并保持修改计量。确保实现能源效率分析和能源成本的精细化管理。能源平衡报表是能源管理日常工作的重要内容之一，能源管理系统具备数据分析功能可以实现大规模的公式运算，实现平衡报表的自动化，为能源平衡分摊提供数据支持。 （5）能效对标与评估分析 能效对标与评估分析是指用户以对标的方式确定企业能效水平，并为企业进行节能潜力评估和经济分析提供参考，包括标杆库管理、对标结果分析、节能潜力与经济分析等。 ①能耗实际值与能源消耗的设定值进行实时对比分析，实时关注能源消耗异常情况，减少不必要能源浪费点，其目标的设定值从时间维度上，可以精确到日、周、月、季度、年，方便厂务管理人员的统计分析。 ②今天的能耗值与前一日的能耗值做对比分析，便于实时关注用能一个趋势，发现问题解决问题。 （6）能源分析报表 针对用能用户的能源使用现状，结合能源使用情况、能耗费用均摊、能源平衡等内容，从能源管理角度为用户提供综合数据报表。对整体能耗情况进行统计、汇总、分析，体现用户从建筑、系统、生产区域、设备等多维度多角度的用能情况报告，从而为企业全面了解自身用能情况提供数据支持，指导企业制定合理用能计划。 （7）综合诊断 根据用户用能情况建立能效模型，结合企业运行数据实现对企业用能的诊断。提供建设单位有关节能降耗的合理化建议、方案等服务。 二、成果创新点 （1）电子厂房能耗建模：通过建筑、系统、部门之间主从关系的梳理，实现能源监测层级达到生产区域；结合运维与节能需求制定能源管理方法，在产能能耗比、能源使用KPI绩效管理、班组能源使用绩效考核及能源平衡管理等方面进行开发，突破传统模型的单一数据分析功能，达到电子厂房用能的透明化、规范厂务人员的用能行为。 （2）能源管理系统平台：通过操作平台数字控制仪表模拟数据，PLC实时监测数据，与Intouch上位机软件驱动连接，监控画面上实时显示能源数据；采集到的数据定时存入数据库中；数据分析软件实时提取能源数据，把采集、存储的数据进行分析计算处理，通过趋势图、饼状图、柱状图等各种可视化报表形式呈现，实现对电子厂房能源数据实时的监测统计和能耗分析。 （3）边缘网关优化技术：基于通用网关，增加软件功能，实现本地数据缓存及离线应用，保证数据稳定运行，降低数据丢失率。

四、第三方评价

一、中国科学院上海科技查新咨询中心 2022年10月11日，中国科学院上海科技查新咨询中心针对《电子厂房能源管理系统应用平台开发研究》项目中涉及到的科学技术要点，利用国内外数据库进行查新检索，查与国内有无相同或类似文献与研究报道，并作了对比分析及新颖性判断，得到以下结论： 能源管理系统是对电子厂房能耗模型建立过程中建筑、系统、部门之间主从关系的梳理，实现能源监测层级达到生产区域，并且结合运维与节能需求制定能源管理方法，尤其在产能能耗比、能源使用KPI绩效管理、班组能源使用绩效考核及能源平衡管理等管理方法开发上，突破传统模型下仅限数据分析功能，达到透明化规范厂务人员的用能行为。 项目中所涉及的创新点如下：（1）搭建了电子厂房的能耗模型；（2）建立了基于企业管理节能与节能技术相结合的能效模型库；（3）设计了基于具备企业用能实时监测、分析与综合诊断决策功能的软件系统。 项目方将开发的电子厂房能源管理系统软件应用平台用于项目实施，其软件系统融合了现场总线技术、数据库技术、WEB技术、SCADA/HMI技术、B/S及C/S架构、微服务技术等，综合体现了一体化数据采集监控分析展示系统能力。检索数据库发现，国内外专利文献均未述及项目方创新点完全相同的公开出版物报道。因此，本项目具有新颖性。具体详见附件。 二、江苏省安装行业协会 2022年10月20日，江苏省安装行业协会组织专家在南京召开了《电子厂房能源管理系统应用平台开发研究》科技成果评价会。评价委员会听取了项目组成员的汇报，审阅了相关资料，经质疑和充分讨论，形成评价意见如下： 1、该成果评价资料齐全，内容详实，符合评价要求； 2、该成果研发了电子厂房能源管理系统应用平台关键技术，取得如下创新成果： （1）电子厂房能耗模型：通过建筑、系统、部门之间主从关系的梳理，实现能源监测层级达到生产区域；结合运维与节能需求制定能源管理方法，在产能能耗比、能源使用KPI绩效管理、班组能源使用绩效考核及能源平衡管理等方面进行开发，突破传统模型的单一数据分析功能，达到电子厂房用能的透明化、规范业务人员的用能行为。 （2）能源管理系统平台：通过操作平台数字控制仪表模拟数据，PLC实时监测数据，与Intouch上位机软件驱动连接，监控画面上实时显示能源数据；采集到的数据定时存入数据库中；数据分析软件实时提取能源数据，把采集、存储的数据进行分析计算处理，通过趋势图、饼状图、柱状图等各种可视化报表形式呈现，实现对电子厂房能源数据实时的监测统计和能耗分析。 （3）边缘网关优化技术：基于通用网关，增加软件功能，实现本地数据缓存及离线应用，保证数据稳定运行，降低数据丢失率。 3、该成果技术先进，工艺安全可靠，已取得授权软件著作权。该成果已在捷捷微电（南通）科技有限公司等多个项目上成功应用，取得了显著的经济效益和社会效益，具有推广应用价值。 评价委员会一致认为，该成果综合技术达到国内先进水平。具体详见附件。

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 近年来，在电子厂房工程项目建设中，多次采用该技术应用到实际项目的建设，并取得了良好的效果。如： 2020年 合肥维信诺 2020年 无锡海力士 2020年 重庆京东方 2020年 泉州三安半导体 2021年 无锡卓胜微 2021年 杭州阿里巴巴达摩院 2021年 合肥晶合 2021年 浙江鑫柔 2021年 上海和辉光电 2021年 广州粤芯 2021年 武汉华为海思 2021年 深圳华星光电 2021年 芯卓半导体 2022年 滁州东方日升 2022年 浙江德清 2022年 无锡58所 2022年 杭州吉海 2022年 南通捷捷 2022年 合肥长鑫 2022年 成都奕斯伟 2022年 上海新晟 2022年 广东芯粤能半导体 2022年 合肥N3项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2020 | 2000 | 500 |  |  |
| 2021 | 4000 | 900 |  |  |
| 2022 | 7500 | 1600 |  |  |
| 累 计 | 13500 | 3000 |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 以目前应用的某半导体项目为例： 1、软件部分节约费用：自主研发软件模块包括集成数据驱动引擎及扩展模块、工业数据建模与优化引擎模块、集控操作功能模块、报警与事件管理模块、数据分析模块、能效分析与展示模块、数据查看与报表生成模块，寻优功能模块及工业APP模块等，在此能源管理系统应用项目中节省软件购买费用约100万元； 2、人工成本节约费用：采用标准化实施流程，有效地缩短项目实施周期，减少了返工及检测调试时间，节约费用约20万元； 该技术已成功应用于泉州三安光电项目、杭州阿里巴巴达摩院项目、无锡卓胜微项目、南通捷捷项目等工业厂房工程中，取得了良好的经济效益，共计新增利润额约3000万元。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 此技术做了多次专项主题演讲报告，进行社会面推广，在整个行业中形成一定影响力： （1）主导中国工程建设标准化协会举办的国家团体标准《电子厂房能源管理系统技术规程》编制工作，提升了国内行业能源管理系统建设工程质量水平。 （2）本成果帮助企业及时发现用能管理盲点、建立能耗基准线、优化能源管理流程、挖掘节能潜力，提升企业能源管理水平，有利于推进厂房的粗放式管理模式到科学管理模式，促进了系统管理能源理念的诞生。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 基于双碳背景下，本项目研发平台通过了解能源使用现状并诊断、发现节能空间与机会，制定能源管理节能方案与降耗目标，采取节能行动，监测节能措施的实际效果，实现各类能源数据的收集、存储、统计分析、节能诊断、优化控制和综合管理，在充分满足完善建设单位需求的前提下，使得组织能够持续降低能源消耗、提高能源利用效率、节约生产成本，促进厂务绿色发展，实现经济效益、环境效益与社会效益的共赢。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件著作权 | 电子厂房能源管理系统 | 中国 | 2021SR0133646 | 2021.01.25 | 软著登字第6857963号 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |
| 2 | 软件著作权 | 高能效厂务冷冻站控制系统 | 中国 | 2020SR0169973 | 2020.02.24 | 软著登字第5048669号 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |
| 3 | 实用新型专利 | 一种高能效动力站自然冷却控制系统 | 中国 | ZL201920931092.3 | 2020.07.24 | 11074396 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 潘熙恒、华来珍、张小敏、王佚诗、田野、 张小军、吴亚军、余康舟 |
| 4 | 实用新型专利 | 一种高效节能型动力站冷水机组加减载控制系统 | 中国 | ZL201920922488.1 | 2020.07.07 | 10930360 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 华来珍、潘熙恒、王学宁、王佚诗、田野、张小军、胡江、 余康舟 |
| 5 | 行业团体标准 | 电子厂房能源管理系统技术规程 | 中国 |  |  |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 田野 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1988年12月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 科室经理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 18662581204 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | 18662581204@139.com |  |  |  | 移动电话 | 18662581204 |
| 技术职称 |  |  | 中级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2021-2022年度中国安装协会科技进步奖二等奖 2022-2023年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目总负责人，负责项目设计、模拟与测试的方案；负责技术攻关及知识产权的申请和保护；确定项目方案、具体参数、实验方法等；负责课题成果推广应用对接事宜。保证课题顺利结题验收，推动了该技术在行业中的发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 高宇 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1994年11月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 自控主管 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 18642064298 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | gaoyu@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 18642064298 |
| 技术职称 |  |  | 中级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2022-2023年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 在课题研究中主要负责能耗模型梳理搭建、能源管理软体功能需求分析、能源管理数据源通讯测试等技术工作；在成果推广应用中负责能源管理系统项目落地实施的设计规划、需求分析、测试调试等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 顾信革 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1984年9月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏常州 |
| 行政职务 |  | 科室经理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 15061149737 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | 9497104@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15061149737 |
| 技术职称 |  |  | 中级工程师 |  |  | 最高学位 | 专科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2022-2023年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责项目系统设计方案及软件功能开发，配合技术成果测试，主导项目实施，及时反馈平台实际应用问题，配合修复系统bug，系统升级、系统功能完善。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 方浩 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1984年2月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 上海分公司副总经理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 18861600125 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | fanghao@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 18861600125 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 调研适合于电子行业的能源管理体系，对比分析适合于行业特点的开发软件；协助完成电子厂房能源管理体系的技术方案设计，确定软件开发的业务功能；结合在建项目应用试点，收集项目应用业主反馈意见，持续改进完善平台系统功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 华来珍 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1983年9月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 副所长 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 15312247186 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | hlzcese2@163.com |  |  |  | 移动电话 | 15312247186 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2020-2021年度中国安装协会科技进步奖二等奖 2021年度江苏省建设科技创新成果三等奖 2021-2022年度中国安装协会科技进步奖二等奖 2022-2023年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要负责建立电子厂房能源管理体系的技术方案，配合完成系统设计方案及软件功能开发，寻求试点项目，完善系统功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 王佚诗 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1993年2月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 专业主管 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 18252585776 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | wangyishi@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 18252585776 |
| 技术职称 |  |  | 中级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2021-2022年度中国安装协会科技进步奖二等奖 2022-2023年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要完成电子厂房能耗系统的分析与归纳，重点研究系统架构及基础数据采集方法，并搭建实验室模拟平台进行验证、测试，并协助技术成果项目试点应用，保证课题开发工作按时保质完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 赵长春 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1995年2月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 技术研究专员 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 15667068279 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | 2806432857@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 15667068279 |
| 技术职称 |  |  | 助理工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2022-2023年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 配合调研适合于电子行业的能源管理体系，对比分析适合于行业特点的开发软件，为电子厂房能源管理专项技术方案做好前期准备，确定软件开发的业务功能；配合技术成果实验测试和项目实施应用，完善系统功能。 配合项目的能源管理系统总体部署及现场实施，项目前期负责完成各系统能源类型、能源流向及点位梳理等工作，中期实施阶段根据项目实际情况和业主需求制定能源管理系统实施方案，例如流量计、能量计安装位置选取，数据通讯采集方式选择以及能源管理平台界面及功能的规划设计，后期完成现场调试及软件平台部署工作，做好项目实施全局进度把控，保证能管系统稳定运行，同时根据现场实际运行情况积极反馈问题，协助系统功能完善。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 杨子轩 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1996年2月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 技术研究专员 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13060411996 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | yangzixuan@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 13060411996 |
| 技术职称 |  |  | 助理工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2022-2023年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责完成各系统能源类型、能源流向及能源管理点位的前期梳理工作；针对不同系统的能源管理特点和项目实际情况，结合业主需求，制定能源管理实施方案；配合完成能源管理系统界面及功能的规划设计；配合完成能源管理系统的现场部署，并根据现场实际应用情况反馈系统存在的问题，协助完善系统功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 王彦杰 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1995年4月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 专业主管 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 18895796045 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | Wangyanjie@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 18895796045 |
| 技术职称 |  |  | 中级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2022-2023年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 梳理能源管理的具体方法，配合完成电子厂房能源模型、能源管理绩效体制模型搭建，配合实验平台搭建、测试，配合开发人员实现各类能源数据的手机、存储、统计分析、节能诊断、优化控制、综合管理等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 刘健 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1992年12月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 软件开发主管 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 18068282712 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | liujian@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 18068282712 |
| 技术职称 |  |  | 助理工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2022-2023年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 协助能源管理软件平台的后端开发，包含包括能源基础管理、能源配置、能耗计算、能源统计、能耗对比、能耗分析、能耗报表、能耗大屏展示、仪表能耗调整、能耗计算公式等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 余康舟 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1993年9月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 专业主管 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13123192975 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | yukangzhou@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 13123192975 |
| 技术职称 |  |  | 中级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2021-2022年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 将开发的电子厂房能源管理系统软件应用平台用于项目实施，分析运行效果，并不断改进，对项目进行试点应用，对比分析应用前后的运行效果，并不断完善平台功能，做好详细记录，不断完善软件平台及操作手册。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 程国军 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1983年7月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 科室经理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13685298187 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | chengguojun@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 13685298187 |
| 技术职称 |  |  | 助理工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责能源管理软件平台业务对接，业务需求梳理，负责软件团队的项目进度及实施质量；协调软件人员需要的内外部资源。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 刘大景 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1991年3月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 软件开发主管 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13771009041 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | Liudajing@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 13771009041 |
| 技术职称 |  |  | 助理工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责能源管理软件平台的需求分析，需求确认，分解项目需求并分配开发任务，跟进开发进度；同时负责部分能源管理的前端页面开发、包括能源基础管理、能源配置、能耗计算、能源统计、能耗对比、能耗分析、能耗报表、能耗大屏展示、仪表能耗调整、能耗计算公式。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 马俊鹏 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1992年3月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 软件开发主管 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 13961793903 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | Majunpeng@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 13961793903 |
| 技术职称 |  |  | 助理工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 负责能源管理软件平台的软件架构设计，如平台搭建、多租户设计、多数据库适配、大数据搭建、平台门户管理、鉴权等业务的开发；负责平台的配置管理，版本迭代管理。同时负责基础能耗计算的后台开发。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 张萧易 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1992年6月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 软件开发主管 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 15150589979 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | Zhangxiaoyi@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 15150589979 |
| 技术职称 |  |  | 助理工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年3月1日 — 2020年6月16日 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要负责能源管理软件平台的后端开发，包含包括能源基础管理、能源配置、能耗计算、能源统计、能耗对比、能耗分析、能耗报表、能耗大屏展示、仪表能耗调整、能耗计算公式等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 91320200134757148J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 杨良生 | 单位性质 | 央企 | 传 真 | 0510-81180018 |
| 联 系 人 |  | 田野 | 联系电话 | 0510-81180118 | 移动电话 | 18662581204 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | 18662581204@139.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 目前电子行业暂未有一套完整的能源管理体系，但又亟需搭建能源管理系统以实现各类能源数据的收集、存储、统计分析、节能诊断、优化控制和综合管理，便于减少能源消耗，提高能源利用率。 我司设立《电子厂房能源管理系统应用平台开发研究》技术课题，研发电子厂房能源管理系统应用平台，已取得授权软件著作权，突破了电子厂房能耗模型建立过程中建筑、系统、部门之间主从关系的梳理，实现能源监测层级达到生产区域，并且结合运维与节能需求制定能源管理方法，尤其在产能能耗比、能源使用KPI绩效管理、班组能源使用绩效考核及能源平衡管理等管理方法上，突破传统模型下仅限数据分析功能，达到透明化规范厂务人员的用能行为。 通过开展该课题，形成了能源管理系统实施专项技术（包含：设计、施工、软件平台开发等）能力，已在捷捷微电（南通）、泉州三安半导体等多个项目上成功应用，累计新增利润额约3000万，实现了拓宽公司业务领域，增强公司技术服务水平，提高核心竞争力，摆脱对传统能源管理厂商的过度依赖，在配合度、性价比方面体现出优势，以电子厂房能源管理系统实施标准化、模板化、可复制性强的特点，提高项目实施效率。在能源管理精细化方面，实现全厂级甚至企业级的全能源(水、电、天然气、蒸汽、压缩空气等）的能效管理信息化和智能化，助力企业节能增效。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 江苏省安装行业协会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 南京市湛江路69号 (千秋情缘花园12栋2504室) | 邮 编 | 210036 |
| 联 系 人 |  | 陈华 | 联系电话 | 15850955353 |
| 电子邮箱 |  | jsazxh_ch@126.com | 传 真 | 025-86819700 |
| 推荐意见：（不超过600字） 该项目研发了电子厂房能源管理系统应用平台关键技术，已获2023年中国安装协会科学技术进步奖二等奖，获授权软件著作权2项，授权实用新型专利2项，参编标准1部（团体标准），发表论文1篇，具有如下创新点： 1）电子厂房能耗模型：通过建筑、系统、部门之间主从关系的梳理，实现能源监测层级达到生产区域；结合运维与节能需求制定能源管理方法，在产能能耗比、能源使用KPI绩效管理、班组能源使用绩效考核及能源平衡管理等方面进行开发，突破传统模型的单一数据分析功能，达到电子厂房用能的透明化、规范厂务人员的用能行为。 2）能源管理系统平台：通过操作平台数字控制仪表模拟数据，PLC实时监测数据，与Intouch上位机软件驱动连接，监控画面上实时显示能源数据；采集到的数据定时存入数据库中；数据分析软件实时提取能源数据，把采集、存储的数据进行分析计算处理，通过趋势图、饼状图、柱状图等各种可视化报表形式呈现，实现对电子厂房能源数据实时的监测统计和耗能分析。 3）边缘网关优化技术：基于通用网关，增加软件功能，实现本地数据缓存及离线应用，保证数据稳定运行，降低数据丢失率。 项目成果经江苏省安装行业协会组织的科技成果评价会认定，综合技术达国内先进水平，也已在捷捷微电（南通）、泉州三安半导体等多个项目上成功应用，有较好地推广应用价值。 综上，本单位推荐该项目申报“江苏省建设科技创新成果奖”。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 推荐意见：（不超过600字） |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

十二、附件

1、主要研究报告

2、核心知识产权证明及国家法律法规要求审批的批准文件（不超过10件）

3、评价证明

4、应用证明

5、代表性论文论著（不超过5篇）

6、代表性论文论著他引用情况（不超过5篇）

7、检索报告

8、各完成单位内部公示结果

9、其他证明