《特殊建设工程消防验收现场评定工作规程》

2023年 月 日

第一条 为进一步规范全省特殊建设工程消防验收现场评定（以下简称“现场评定”）工作，提高消防验收质量，根据《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《江苏省消防条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5号）等有关规定，制定本规程。

第二条 现场评定应当依据法律、法规、规章和经审查合格的消防设计文件开展。

第三条 现场评定工作可以采取以下方式开展：

（一）住房和城乡建设主管部门开展现场评定时，应当指派两名以上工作人员实施，可以根据工作需要邀请相关行业领域专家参加。

（二）住房和城乡建设主管部门可以委托具备相应能力的消防审验技术服务机构开展现场评定，住房和城乡建设主管部门可以派员对现场评定工作进行监督。

第四条 现场评定人员应当客观、真实、完整地对现场评定进行全过程记录。鼓励以影像形式对抽样查看、抽样测量、抽样测试以及联调联试等现场评定活动进行记录。

现场评定人员与所评定建设工程有利害关系的，应当回避。

第五条 现场评定应当完成以下准备工作：

（一）住房和城乡建设主管部门或者其委托机构的工作人员应当提前将现场评定时间、评定前需准备或配合事项告知建设单位。

（二）现场评定工作人员应当提前熟悉涉及消防的建设工程竣工图纸等资料。

（三）现场评定工作可以根据需要按专业分组检查。

（四）现场评定工作人员应当根据实际需要准备必要的仪器设备，并确保仪器设备完好、功能正常、检定或校准有效。

第六条 现场评定应当按照以下步骤开展：

（一）召开项目情况介绍会，听取关于设计、施工、工程监理、设备调试以及消防设施功能抽样测试和系统功能联调联试等情况的介绍，建设、设计、施工、工程监理等单位的项目负责人或技术负责人应当参加，如委托消防审验技术服务机构开展消防查验的，受委托的机构负责人或技术负责人也应当一并参加。

（二）查阅工程消防技术档案和施工管理资料。对于无法开展现场评定的部分隐蔽工程，可结合查阅隐蔽工程验收记录进行评判。

（三）确定现场评定内容、检查部位、检查数量以及任务等事项。

（四）按照本规程第七条、第八条进行实地现场评定。

（五）适时书面反馈现场评定发现的问题。

第七条 开展现场评定可以采取以下方法：

对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能，全数测试各类消防设施系统功能。

建设、设计、施工、工程监理以及消防审验技术服务等单位的相关人员应当予以配合。

第八条 地下层、首层（含室外）、避难层、设备楼层、顶层为现场评定必查楼层，标准层可随机抽查。

第九条 发现下列问题可停止现场评定：

（一）责任主体单位人员未到的；

（二）不能保障现场评定工作正常开展的；

（三）正式水电未接通的；

（四）擅自改变建筑物使用功能、违法改扩建的。

第十条 现场评定符合下列条件的，结论为合格，不符合下列任意一项的，结论为不合格：

（一）现场评定内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件；

（二）现场评定内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求；

（三）有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全；

（四）现场评定内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现；

（五）现场评定内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。

第十一条 对于现场评定发现的问题，能够在验收期限内完成整改的，可以视情给予适当的整改时间。建设单位整改完成后，及时提交整改报告，报告应当包含所提问题整改闭合内容，现场评定工作组可根据整改报告确认整改情况；需要现场复查的，除应当对存在问题的部位检查外，还应当抽查一定数量的同类型其他具体项目（数量或部位不足的为全数检查），检查合格的，现场评定结论合格，检查不合格的，现场评定结论不合格。

第十二条 对消防验收不合格的建设工程，建设单位重新申请的，住房和城乡建设主管部门除对不合格问题确认整改情况外，还应按照本规程要求重新组织现场评定。

第十三条 对已经通过专家评审的特殊消防设计项目现场评定时，应当复核特殊消防设计技术方案落实情况。

现场评定可以邀请原评审专家参与。

第十四条 住房和城乡建设主管部门可以根据建设单位的需要开展特殊建设工程消防验收提前技术服务，指导建设单位提前准备消防验收申请资料和整改现场存在问题。

第十五条  现场评定发现存在违反《中华人民共和国消防法》《江苏省消防条例》规定要求的，应当依法实施行政处罚或将违法线索移交有关部门。

第十六条 其他建设工程消防验收备案被确定为检查对象的，现场检查参照本规程执行。

第十七条  本办法自 年 月 日试行，有效期至 年 月 日。

附件：

消防验收现场评定前告知单

：

你单位已申请                                       项目（验收联系人姓名、电话：                    ）消防验收。为提升验收当日工作效率，强化验收一次性通过率，现将消防现场验收所需材料及配合事项告知如下：

- 《消防设计审查意见书》，《建筑工竣工验收消防查验现场查验记录表》。（新增）

- 涉及消防的建设工程竣工图（建筑、给排水、电气、暖通、装修），现场和图纸有不一致的，须提供变更图纸，如涉及重大设计变更，均须提供经审查合格的变更图纸及消防设计变更审查合格意见书。

- 国家市场监督管理总局规定的火灾报警产品、灭火器、消防应急照明和疏散指示产品、消防安全标志强制认证证书。

- 防火卷帘、防火门、防火窗、耐火玻璃防火封堵或保护材料（防火泥、防火涂料、防火板、防火毡或棉等）、防火及排烟阀门、阻燃电线电缆相关耐火性能的检测报告。

- 墙体、幕墙、屋面、地面工程保温隔热材料的燃烧性能（不燃材料除外）见证取样检测报告。

- 建筑内部装饰材料（B1B2级纺织织物、高分子合成材料、复合材料，B1级木质材料、现场阻燃处理后的前述材料）、现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料的燃烧性能见证取样检测报告。

- 预应力钢结构、跨度大于或等于60m的大跨度钢结构、高度大于或等于100m的高层建筑钢结构所采用的防火涂料、防火板、毡状防火材料等防火保护材料的隔热性能见证取样检测报告。

- 建设单位委托的消防审验技术服务单位出具的消防设施检测报告。

- 取得正式用水、电的证明材料。

- 如项目已经交付物业，建设单位需提前和物业沟通，安排物业人员到场配合验收。已经由供电公司管理的配电室（房），建设单位需提前和供电公司沟通，确保验收时可以进行查验。

- 建设单位须通知设计、施工、监理、消防审验技术服务单位共同参与消防验收现场评定。

消防验收单位：                          联系电话：

消防验收现场评定仪器设备参考清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | 个 | 1 |  |
| 2 | 卷尺 | 个 | 2 |  |
| 3 | 游标卡尺 | 个 | 1 |  |
| 4 | 钢直尺 | 个 | 1 |  |
| 5 | 直角尺 | 个 | 1 |  |
| 6 | 电子秤 | 个 | 1 |  |
| 7 | 测力计 | 个 | 1 |  |
| 8 | 激光测距仪 | 个 | 1 |  |
| 9 | 数字照度计 | 个 | 1 |  |
| 10 | 数字声级计 | 个 | 1 |  |
| 11 | 数字风速计 | 个 | 1 |  |
| 12 | 数字微压计 | 个 | 1 |  |
| 13 | 数字温湿度计 | 个 | 1 |  |
| 14 | 超声波流量计 | 个 | 1 |  |
| 15 | 数字坡度仪 | 个 | 1 |  |
| 16 | 垂直度测定仪 | 个 | 1 |  |
| 17 | 消火栓测压接头 | 套 | 1 |  |
| 18 | 喷水末端试水接头 | 套 | 1 |  |
| 19 | 接地电阻测量仪 | 个 | 1 |  |
| 20 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 1 |  |
| 21 | 数字万用表 | 个 | 1 |  |
| 22 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 1 |  |
| 23 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 1 |  |
| 24 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 |  |
| 25 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 |  |
| 26 | 漏电电流检测仪 | 个 | 1 |  |
| 27 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 1 |  |
| 28 | 数字压力表 | 个 | 1 |  |
| 29 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 1 |  |
| 30 | 强光手电 | 个 | 2 |  |
| 31 | 照相机 | 台 | 2 |  |
| 32 | 录音录像设备 | 个 | 2 |  |
| 33 | 对讲机 | 对 | 2 |  |

建设工程消防验收提前技术服务问题汇总表

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务机构或邀请专家 |  | 服务时间 |  |
| 一、建筑与装修 现场检查人员： |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 | 对应规范条文或设计文件 | 现场照片 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 二、消防设施（给排水专业） 现场检查人员： |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 | 对应规范条文或设计文件 | 现场照片 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 三、消防设施（电气专业） 现场检查人员： |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 | 对应规范条文或设计文件 | 现场照片 |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 四、消防设施（暖通专业） 现场检查人员： |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 | 对应规范条文或设计文件 | 现场照片 |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| … |  |  |  |

建设工程现场评定问题汇总表

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评定机构或邀请专家 |  | 评定时间 |  |
| 一、建筑与装修 现场评定检查人员： |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 | 对应规范条文或设计文件 | 现场照片 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 二、消防设施（给排水专业） 现场评定检查人员： |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 | 对应规范条文或设计文件 | 现场照片 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 三、消防设施（电气专业） 现场评定检查人员： |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 | 对应规范条文或设计文件 | 现场照片 |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 四、消防设施（暖通专业） 现场评定检查人员： |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 | 对应规范条文或设计文件 | 现场照片 |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| … |  |  |  |