
附件1

2021年度抽查发现的勘察设计质量主要问题

一、工程勘察

1. 取样或原位测试孔数量偏少或位置不合理。对于场地存在膨胀性土（膨胀潜势为弱~中等）的项目，未能按相关规范要求布置取样孔及采用原状土样；部分存在可液化土层的场地需要进行液化判别，但未能按《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016）要求布置液化判别孔，而是利用邻近场地邻近建筑的液化判别孔，依据不充分。

2. 对基坑工程施工有影响的多层地下水描述不详细。对基坑工程施工影响较大的含水层未能在现场进行水文地质试验以确定水文地质参数；对多层地下水未分层采取水试样进行腐蚀性测试来评价对混凝土结构的腐蚀性。

3. 软土的测试方法不全面或针对性不足。对于桩基工程，未通过无侧限抗压强度和高压固结试验来确定软土灵敏度和超固结比；对于基坑工程，未进行室内三轴试验和现场十字板剪切试验、静力触探试验。

4. 改扩建项目未按相关规范要求进行室内试验，试验方法无针对性，仅按新建项目进行常规试验提供参数，提供的试验参数与规范要求和工程需要不符。

5. 勘探孔深度不能满足不同桩型、不同桩长的设计需要，勘探中未及时与设计人员沟通，勘察报告也未进行不同桩型、不同桩长的分析和评价，个别工程设计桩长超过一般性钻孔深度，不满足规范要求。

6. 对于河道旁的项目，勘察单位未对河道的现状进行勘察，未对河道规划情况做进一步的调查，影响工程评价及地基基础设计。

7. 基坑工程、预制桩工程，不重视对周边环境资料的收集，勘探点平面图上未反映周边环境条件，文字报告交代不详细。

8. 对地基中存在软弱土的场地，未按规范要求划分为抗震不利地段。
9. 特征周期取值硬搬规范，缺乏科学性、合理性。

10. 对天然地基基础埋深深浅不一的场地，未评价其地基稳定性或评价深度不足；对不均匀地基，仅提供了变形参数，未预测建筑物变形特征。

11. 道路工程的勘察不重视对沿线分布的明塘、暗浜、厚填土的调查、勘探；道路设计资料收集不全，如路面设计高程、是否有高路堤或路堑、软弱路基是否需要处理等；土工试验未说明液限标准。

12. 桥梁勘察未提供河床断面图，未收集河流水文资料。

13. 给排水工程工作井（接收井）位置不明确或未布孔，未重视管线周边环境资料的收集及施工对周边环境影响的分析。

二、建筑专业设计

（一）防火设计

1．防火分区的划分、安全疏散出口的设置不合理，疏散宽度的计算不准确，疏散距离不满足规范要求。

2．公共建筑及住宅建筑设计中安全出口、疏散通道、消防电梯厅短边尺寸等净尺寸，未扣除门框及管井、消火栓等突出墙体的尺寸。

3．自然防烟的楼梯间未按规范要求在最高处设置1平方米排烟窗，机械防烟的楼梯间未在最高处设置1平方米固定窗。

4．对疏散走道、楼梯间、前室和设备用房装修材料的燃烧性能等级，未按规范要求进行明确。

5．防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离小于2米，内转角防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离小于4米。

6．消防控制室、消防水泵房未采取防水淹措施。

7．工业建筑的定性不准，导致执行规范有误；厂房、仓库等部分房间未注明火灾危险性类别。

8．工业建筑钢结构防火保护不明确或不符合规范要求。

9．地上、地下楼梯间无防火分隔。

10．建筑幕墙空腔未层层封堵。

（二）建筑安全性设计
1．住宅建筑敞开外廊、阳台、护窗栏杆设计存在儿童可攀爬的安全隐患。

2．临空栏杆高度净高不够，临空玻璃栏杆选型不对。

3．公共建筑门厅、走道、台阶及老人、儿童活动场所等地面未注明防滑要求。

（三）防渗漏设计
1．高层建筑屋面的防水等级确定错误，且未按规范要求采用两道防水设防。

2．种植屋面的普通防水层厚度不满足规范要求。

3．倒置式屋面在两层防水层之间设置保温层，不满足I级防水两道防水相邻的要求。

（四）无障碍设计
1. 无障碍设计不匹配，不成系统。

2. 无障碍机动车停车位数量不符合规范要求。

3. 办公建筑、商业服务建筑未设置无障碍厕所，无障碍厕所内部的无障碍设施不全。

4. 无障碍通行的门开启后通行净宽度不符合规范要求，门内外地面高差超过规范要求且未设计斜面过渡。

5．无障碍出入口上方未设置雨棚。
（五）绿色建筑设计
1．对于体形复杂的建筑（如L型，Z字型等）节能计算未能按单一立面进行窗墙比值计算后取值。

2．绿建专篇、施工做法和节能计算书中的材料做法、厚度不一致。

3．住宅项目计算分户墙节能指标时，填充墙体与剪力墙部分未按实际比例计算。

4．住宅采光、通风面积计算不准确，未按规范要求进行折减或未考虑有效面积。

5．绿建专篇中民用建筑室内环境污染控制类别未注明，设计依据版本有误。

三、结构专业设计

（一）结构构件承载能力

1. 钢筋混凝土结构构件（墙、柱、梁、板等）配筋小于计算值且差值较大。

2. 钢结构构件（如钢梁）截面小于计算值。

3. 材料设计强度取值错误（计算输入强度高于设计强度）。

（二）抗震构造措施

1. 框架梁梁端箍筋加密区的箍筋间距和直径、框架梁梁端底面和顶面纵向钢筋的比值、梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比等不满足抗震构造措施要求。

2. 框架柱纵筋配筋率、箍筋间距和直径等不满足抗震构造措施要求。

3. 剪力墙边缘构件水平钢筋配筋率不满足抗震墙横向分布钢筋最小配筋率要求。

（三）荷载错漏

1．特殊功能房间（阳台、卫生间、配电房、机房等）活荷载计算输入小于规范要求。

2．梁上附加荷载取值偏小。

3．楼梯荷载取值偏小。

4．荷载局部有遗漏或错位。

5．基本风压、积雪荷载、消防车荷载取值偏小。

（四）结构体系合理性

1．对结构体系的合理性及其薄弱部位重视不够，未对其不规则性进行判定并对薄弱部位采取针对性加强措施。

2．特别不规则的建筑未按规范要求进行专门的研究和论证，未采取特别的加强措施。

3．部分抗震设防类别为乙类的建筑采用单跨框架结构，但未采取加强措施。

（五）计算参数、计算资料及设计依据

1．计算参数取值不准确，计算模型与施工图不符，结构分析计算与实际存在偏差，如设防烈度、场地土类别取值、层高、水浮力、荷载折减系数、荷载作用系数、工程重要性系数、工业建筑重力荷载代表系数、楼梯及基础等构件荷载分项系数等。

2．设计资料和计算信息提供不全面，如未按规范要求进行沉降计算；基础未进行冲切、抗剪、局压验算；建筑地下室存在上浮问题时，未能准确进行抗浮验算；部分工业建筑工程缺抗风柱、屋面支撑、柱间支撑、压型钢板屋面板等计算资料，仅凭经验设计。

3．对钢结构防火设计及其计算普遍不重视，一些项目无计算资料，一些项目的计算资料与具体防火措施不吻合，一些项目既无计算又无防火措施。

4．设计依据不充分或未依据勘察成果设计，部分项目抗拔桩及甲级设计等级的抗压桩无试桩报告，单桩承载力取值依据不足，部分改扩建项目未提供可采信的原工程资料文件或鉴定报告，个别免审项目未按勘察成果进行基础设计。

（六）其他问题


设计单位跟踪规范更新不及时，部分项目采用了《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》《钢结构防火涂料应用技术规程》《混凝土结构耐久性设计标准》等规范的过期版本。

附件2

2021年度抽查发现施工图违反强条较多的项目信息汇总表

	序号
	设计单位
	项目名称
	项目
负责人
	专业

负责人
	项目
所在地

	1
	江苏华江建设集团有限公司
	江苏东塔装配式混凝土构件生产办公楼（共1栋）
	秦松
	秦松
沈然
	南京

	2
	南京回归建筑环境设计研究院有限公司
	漆桥朝阳农贸市场原址新建项目
	毛烨
	毛烨
刘前尧
	南京

	3
	北京中元工程设计顾问有限公司
	江宁社区卫生服务中心改扩建工程项目门急诊病房楼
	周雷
	周雷
郭瑞静
	南京

	4
	广州黄埔建筑设计院有限公司
	帝尔激光精密激光设备生产项目
	韦奔
	韦奔

聂红林
	无锡

	5
	广州博厦建筑设计研究院有限公司
	徐州轨道金甲混凝土有限公司年产混凝土100万方项目(综合车间，综合楼，门卫）
	陈瑞岳
	张婕

吴敏应
	徐州

	6
	常州市市政工程设计研究院有限公司
	常州市武进区星河实验小学分校改扩建工程
	曹马
	曹马
徐小刚
	常州

	7
	中机国能炼化工程有限公司
	新建检测中心及辅助用房建设项目（辅助用房一（主仓库）（213）,分析楼（212））
	张鹏博
	房万兰
	苏州

	8
	中铁华铁工程设计集团有限公司
	苏州高新区上市企业总部园K04地块 恒隆通信新建5G通信信息服务基地
	张武伦
	张玲
吴静
	苏州

	9
	成都碧城建筑设计有限公司
	如东县马塘镇市河南路东侧文山路北侧地块仁和家园项目
	黄明
	黄明

苟强
	南通

	10
	湖北联合轻工业设计工程有限公司
	果酱处理车间、暂存车间、原果加工车间(含连廊)、倒班楼、门房一、污水处理车间、废品库、门房二
	彭可
	彭可

杨航
	南通

	11
	湖南百利工程科技股份有限公司
	江苏当升锂电材料技术中心
	杨正平
	肖灿
张伟
	南通

	12
	大连凯杰建筑设计院有限公司
	干式真空泵产业化建设项目-综合厂房、食堂、维修厂房、宿舍、危废库、垃圾房、门卫1、门卫2
	孙静
	孙静
杨海辉
	南通

	13
	江苏深远建筑设计研究有限公司
	仓库、车间一、车间二
	俞彬
	咸华芬
俞彬
	南通

	14
	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
	赣榆区生活垃圾焚烧发电项目-综合主厂房、宿舍楼及食堂、人流门卫、地磅房及物流门卫
	付猛
	聂贤辉
	连云港

	15
	江苏筑森建筑设计有限公司
	射阳吾悦广场17#楼
	符光宇
	符光宇
建慧城
	盐城

	16
	中赟国际工程有限公司
	中农联·东台云仓农商城B6#楼、中农联·东台云仓农商城B7#楼
	周映池
	邱莉
	盐城

	17
	江苏绿色都建建筑设计研究院有限公司
	宝应县城西人民医院（山阳镇卫生院）住院楼、保健楼、后勤综合楼、发热门诊、门诊楼、医技楼、连廊
	尹铮一
	尹铮一邓大利
	扬州

	18
	上海联创设计集团股份有限公司
	扬州GZ186地块房地产开发项目S1#楼、S2#楼及地下车库
	李静
	李静
	扬州

	19
	江苏美城建筑规划设计院有限公司
	晟悦尚居-10#楼
	孙振华
	孙振华
廖振
	镇江

	20
	南京市建筑设计研究院有限责任公司
	吕叔湘中学迁址新建项目7#-10#教学楼
	路晓阳
	路晓阳
朱金坤
刘斌
	镇江

	21
	上海同济开元建筑设计有限公司
	长吉办公大楼项目
	练瑞桐
	李华明
	泰州

	22
	江苏省都市建筑设计研究院有限公司
	汽车4S店奇瑞汽车泗洪洪州直营店
	冯陈
	冯陈

何兆文
	宿迁

	23
	江苏省方圆建筑设计研究有限公司
	江苏百盟钢材物流园1-14#仓储中心
	孙寇柱
	沈开康

孙寇柱
	宿迁


附件3

2021年度抽查发现勘察违反强条较多的项目信息汇总表

	序号
	勘察单位
	项目名称
	项目
负责人
	项目
所在地

	1
	徐州长城基础工程有限公司
	徐州轨道金甲混凝土有限公司年产混凝土100万方项目(综合车间，综合楼，门卫）
	赵志强
	徐州

	2
	中煤长江基础建设有限公司
	新中置业二期工程GZ013地块（C区）房地产开发项目
	徐银宝
	扬州


附件4

2021年度抽查发现的工程勘察设计质量问题整改情况表

设区市住房城乡建设局（建委）（盖章）：                                           日期：     年  月  日
	序号
	项目名称
	检查中发现的质量问题
	工程勘察设计单位
整改措施
	施工图审查机构整改措施
	消除质量安全
隐患的有效措施
	设区市住房城乡建设局（建委）复核意见

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件5

2021年度全省工程勘察设计市场行为及勘察设计文件规范性方面审查意见汇总表

	序号
	项目名称
	项目
所在市
	勘察、设计单位
	存在问题
	处理意见

	1
	东方城108号地块（一期）2#、7#、地下室
	南京
	上海朗诗规划建筑设计有限公司
	1、设计人员基本情况一览表中无下列图纸签字人员：建筑专业负责人宋迪、设计人员黎扬琴，结构专业设计人楼志挺、校对人卫国云，暖通专业设计人李玮豪、校对人赵锡锦，电气专业设计人邓宇、校对人吴文杰，给水排水专业设计人郝雅鑫、陈子琛；且缺上述人员的身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明；

2、缺质量保证体系相关材料。
	1、重新报送设计人员基本情况一览表，并补报宋迪、黎扬琴、楼志挺、卫国云、李玮豪、赵锡锦、邓宇、吴文杰、郝雅鑫、陈子琛的身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明；

2、补报质量保证体系相关材料。

	2
	江苏东塔装配式混凝土构件生产办公楼（共1栋）
	南京
	南京双高建筑设计有限公司
	土工试验委托其它单位完成，缺土工试验委托协议书。
	补报土工试验委托协议书。

	3
	花园路一期项目（东升路-靖安大道）工程（仅桥梁）
	南京
	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
	土工试验委托其它单位完成，缺土工试验委托协议书。
	补报土工试验委托协议书。

	4
	太古冷链物流南京项目13101059003-3及13101059003-6
	南京
	华商国际工程有限公司
	设计人员基本情况一览表中无图纸签字人员单芝明，且缺其身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明。
	重新报送设计人员基本情况一览表，并补报单芝明的身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、社保证明。

	5
	南京农业大学江北新校区一期工程工程总承包建筑一标段(大学生活动中心）
	南京
	南京金宸建筑设计有限公司
	未提供注册公用设备师（给水排水）姚强的社保证明。
	补报注册公用设备师（给水排水）姚强的社保证明。

	6
	六合新城二期马营片区市政基础设施配套项目（果老滩路跨高余河桥+龙池路跨高余河桥）
	南京
	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
	1、未提供非注册人员孔令刚、齐新的身份证、毕业证、职称证书、劳动合同、社保证明；

2、未提供设计负责人王成的毕业证、职称证书。（注册土木工程师（道路）还未启动注册，王成应按照非注册人员提供相关材料）。
	1、补报孔令刚、齐新的身份证、毕业证、职称证书、劳动合同、社保证明；

2、补报王成的毕业证、职称证书。

	7
	装配式建筑构件生产项目10#车间
	南京
	江苏凌翰工程设计有限公司
	1、未提供注册公用设备师（给水排水）王明生、注册电气工程师（供配电）田立英执业印章；

2、未提供所有人员的养老保险证明（仅提供了医疗保险证明）；

3、未提供电气专业负责人杨亚花有效的劳动合同（合同期限2018.7.16-2020.7.16已过期）；
	1、补报王明生、田立英的执业印章；

2、补报所有人员的养老保险证明；

3、补报杨亚花有效的劳动合同；

	
	
	
	
	4、宁方方所学专业为土木工程（专升本），职称证书专业为建设工程，与从事建筑专业不符；                                   
	请南京市城乡建设委员会约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	5、结构专业韦荣已在2021年2月1日离职，却在2021年3月出图的图纸上签字。
	请南京市城乡建设委员会核查处理

	8
	六合区龙袍街道东沟农贸市场二期建设项目（2#农贸市场）
	南京
	南京环宇建筑设计院
	1.未提供质量保证体系相关材料；
	1、补报质量保证体系相关材料；

	
	
	
	
	2.赵芸所学专业为艺术设计，与从事暖通专业不符；

3.高浩淳、王藤皓、杨茂政、戴盛刚、陈俊、孙颖、吴海铭等人劳动合同、图纸签字与设计人员一览表中签字笔迹不一致。
	请南京市城乡建设委员会约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	9
	南京汽车集团有限公司建设工业厂房项目
	南京
	机械工业第四设计研究院有限公司
	结构图纸上均未加盖结构负责人孙进一级注册印章。
	请南京市城乡建设委员会约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	10
	江宁社区卫生服务中心改扩建工程项目门急诊病房楼
	南京
	北京中元工程设计顾问有限公司
	1、结构补充计算书无责任人手写签名（只有打印姓名）；

2、暖通专业防烟排烟系统计算书和冷、热负荷计算书无责任人手写签名（只有打印姓名）；

3、建筑节能设计报告书未加盖施工图出图专用章。
	请南京市城乡建设委员会约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	11
	巴比食品南京智能制造中心（垃圾房、废水处理站、锅炉房）
	南京
	南京双高建筑设计有限公司
	土工试验委托其它单位完成，缺土工试验委托协议书。
	补报土工试验委托协议书。

	
	
	
	上海亚新工程顾问有限公司
	1、锅炉房建筑专业02施工图无注册执业人员签字盖章；无责任人签字；未加盖施工图出图专用章；
	请南京市城乡建设委员会约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	2、未提供暖通专业设计人贺文倩和校对人冯金浩的毕业证书及职称证书。
	补报贺文倩、冯金浩的毕业证书及职称证书。

	12
	漆桥朝阳农贸市场原址新建项目
	南京
	南京双高建筑设计有限公司
	土工试验委托其它单位完成，缺土工试验委托协议书。
	补报土工试验委托协议书。

	
	
	
	南京回归建筑环境设计研究院有限公司
	1、结构设计计算书无责任人手写签名（只有打印姓名）；
	请南京市城乡建设委员会约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	2、给排水专业设计人郭沁文在参与该项目期间已离职，解除劳动合同日期2019-05-17，而该项目合同签订日期2019-07-31，出图日期2019-08-01；
	请南京市城乡建设委员会核查处理

	
	
	
	
	3、未提供项目负责人、建筑专业负责人毛烨（已离职）的注册证书和执业印章；

4、未提供电气专业负责人申加亮（已离职）的注册证书和执业印章；

5、未提供暖通专业校对人徐庆的毕业证、职称证、社保证明。
	3、补报毛烨的注册证书和执业印章扫描件；

4、补报申加亮的注册证书和执业印章扫描件；

5、补报徐庆的毕业证、职称证、社保证明。

	13
	NO.高淳2020G23地块项目12#商业
	南京
	成都基准方中建筑设计有限公司
	1、建筑专业设计人孙震宇毕业日期2021-07-01，劳动合同签订日期2021-07-02，社保开始缴纳日期2021-07，而项目出图日期2021-02；
	请南京市城乡建设委员会核查处理

	
	
	
	
	2、未提供建筑专业孙震宇、马汉柱、王小健，结构专业窦春臣、周善来，给排水专业王玮玮、张潆匀、张梁、王健，电气专业杨威、李梅、叶云山，暖通专业胡小雪13人有效的社保证明（仅提供了基本医疗保险）。
	补报孙震宇、马汉柱、王小健、窦春臣、周善来、王玮玮、张潆匀、张梁、王健、杨威、李梅、叶云山、胡小雪13人有效的社保证明。

	14
	汽车零部件研发生产项目（1-4#厂房）
	南京
	南京双高建筑设计有限公司
	土工试验委托其它单位完成，缺土工试验委托协议书。
	补报土工试验委托协议书。

	
	
	
	江苏文博建筑设计有限公司
	1、设计人员基本情况一览表及建筑、结构、给排水图纸上的项目负责人均为朱明华（一级注册结构工程师），电气专业图纸上的项目负责人为赵雪林（一级注册建筑师）；

2、设计人员基本情况一览表中所有人员签字与劳动合同和图签中签字笔迹不一致；

3、设计人员基本情况一览表中邹颖所学专业（土木工程）与毕业证书中专业（给水排水）不符；沃洪群一览表中为工程师职称，与高工职称证书不符。
	请南京市城乡建设委员会约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	15
	无锡地铁4号线一期工程天河停车场二期工程
	无锡
	中铁第四勘察设计院集团有限公司
	1、注册结构工程师马浩佳，2017年5月16日由“南洋明辉建设有限公司”变更至现单位，与同期劳动合同签订时间不符；
	请无锡市住房和城乡建设局核查处理。

	
	
	
	
	2、设计人员基本情况一览表无下列图纸签字人员杨承东、刘为俊、朱可，且缺上述人员毕业证、职称证、身份证、劳动合同及社保证明。
	重新报送设计人员基本情况一览表，并补报杨承东、刘为俊、朱可的毕业证、职称证、身份证、劳动合同及社保证明。

	16
	第二工厂厂房扩建
	无锡
	苏州东吴建筑设计院有限责任公司
	1、缺电气专业李柯芬、给排水专业马晓琪、暖通专业张倩社保证明；

2、设计人员基本情况一览表无下列图纸签字人员张凯、王佳成，且缺上述人员毕业证、职称证、身份证、劳动合同及社保证明。
	1、补报李柯芬、马晓琪、张倩社保证明；

2、重新报送设计人员基本情况一览表，并补报张凯、王佳成的毕业证、职称证、身份证、劳动合同及社保证明。

	17
	帝尔激光精密激光设备生产项目
	无锡
	广州黄埔建筑设计院有限公司
	1、设计人员基本情况一览表无下列图纸签字人员许伟、成杰、郭伟、文凡，且缺上述人员毕业证、职称证、身份证、劳动合同及社保证明。
	1、重新报送设计人员基本情况一览表，并补报许伟、成杰、郭伟、文凡的毕业证、职称证、身份证、劳动合同及社保证明。

	
	
	
	
	2、生产项目门卫房建筑专业节能计算书未加盖单位出图章及注册人员印章。
	请无锡市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	18
	心经路道路工程（创新大道~红心河）
	无锡
	江阴市城乡规划设计院
	道路结构及交通计算书、排水计算书未加盖单位出图章。
	请无锡市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	19
	宜兴城市污水资源概念厂项目二期（控制管理用房、研发办公楼、办公楼）
	无锡
	江苏鑫华兴岩土工程勘察设计有限公司
	人员基本情况一览表中余清胜、宋荣誉、朱启义未签名。
	重新报送人员基本情况一览表。

	
	
	
	北京清华同衡规划设计研究院有限公司
	1、未提供注册电气工程师尹大鹏、注册暖通工程师张玥执业印章；

2、设计人员基本情况一览表无图纸签字的设计、校核人员，且缺上述人员毕业证、职称证、身份证、劳动合同及社保证明；
	1、补报尹大鹏、张玥的执业印章；

2、重新报送设计人员基本情况一览表，并补报在图纸上签字的设计、校核人员的毕业证、职称证、身份证、劳动合同及社保证明。

	
	
	
	
	3、建筑节能设计报告书、结构计算书未加盖注册人员执业印章。
	请无锡市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	20
	车间建设项目
	无锡
	广州黄埔建筑设计院有限公司
	未提供建筑专业何文斌、电气专业李禄庆、罗若辉、王旭枫、给排水专业卓越雨东毕业证书。
	补报何文斌、李禄庆、罗若辉、王旭枫、卓越雨东毕业证书。

	21
	无锡外国语学校周边道路新建工程（文汇路、广汇路匝道、文诚路、文萃路）
	无锡
	江苏圣源岩土工程勘测设计有限公司
	未提供质量保证体系相关材料。
	补报质量保证体系相关材料。

	
	
	
	宜兴市卓达市政设计有限公司
	1、所有图纸项目负责人、专业负责人栏均未签字；

2、广汇路匝道道路专业计算书缺封面页，无相关人员签字，未加盖单位出图专用章。
	请无锡市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	22
	徐州轨道金甲混凝土有限公司年产混凝土100万方项目(综合车间，综合楼，门卫）
	徐州
	广州博厦建筑设计研究院有限公司
	1、未提供离职非注册人员储茂顺、江伟英、王海麒身份证、毕业证、职称证；

2、未提供离职注册人员吴敏应、姚善新身份证、注册证书、执业印章。
	1、补报储茂顺、江伟英、王海麒身份证、毕业证、职称证扫描件；

2、补报吴敏应、姚善新身份证、注册证书、执业印章扫描件。

	
	
	
	
	3、建筑专业负责人张婕非一级注册建筑师；结构专业负责人储茂顺非一级注册结构工程师。
	请徐州市住房和城乡建设局核查处理。

	23
	江苏诚意新材料科技发展有限公司年产240万吨水泥粉磨生产线搬迁技改项目
	徐州
	徐州市民用建筑设计院有限责任公司
	1、未提供离职注册人员卞洪伟身份证、执业印章；

2、未提供离职非注册人员费文倩、张迎迎、陈吉、吴杨、张伟、刘昌永、于鑫、宋超身份证、职称证、毕业证。
	1、补报卞洪伟的身份证明、执业印章扫描件；

2、补报费文倩、张迎迎、陈吉、吴杨、张伟、刘昌永、于鑫、宋超的身份证、职称证、毕业证扫描件。

	24
	睢宁良元国际酒店有限公司睢宁国际酒店二期建设项目
	徐州
	淮安东大勘测设计有限公司
	地质现场记录表中钻探日期为2019.4.20~22日，室内土工试验日期为2019.4.19~22日，土工试验时间早于钻探时间,不符合勘察程序。
	请徐州市住房和城乡建设局核查处理。

	
	
	
	上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司
	未提供离职人员黄斐、张峰、俞再鸿、李弘、孔令哲、郭芸芸、周晓晓、刘光身份证、职称证、毕业证。
	补报黄斐、张峰、俞再鸿、李弘、孔令哲、郭芸芸、周晓晓、刘光的身份证、职称证、毕业证扫描件。

	25
	正大食品（徐州）有限公司百万头生猪屠宰及食品加工项目（肉制品加工车间）
	徐州
	华商国际工程有限公司
	建筑专业图纸未加盖建筑专业负责人注册执业印章。
	请徐州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	26
	年产40000吨负极材料生产线建设项目6#厂房
	常州
	中国电子系统工程第二建设有限公司
	1、缺所有注册人员执业印章；

2、缺姚培社保证明、王清锋、张剑职称证书。
	1、补报所有注册人员执业印章；

2、补报姚培社保证明、王清锋、张剑职称证书。

	27
	博瑞电力水冷系统、机柜扩建项目-车间七
	常州
	苏州大地勘察工程有限公司
	责任栏设置不合理（缺“审定”岗）。
	请常州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
	缺顾旭俊执业印章。
	补报顾旭俊执业印章。

	28
	顺通路东侧商业综合体项目-1#2#3#
	常州
	江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
	1、刘须峰、温欣、孟靖坤、李嘉麟、万松、汤佳伟、倪婧、潘犇犇社保证明无参保单位名称、社保代码、无社保机构印章；

2、倪倩、万松劳动合同起止时间与“职工解除或终止劳动合同证明”中本单位合同期限不一致，所有离职人员终止劳动合同证明中无合同终止时间。
	1、补报刘须峰、温欣、孟靖坤、李嘉麟、万松、汤佳伟、倪婧、潘犇犇的有效社保证明；

2、请常州市住房和城乡建设局核查倪倩、万松及离职人员的劳动合同。

	29
	新药生产和研发一体化项目产品检测分析中心、生产管理中心、2#综合楼（含餐厅）
	常州
	上海亚新工程顾问有限公司
	建筑图纸未加盖项目负责人王京国注册执业印章。
	请常州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	30
	电子周转托盘组装项目车间一
	常州
	上海东大建筑设计（集团）有限公司
	 1、未提供注册人员段湘林、吴东锋、文如执业印章；

2、注册人员吴东锋社保证明无交纳单位名称。
	1、补报段湘林、吴东锋、文如执业印章；

2、补报吴东锋有效社保证明。

	31
	新北区安家中心小学求真楼及益智楼改扩建工程项目求真楼及益智楼
	常州
	贝肯建筑规划设计（江苏）有限公司
	人员劳动合同页面不全，大部分缺签订时间。
	补报人员的劳动合同主要页。

	32
	常州市武进区星河实验小学分校改扩建工程
	常州
	常州市市政工程设计研究院有限公司
	1、设计人员基本情况一览表中的项目名称与受检项目名称不符；

2、缺孙聪、过佳丽、徐阳、陈光等人的毕业证、职称证、身份证、劳动合同和社保证明。
	1、补报设计人员基本情况一览表；

2、补报孙聪、过佳丽、徐阳、陈光等人的毕业证、职称证、身份证、劳动合同和社保证明。

	33
	合建“两所一队”项目
	苏州
	苏州江南意造建筑设计有限公司
	陈思雨所学专业（土木工程）与从事专业（建筑）不符。
	请苏州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	34
	苏州高新区上市企业总部园K04地块 恒隆通信新建5G通信信息服务基地
	苏州
	中铁华铁工程设计集团有限公司
	缺离职人员孙兰、田叶身份证、毕业证、职称证。
	补报孙兰、田叶的身份证、毕业证、职称证扫描件。

	35
	年生产3000吨宠物营业保健品扩建工业用房项目
	苏州
	苏州一科科建建筑设计研究院有限公司
	1、缺离职人员邵珍珍、赵志伟身份证、毕业证、职称证；
	补报邵珍珍、赵志伟的身份证、毕业证、职称证扫描件。

	
	
	
	
	2、张羽所学专业（工业与民用建筑）与从事专业（建筑）不符。
	请苏州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	36
	WJ-J-2019-024、WJ-J-2019-025地块住宅项目(一期)
	苏州
	上海中房建筑设计有限公司
	周潇所学专业（环境艺术设计）与从事专业（建筑）不符。
	请苏州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	37
	常熟市2020B-010号地块项目
	苏州
	上海开艺设计集团有限公司
	陈龙所学专业（建筑工程技术）与从事专业（建筑）不符。
	请苏州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	江苏深远建筑设计院有限公司
	给排水专业戎晟、暖通专业俞彬在项目负责人栏签字。
	请苏州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	38
	新建检测中心及辅助用房建设项目（辅助用房一（主仓库）（213）,分析楼（212）
	苏州
	中机国能炼化工程有限公司
	1、离职人员苏东卫等19人缺身份证、注册证、执业印章、毕业证、职称证；

2、离职人员社保证明和合同工期、离职时间不完全对应。
	1、补离职人员苏东卫等19人的身份证、注册证、执业印章、毕业证、职称证扫描件；

2、核实离职人员在职时与该单位的社保关系、合同关系。

	
	
	
	
	3、该项目为中型项目，二级注册建筑师房万兰超越国家规定的执业范围执业。
	请苏州市住房和城乡建设局核查处理。

	39
	天润尚院A地块三期17~27#楼，地下车库
	苏州
	中铁时代建筑设计院有限公司
	离职人员叶文、祝明、王进勇、唐冀江、赵兰、梁潘提供的社保证明时间不在设计合同时间内。
	补报叶文、祝明、王进勇、唐冀江、赵兰、梁潘参加该项目时的社保证明。

	40
	千灯镇宏川路南侧地块商业用房项目主楼，副楼
	苏州
	上海联创设计集团股份有限公司
	1、缺离职注册人员孙梓俊、苑宏宇的身份证、注册证书、执业印章；

2、缺非注册人员葛吉满、侯逸琼、王伟欢、赵培轩身份证、职称证、毕业证。
	1、补报孙梓俊、苑宏宇的身份证、注册证书、执业印章扫描件；

2、补报葛吉满、侯逸琼、王伟欢、赵培轩的身份证、职称证、毕业证。

	41
	张家港乐余置信智能制造产业园 34#（宿舍）
	苏州
	江苏天亿建设工程有限公司
	1、缺盛福林、宋大澜、孙虎、赵方的社保证明以及孙虎、赵方的职称证。
	补报盛福林、宋大澜、孙虎、赵方的社保证明以及孙虎、赵方的职称证。

	
	
	
	
	2、张慧娟所学专业（建筑工程管理）与从事专业（暖通）不符，孙虎所学专业（供热空调与燃气工程）与从事专业（给排水）不符。
	请苏州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	42
	张地2006-A25-B号地块项目（3#楼）
	苏州
	北京国科天创建筑设计院有限责任公司
	1、设计人员基本情况一览表共计20人，11人未签名，9名签字人员笔迹相似；

2、设计人员一览表中签字人员戚健、杨志欢、岳文韬、张彩蓉、王欣圆与“省外勘察设计单位承接江苏省勘察设计业务单项工程资质核验申请表”中签字笔迹不一致；李斌、李林夕、李岩、李辉、唐广京、杨志欢、岳文韬劳动合同签字笔迹与“省外勘察设计单位承接江苏省勘察设计业务单项工程资质核验申请表”中签字笔迹不一致；

3、项目负责人戚健在图纸与设计人员基本情况一览表、备案表、劳动合同上的签字笔迹不一致，颜剑波图纸签字笔迹与劳动合同签名笔迹不一致。
	请苏州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	43
	南通市中央创新区医学综合体（二期）建设项目（含消防）
	南通
	华东建筑设计研究院有限公司
	1、荀巍、张海燕、刘华、刘飘、陆琼文、邱奕欣劳动合同不齐全。

2、缺张振峰、杨润生、陈大康、李伟刚身份证、职称证、毕业证、劳动合同、社保证明。
	1、补报荀巍、张海燕、刘华、刘飘、陆琼文、邱奕欣的劳动合同；

2、补报张振峰、杨润生、陈大康、李伟刚的身份证、职称证、毕业证、劳动合同、社保证明。

	44
	年产2000吨激光玻璃材料项目（车间一、二；仓库；检测研发楼）
	南通
	博华建筑规划设计有限公司
	1、缺：李响、周进、霍朝勃、徐容、胡亮、柴敏、时涛群、宋凯身份证、毕业证、职称证、劳动合同、社保证明（社保证明非近期社保证明）；
	补报李响、周进、霍朝勃、徐容、胡亮、柴敏、时涛群、宋凯的身份证、毕业证、职称证、劳动合同及近期社保证明；

	
	
	
	
	2、结构、给排水、暖通、电气专业图纸项目负责人均为本专业的专业负责人，同一项目有多个项目负责人；

3、汪倩所学专业（建筑学）与从事专业（结构）不符；

4、周进在建筑、结构图中签名。
	请南通市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	45
	如东县城区应急水源（地下水）供水工程二期项目
	南通
	上海水业设计工程有限公司
	1、建筑专业计算书无责任人手写签字（只有打印姓名）；

2、电气专业计算书无责任人手写签字；                                                        3、图纸上暖通专业负责人王胜已与基本情况一览表中暖通专业负责人左涛不一致；
	请南通市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	4、未提供暖通专业负责人左涛（已离职）在项目设计期间的社保证明；

5、设计人员基本情况一览表中无下列图纸签字人员：排水专业校对人员周建平、排水专业设计人员周宇轩和张婧、暖通专业负责人王胜已，且缺上述人员的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书。
	1、补报左涛在项目设计期间的社保证明；

2、重新报送设计人员基本情况一览表，并补报周建平、周宇轩、张婧、王胜已的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书。

	46
	干式真空泵产业化建设项目-综合厂房、食堂、维修厂房、宿舍、危废库、垃圾房、门卫1、门卫2
	南通
	大连凯杰建筑设计院有限公司
	1、建筑节能设计报告书无责任人签字；                                                                                             2、暖通计算书无责任人签字。
	请南通市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	47
	南通市通州区新坝小学改扩建工程--教学楼、综合楼、食堂、传达室、消防水池
	南通
	南通市港闸建筑设计院有限公司
	1、未提供质量保证体系相关材料；

2、未提供离职人员蔡静、蒋一峰的身份证、毕业证书、职称证书；
	1、补报质量保证体系相关材料；

2、补报蔡静、蒋一峰的身份证、毕业证书、职称证书扫描件；

	
	
	
	
	3、蒋一峰（已离职）、许欣、汤成建所学专业为暖通，职称证书为暖通，同时在暖通及给排水专业图纸签字，存在跨专业签字；

4、设计人员基本情况一览表及建筑、结构、电气专业图纸上项目负责人均为沈巧云，给排水、暖通专业图纸上项目负责人为姚薇。
	请南通市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	48
	如东县马塘镇市河南路东侧文山路北侧地块仁和家园项目
	南通
	成都碧城建筑设计有限公司
	1、设计人员基本情况一览表中无图纸签字人员胡朝阳，且缺其身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书；
	重新报送设计人员基本情况一览表，并补报胡朝阳的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书；

	
	
	
	
	2、结构专业设计人员李佳健图纸上签字时间为2020年10月，劳动合同时间为2019年6月20日-2023年6月20日，其职称证书（证书时间为2020年11月14日）工作单位为江苏南通二建集团有限公司，涉嫌同时受聘于两家单位；

3、所有人员提供的社保证明中单位代码450788与被检单位成都有巢工程勘察设计有限公司提供的社保证明中单位代码一致。
	请南通市住房和城乡建设局核查处理。

	49
	果酱处理车间、暂存车间、原果加工车间(含连廊)、倒班楼、门房一、污水处理车间、废品库、门房二
	南通
	湖北联合轻工业设计工程有限公司
	1、所有图纸上项目负责人和专业负责人均未在图签栏中签字；

2、结构计算书无责任人签字；
	请南通市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	3、未提供11名离职人员山龙、董能和、邵琦、石正坤、梅江、吴成鹏、许豪联、吴俊、张倩、袁芳、李玉清的身份证、毕业证书、职称证书。
	补报山龙、董能和、邵琦、石正坤、梅江、吴成鹏、许豪联、吴俊、张倩、袁芳、李玉清的身份证、毕业证书、职称证书扫描件。

	50
	仓库、车间一、车间二
	南通
	南通恒一岩土工程勘察有限公司
	未提供质量保证体系相关材料。
	补报质量保证体系相关材料。

	51
	如城街道青少年活动中心:1#教学楼及专业教学楼，2#教学楼，3#教学楼，报告厅，志颐堂（办公楼），传达室及大门
	南通
	如皋市岩土工程勘测有限公司
	缺校核人员汤飞翔身份证、毕业证、职称证。
	补报汤飞翔的身份证、毕业证、职称证。

	
	
	
	如皋市规划建筑设计院有限公司
	1、注册人员王辉、罗建平未提供有效的劳动合同；

2、未提供设计合同；
	1、补报王辉、罗建平有效的劳动合同；

2、补报设计合同。

	
	
	
	
	3、冯海波毕业证书为工业与民用建筑，职称证书为建设工程师，从事建筑专业校对，专业不符；

4、李龙斌毕业证书为地理学与城乡区域规划，职称证书为建设工程，从事建筑设计，专业不符；

5、暖通专业校对人刘鲲同时作为给排水专业校对人，分别在暖通专业及给排水专业图纸上签字，涉嫌跨专业签署。
	请南通市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	52
	江苏当升锂电材料技术中心
	南通
	南通恒一岩土工程勘察有限公司
	1、未提供质量保证体系相关材料；

2、缺现场作业原始记录；
	1、补报质量保证体系相关材料；

2、补报现场作业原始记录；

	
	
	
	
	3、朱辉所学专业为室内设计且无职称，不能承担校对人岗位职责。
	请南通市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	湖南百利工程科技股份有限公司
	1、全厂总平面图专业负责人栏、项目负责人栏无责任人签字；

2、给排水专业图纸专业负责人栏、项目负责人栏均无责任人签字。
	请南通市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	53
	车间六、车间七、风雨棚
	南通
	上海宝厦建筑设计有限公司
	1、车间七的电气专业部分图纸签字不全（D01电气说明、D11自动跟踪定位射流灭火系统控制配线系统图审核栏没有责任人签字，D09火灾报警系统图校对栏没有责任人签字）；
	请南通市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	2、设计人员基本情况一览表中无下列图纸签字人员：建筑专业设计郑燕，结构专业校对韩玲琍，给排水专业校对阮燕春，电气专业校对杨柳，暖通专业设计马伟涛；且缺上述人员的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书。
	重新报送设计人员基本情况一览表，并补报郑燕、韩玲琍、阮燕春、杨柳、马伟涛的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书。

	54
	教学楼、传达室和地下消防水池泵房
	南通
	成都有巢工程勘察设计有限公司
	1、查全国建筑市场监管公共服务平台，一级注册建筑师承昭于2020年8月28日变更至其他单位（中水珠江规划勘测设计有限公司），但社保证明材料至2021年6月仍在项目完成单位（成都有巢工程勘察设计有限公司），涉嫌在两家单位执业；

2、查全国建筑市场监管公共服务平台，一级注册结构师钟雪飞于2021年4月8日变更至其他单位（鼎立九州质检技术服务有限公司），但社保证明材料至2021年9月仍在项目完成单位（成都有巢工程勘察设计有限公司），涉嫌在两家单位执业。

3、所有人员提供的社保证明中单位代码450788与被检单位成都碧城建筑设计有限公司提供的社保证明中单位代码一致。
	请南通市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	
	4、图纸上电气专业审核栏由钟雪飞签字，钟雪飞为一级注册结构工程师，所学专业为土木工程，与电气专业不符；

5、暖通专业负责人栏由张思佳签署，张思佳所学专业及职称专业为给排水专业，与暖通专业不符，暖通专业校对人栏由邱翔签署，邱翔所学专业及职称专业为水利水电工程及水工专业，与暖通专业不符；

6、设计人员基本情况一览表及建筑、结构、给排水、电气专业图纸上项目负责人均为承昭（一级注册建筑师），暖通专业图纸上项目负责人栏为钟雪飞（一级注册结构师）；
	请南通市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	7、设计人员基本情况一览表中本人签字栏均未签字；

8、设计人员基本情况一览表中无下列图纸签字人员：结构专业设计张远、校对管钢，且缺上述人员的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书。
	重新报送设计人员基本情况一览表，并补报张远、管钢的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书。

	55
	赣榆区生活垃圾焚烧发电项目-综合主厂房、宿舍楼及食堂、人流门卫、地磅房及物流门卫
	连云港
	中国电建集团江西省电力设计院有限公司
	1、设计人员基本情况一览表中无下列图纸签字人员：建筑专业设计程旺旺、校核任庆彬，结构专业设计李德坤、蔡奇国，校核徐昌兴、龙琦，暖通专业设计吴令、熊照雪，校核王永腾，审核程奎，电气专业设计万孙晗、金浩，校核孔令飞、邹林峰，审核尹雪梅，给水排水专业设计吴琼、校核赖连花、审核付猛、邹义林；且缺上述人员的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书；
	重新报送设计人员基本情况一览表，并补报程旺旺、任庆彬、李德坤、蔡奇国、徐昌兴、龙琦、吴令、熊照雪、王永腾、程奎、万孙晗、金浩、孔令飞、邹林峰、尹雪梅、吴琼、赖连花、付猛、邹义林的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书；

	
	
	
	
	2、一级注册结构师聂贤辉在结构计算书、主厂房、地磅房及物流门卫、人流门卫结构专业图纸上设计、校核、审核中的两个栏目中签字；

3、暖通专业计算书没有责任人签字；暖通专业主厂房、设备材料表图纸上设计、审核为同一人签字（刘芙蓉）或校核、审核为同一人（王永腾）；

4、给水排水专业有部分图纸没有责任人签字（FA03971S-S0401-001 厂区室外雨水管道布置图、FA03971S-S0401-002 厂区雨水管网材料表）。
	请连云港市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	56
	灌南-丽景天城三期（308#)
	连云港
	江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司
	1、王亚红所学专业建筑设计、刘海清所学专业管理工程、周亚青所学专业公路管理，均非本专业，不能承担审核人、审定人、校对人岗位职责；
	请连云港市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	2、缺质量保证体系相关材料。
	补报质量保证体系相关材料。

	
	
	
	广州博厦建筑设计研究院有限公司
	1、该项目为中型民用建筑，项目负责人郑涵月非一级注册建筑师；且提供的毕业证上姓名为郑庆玮；
	请连云港市住房和城乡建设局核查处理。

	
	
	
	
	2、建筑专业建筑节能计算报告书无责任人手写签名（只有打印姓名）；

3、结构专业所有计算书无责任人手写签名（只有打印姓名）；

4、电气专业图纸C1版本图号7A/28中图签栏项目负责人为孙如海，与其它图纸中郑涵月不一致；

5、建筑专业设计人宋成红（已离职）毕业证所学专业为艺术设计（环境设计），职称证专业为建筑工程，与从事建筑专业不符。
	请连云港市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	6、未提供建筑专业注册人员孙如海（已离职）有效的社保证明（提供的社保证明未显示缴费单位）；

7、建筑专业校对人杨宗玉提供的劳动合同的乙方签字处未签名；

8、设计人员基本情况一览表中无下列图纸签字人员：暖通专业校对人董晨迪；且缺其身份证、毕业证、职称证、劳动合同、社保证明。
	1、补报孙如海参加该项目时的有效社保证明；

2、补报杨宗玉的有效劳动合同；

3、重新报送设计人员基本情况一览表，并补报董晨迪的身份证、毕业证、职称证、劳动合同、社保证明。

	57
	灌云县东王集蒋圩小学并入中心校改扩建项目-教学办公楼、综合楼
	连云港
	江苏中建工程设计研究院有限公司
	质量保证体系文件未覆盖工程勘察专业。
	补报覆盖工程勘察专业的质量保证体系文件。

	
	
	
	江苏东都建筑设计研究院有限公司
	1、项目负责人、建筑专业负责人沈开康一级注册建筑师于2019-08-27已变更到其他单位，而该项目合同签订日期2019-11-03，出图日期2019-11，建筑图中所盖的一级注册建筑师章显示注册号：5104435-002，为其他单位注册号。
	请连云港市住房和城乡建设局核查处理。

	
	
	
	
	2、参与该项目的各专业所有人员均已离职，提供的人员社保证明，缴费期（2019年7月、8月）不在参与该项目设计期间（该项目合同签订日期2019-11，出图日期2019-11）,且均未提供除劳动合同、社保证明外的其他材料；

3、未提供质量保证体系相关材料。
	1、补报参与该项目所有人员在参与该项目期间的社保证明，并补报除劳动合同、社保证明外的其他材料；

2、补报质量保证体系相关材料。

	58
	淮安高铁商务区文萃苑幼儿园
	淮安
	江苏省建筑设计研究院有限公司
	1、建筑专业施工图中未加盖项目负责人汪晓敏一级注册建筑师执业印章；

2、结构计算书无责任人手写签名（只有打印姓名）；
	请淮安市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	3、建筑专业校对人支忠正（已离职）、设计人蒋林（已离职）、结构专业校对人宋剑（已离职）、暖通专业校对人丁晓含（已离职）未提供毕业证、职称证。
	补报支忠正、蒋林、宋剑、丁晓含的毕业证、职称证扫描件。

	59
	施河镇文体综合服务中心工程
	淮安
	淮安市现代建筑设计研究院有限公司
	1、未提供质量保证体系相关材料；

2、缺杨洪明的社保、毕业证、劳动合同、身份证、职称证。
	1、补报质量保证体系相关材料；

2、补报杨洪明的社保、毕业证、劳动合同、身份证、职称证。

	60
	淮安区漕运镇谢庄社区项目总承包（EPC）项目1#~15楼、地下车库一、二
	淮安
	北京中奥建工程设计有限公司
	1、建筑专业节能计算书无责任人签字；

2、结构专业地上部分结构计算书无责任人签字；

3、给排水专业地上部分9#楼，水施-02图纸中无责任人签字；

4、暖通专业计算书均无责任人签字；
	请淮安市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	5、该项目为民用建筑，项目负责人郭玉清为一级注册结构工程师，不符合要求。
	请淮安市住房和城乡建设局核查处理

	61
	春溪雅苑：6#、7#、8#、9#楼
	盐城
	海门市建筑设计院有限公司
	1、6#、7#、8#、9#楼给排水专业计算书无责任人手写签名；电气专业计算书未加盖施工图出图专用章；
	请盐城市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	2、设计人员基本情况一览表未加盖单位公章。
	补报加盖单位公章的设计人员基本情况一览表。

	62
	年产1.8GW高效晶硅电池和2.2GW高效晶硅组件项目：硅烷站、原料综合仓库、1#组件车间
	盐城
	中城科泽工程设计有限责任公司
	未提供质量保证体系相关材料。
	补报质量保证体系相关材料。

	
	
	
	上海电子工程设计研究院有限公司
	1、所有参与该项目的人员均未提供毕业证、劳动合同、社保证明；

2、未提供该项目的设计合同；

3、未提供该项目的设计人员基本情况一览表；

4、未提供质量保证体系相关材料；
	1、补报所有参与该项目的人员的毕业证、劳动合同、社保证明；

2、补报该项目的设计合同；

3、补报该项目的设计人员基本情况一览表；

4、补报质量保证体系相关材料；

	
	
	
	
	5、暖通专业计算书无责任人手写签名；未加盖施工图出图专用章。
	请盐城市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	63
	江苏超惠特种风机有限公司办公楼
	盐城
	建湖县建筑设计院
	1、结构专业图纸上项目负责人签署人张庆朋非一级注册建筑师；
	请盐城市住房和城乡建设局核查处理。

	
	
	
	
	2、图纸上建筑专业校对人周惠娟，毕业证及职称证均为结构专业，与从事建筑专业不符；

3、结构专业所有施工图的图签栏中校对人与审核人为同一人（周惠娟）；

4、给排水专业所有施工图的图签栏中校对人与审核人为同一人（苏胜鉴）；

5、建筑专业所有施工图中项目负责人刘玉山均无手写签字；

6、建筑节能设计报告书无责任人手写签名；

7、结构专业计算书无责任人手写签名；
	请盐城市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	8、未提供电气专业校对人汤云的毕业证、职称证、劳动合同、社保证明；

9、电气专业设计人陶磊（已离职）未提供毕业证书，且未提供参与项目期间有效的社保证明。
	1、补报汤云的毕业证、职称证、劳动合同、社保证明；

2、补报陶磊的毕业证书扫描件及参与项目期间有效的社保证明。

	64
	盐城福汇纺织有限公司：污水处理扩建工程项目
	盐城
	盐城市第二建筑设计院有限公司
	未提供质量保证体系相关材料。
	补报质量保证体系相关材料。

	65
	陈集中心卫生院医养结合护理部服务楼
	盐城
	阜宁县建筑设计院有限公司
	1、结构专业所有施工图及结构计算书中加盖的一级注册结构工程师王远志的注册章（注册号：3201996-S004）为其转注前单位江苏蓝海工程设计咨询有限责任公司的注册号；
	请盐城市住房和城乡建设局核查处理。

	
	
	
	
	2、设计人员基本情况一览表中一级注册结构师王远志的签名与劳动合同和图纸上签字笔迹不一致；

3、建筑、结构、电气、给排水专业图纸上的审核栏均为于宝利；

4、建筑节能计算分析报告书无责任人签字，未加盖施工图出图专用章；

5、结构计算书无责任人签字；
	请盐城市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	6、设计人员基本情况一览表中无下列图纸签字人员：建筑专业负责人、校对朱素芹，审核人于宝利，电气专业校对汤电晶，给排水专业设计戚时雨；且缺上述人员的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书。
	重新报送设计人员基本情况一览表，并补报朱素芹、于宝利、汤电晶、戚时雨的身份证、劳动合同，社保证明、毕业证书、职称证书。

	66
	淮剧团文化剧场改造工程
	盐城
	中城科泽工程设计有限责任公司
	未提供质量保证体系相关材料。
	补报质量保证体系相关材料。

	
	
	
	苏州东吴建筑设计院有限责任公司
	1、设计人员基本情况一览表中无下列图纸签字人员：电气专业设计时志娜，给排水专业设计马晓琪；且缺上述人员的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书；
	重新报送设计人员基本情况一览表，并补报时志娜、马晓琪的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书。

	
	
	
	
	2、建筑设计孙菲毕业证书专业为园林，职称证书专业为园林，与从事建筑专业不符；建筑专业校对李哲涵毕业证书专业为土木工程，与从事的建筑专业不符；
	请盐城市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	3、暖通专业史晓方、王小芹于2020年7月已离职，但其在2021年1月的图纸上签字；

4、本项目为民用建筑，项目负责人许克明为结构专业，非注册建筑师。
	请盐城市住房和城乡建设局核查处理。

	67
	中农联·东台云仓农商城B6#楼、中农联·东台云仓农商城B7#楼
	盐城
	中城科泽工程设计有限责任公司
	1、.冷库勘察任务书显示日期2020.09、人防地库勘察任务书日期2020.9.24、住宅及市场区任务书日期2020.10.16；任务书时间均落后于勘察报告出版时间（2020.8），不符合勘察程序；
	请盐城市住房和城乡建设局核查处理。

	
	
	
	
	2、未提供质量管理体系相关的材料。
	补报质量管理体系相关材料。

	
	
	
	中赟国际工程有限公司
	1、建筑专业负责人、校对邱莉毕业证书专业为工业与民用建筑，职称证书为矿山建设，与从事建筑专业不符；

2、公共建筑节能计算分析报告书无责任人签字（只有打印姓名）。
	请盐城市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	3、建筑专业设计李奥光、暖通专业校对王园园未提供职称证书，且劳动合同期限均自2022年1月1日始，未提供有效的劳动合同；

4、结构专业校对倪鹏劳动合同本人未签字，结构专业设计段凤云劳动合同无双方签字页，给排水专业负责人、审核杨文强劳动合同缺聘用起始时间页。
	补报李奥光、王园园、倪鹏、段凤云、杨文强的有效劳动合同及李奥光、王园园的职称证书。

	68
	24号建筑（太阳能电池车间十二）、36号建筑（乙类站）（补办）
	扬州
	四川宏吉建筑设计有限公司
	1、设计人员基本情况一览表中本人签字与图纸上的签字均不一致；

2、建筑专业设计人夏学根毕业证书专业为城镇建设，职称证书专业为建筑工程，与从事建筑专业不符；

3、结构专业计算书无责任人签字；
	请扬州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	4、结构专业审核李强未提供身份证、毕业证书及职称证书。
	补报李强的身份证、毕业证书及职称证书。

	69
	扬州GZ186地块房地产开发项目S1#楼、S2#楼及地下车库
	扬州
	上海联创设计集团股份有限公司
	1、S2#商业建筑专业施工图1-5A图中未加盖项目负责人李静的一级注册建筑师注册章，未加盖施工图出图专用章；
	请扬州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	2、设计人员基本情况一览表中无图纸签字人员赵旻，且缺身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书；

3、8位离职人员均未提供毕业证书和职称证书。
	1、重新报送设计人员基本情况一览表，并补报赵旻的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书；

2、补报8位离职人员的毕业证书和职称证书扫描件。

	70
	新中置业二期工程GZ013地块（C区）房地产开发项目
	扬州
	江苏省华建建设股份有限公司
	建筑专业设计人曹伟所学专业为艺术设计，与从事建筑专业不符。
	请扬州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	71
	亨达(扬州)水务有限公司自来水深度处理项目(中间提升泵站及臭氧接触池、平衡池、排泥水调节池及废水回收池、活性炭滤池及滤池车间、液氧站、脱水车间、臭氧发生器间、重力浓缩池)
	扬州
	扬州市勘测设计研究院有限公司
	未提供勘察报告封面及扉页扫描件。
	补报勘察报告封面及扉页扫描件。

	
	
	
	徐州市市政设计院有限公司
	扬州市住建局意见：设计单位在江苏省合同归集系统中只归集了4名设计人员，但实际设计人员15名。
	请扬州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	72
	宝应县城西人民医院（山阳镇卫生院）住院楼、保健楼、后勤综合楼、发热门诊、门诊楼、医技楼、连廊
	扬州
	江苏绿色都建建筑设计研究院有限公司
	建筑专业设计人杨春、校对人胡飞、审核人任留华分别在2021年3月1日、4月2日、2月28日离职，却在2021年4月12日的建筑节能计算书上签字。
	请扬州市住房和城乡建设局核查处理。

	73
	高邮市菱塘回族乡回民幼儿园建设工程
	扬州
	高邮市建筑设计院有限公司
	建筑、结构计算书无责任人手写签字（只有打印姓名）。
	请扬州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	74
	晟悦尚居-10#楼
	镇江
	江苏美城建筑规划设计院有限公司
	1、水施-08A/19,电施01、02图签栏中审核和审定人未签字（只有电脑打印姓名）；
	请镇江市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	2、设计人员基本情况一览表中人员所学专业未按照毕业证书中专业填报；

3、设计人员基本情况一览表中无图纸签字人员施菊嫣，且缺其身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书；

4、未提供离职人员王育林、程鹏、郑婷婷的身份证、毕业证书、职称证书。
	1、重新报送设计人员基本情况一览表，并补报施菊嫣的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书；

2、补报王育林、程鹏、郑婷婷的身份证、毕业证书、职称证书扫描件。

	75
	民兵训练基地项目（配套用房）
	镇江
	江苏文博建筑设计有限公司
	1、计算书上的出图章涉嫌后期加盖（2019年11月出图，出图章的有效期为2022年9月30日）；
	请镇江市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	
	2、建筑和结构计算书上无责任人签字。（只有打印姓名）；
	请镇江市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	3、未提供质量管理体系相关资料。
	补报质量管理体系相关资料。

	76
	富润六号地块项目9#
	镇江
	上海都市建筑设计有限公司
	1、暖通专业防烟排烟计算书无责任人签字；未加盖出图专用章；

2、给排水专业负责人、审核人陆萍毕业证书专业为工程热物理，职称证书专业为工程热物理，与从事给排水专业不符；
	请镇江市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	3、所有离职人员（黄晖、李鹏波、李司琪、霍斌斌）均未提供身份证、毕业证、职称证书。
	补报黄晖、李鹏波、李司琪、霍斌斌的身份证、毕业证、职称证书扫描件。

	77
	1#厂房、办公楼（配电房、地下消防泵房及水池）、2#厂房、门卫
	泰州
	锦宸集团有限公司
	1、建筑节能计算书、结构计算书无责任人签字（只有打印姓名）；
	请泰州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	2、未提供质量保证体系相关材料。
	补报质量保证体系相关材料。

	78
	扬子江药业192亩项目—中试车间及中药研究院
	泰州
	上海海珠建筑工程设计有限公司
	1、曹金龙在图纸上签署建筑专业负责人，非一级注册建筑师；

2、勘察设计合同、省外勘察设计单位承接江苏省勘察设计业务单项工程资质核验申请表上单位名称为上海海珠建筑工程设计有限公司，资质证书、图纸上单位名称为上海海珠工程设计集团有限公司；
	请泰州市住房和城乡建设局核查处理。

	
	
	
	
	3、网壳结构防火整体计算书无责任人签字；未加盖设计单位出图专用章；

4、建筑专业设计人员彭树瑜所学专业为土木工程，与从事建筑专业不符；
	请泰州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	5、设计人员基本情况一览表中人员所学专业未按照毕业证书专业填报；

6、设计人员基本情况一览表中无下列图纸签字人员：排水专业校对欧湘玲，暖通专业负责人、审核人毛小巾；且缺上述人员的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书；

7、未提供结构专业校对人冯玉、暖通专业设计人郭凤娇、建筑专业设计人彭树瑜职称证书；

8、未提供离职人员仇应高、丁晨曜的身份证、毕业证书、职称证。
	1、重新报送设计人员基本情况一览表，并补报欧湘玲、毛小巾的身份证、劳动合同、社保证明、毕业证书、职称证书；

2、补报冯玉、郭凤娇、彭树瑜的职称证书；

3、补报仇应高、丁晨曜的身份证、毕业证书、职称证扫描件。

	79
	长吉办公大楼项目
	泰州
	上海同济开元建筑设计有限公司
	1、电气设计人吴焕劳动合同及社保转入核定单均表明其2020年3月正式受聘于被检企业，但吴焕却在2019年12月出图的被检项目电气图纸上签字；

2、查询全国建筑市场监管公共服务平台显示张民、辛景宏、范红兵、梁世强4名注册人员已经变更注册到其他单位，但本次审查提供的2021.10.12社保证明显示上述4人仍在该企业缴纳社保，涉嫌两个单位执业。（张民2021.07.20变更、辛景宏2021.07.01变更、范红兵2021.07.07变更、梁世强2021.07.02变更）；                                  
	请泰州市住房和城乡建设局核查处理

	
	
	
	
	3、建筑围护结构热工性能抗衡计算书无责任人签字；                                         
	请泰州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	4、未提供离职人员黄俊斯喆、金冬毅、李华明、时雅丽、吴焕、孙胜文6人身份证、毕业证、职称证。
	补报黄俊斯喆、金冬毅、李华明、时雅丽、吴焕、孙胜文的身份证、毕业证、职称证扫描件。

	80
	新药研发中心及生产基地项目一期工程
	泰州
	中国电子系统工程第四建设有限公司
	1、建筑专业D02门卫及司机休息室公共建筑节能计算书分析报告、D10、D11生产车间工业建筑节能计算分析报告书无责任人手写签名；
	请泰州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	2、设计人员基本情况一览表中无下列图纸签字人员：结构专业设计人马仁飞、给排水专业负责人、审核人钱宝林、暖通专业设计人刘逸飞；且缺上述人员的身份证、毕业证、职称证、劳动合同、社保证明。
	重新报送设计人员基本情况一览表，并补报马仁飞、钱宝林、刘逸飞的身份证、毕业证、职称证、劳动合同、社保证明。

	81
	姚王镇朝阳村战备河南侧5号(TX2013-53号)地块房地产开发项目
	泰州
	泰兴一建建设集团有限公司
	1、建筑专业A-1、A-2、A-3、B-1、B-2、C-1、C-2、C-3、D-1、D-2、D-3、D-5栋商业建筑节能计算报告书无责任人手写签名；

2、给排水专业给排水消防专篇无责任人手写签名；

3、建筑专业校对人刘中兴毕业证所学专业函授专科为工业与民用建筑，专转本所学专业为土木工程，所学专业与从事建筑专业不符。
	请泰州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	82
	商井路（鼓楼北路-羌溪路）工程
	泰州
	湖南省公路设计有限公司
	1、给排水专业校对人申燕毕业证所学专业土木工程，职称证专业为公路与桥梁，与从事给排水专业不符；

2、电气专业校对人赵双祥毕业证所学专业土木工程，职称证专业为公路与桥梁，与从事电气专业不符。
	请泰州市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	83
	办公楼、3#厂房
	宿迁
	江苏浩源勘察设计有限公司
	勘察设计人员基本情况一览表缺本人签名。
	重新报送勘察设计人员基本情况一览表。

	84
	埠子众乐商业综合体
	宿迁
	江苏中意达建筑设计有限公司
	建筑专业校对人李瑞云毕业证所学专业土木工程，职称证专业为建设工程，与从事建筑专业不符。
	请宿迁市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	85
	江苏百盟钢材物流园1-14#仓储中心
	宿迁
	江苏省都市建筑设计研究院有限公司
	1、无有效工程勘察资质证书,涉嫌无证勘察；

2、庞贵春（注册岩土工程师）在无效勘察资质单位从事勘察工作；
	请宿迁市住房和城乡建设局核查处理。

	
	
	
	
	3、未提供袁凯参加项目时的社保证明；

4、未提供质量保证体系相关材料。
	1、补袁凯参加项目时的社保证明；

2、补报质量保证体系相关材料。

	
	
	
	江苏省方圆建筑设计研究有限公司
	1、建筑专业设计人陈兰兰毕业证所学专业建筑工程技术，职称证专业为建筑工程，与从事建筑专业不符；
	请宿迁市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	2、设计人员基本情况一览表中无图纸签字人员崔瑞，且缺其身份证、毕业证、职称证、劳动合同、社保证明。
	重新报送设计人员基本情况一览表，并补报崔瑞的身份证、毕业证、职称证、劳动合同、社保证明。

	86
	泗阳县上海路初级中学女生宿舍楼
	宿迁
	江苏省都市建筑设计研究院有限公司
	1、电气专业校对曹可凡劳动合同期限自2018年5月8日至今在被检单位，与其提供的职称证书上工作单位（2018年10月16日青建集团股份公司）不符，涉嫌同时受聘于两家单位；
	请宿迁市住房和城乡建设局核查处理。

	
	
	
	
	2、建筑校对李娜毕业证书专业为园林、职称证书专业为建设工程，与从事建筑专业不符；
	请宿迁市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。

	
	
	
	
	3、注册人员均未提供执业印章；一级注册结构工程师何兆文、注册给排水工程师高歌未提供社保证明。
	补报所有注册人员的执业印章以及何兆文、高歌的社保证明。

	87
	汽车4S店奇瑞汽车泗洪洪州直营店
	宿迁
	江苏省都市建筑设计研究院有限公司
	1、电气专业设计曹可凡劳动合同期限自2018年5月8日至今在被检单位，与其提供的职称证书上工作单位（2018年10月16日青建集团股份公司）不符，涉嫌同时受聘于两家单位；
	请宿迁市住房和城乡建设局核查处理。

	
	
	
	
	2、建筑专业、结构专业计算书均无责任人签字；

3、建筑设计苏琨所学专业为土木工程，与从事建筑专业不符；建筑校对郑伟所学专业为房屋建筑工程（城镇规划与设计），职称证书为建设工程，与从事建筑专业不符；

4、暖通专业负责人高歌所学专业为给水排水，有注册给排水执业证书，作为给排水专业负责人，同时作为暖通专业负责人在图纸上签字，涉嫌跨专业签署。
	请宿迁市住房和城乡建设局约谈该单位；请该单位限期上报整改材料。


	
	抄送：江苏省建设工程设计施工图审查管理中心，江苏省勘察设计行业协会。
	

	
	江苏省住房和城乡建设厅办公室
2022年3月29日印发
	


— 2 —

— 3 —


