江苏省建设科技创新成果推荐书

# 一、基本情况

| 项目名称 | 高能效厂务冷冻站深度节能控制技术研究与应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 华来珍、胡昌军、李金平、田野、董连东、王佚诗、吴建华、张小军、郭立、余康舟 |  |  |
| 完成单位 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 江苏省安装行业协会 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 企业计划 | 高能效厂务冷冻站控制系统关键技术的研究与应用 | RDcese201907 | 2020年12月20日 |
| 授权发明专利（项） | 1 | 授权其他知识产权（项） | 14 |
| 起止时间 | 起始：2019年2月6日 | 完成：2020年12月20日 |  |

# 二、项目简介

随着国家及地方对数字化转型、“双碳目标”等政策的推出，工业建筑的发展也逐渐走上转型升级的道路。一方面，以工业互联网及数字化转型为代表的高效、透明的管理目标发展需求趋势加快，各行各业都在着力推进数字化转型，高科技工厂厂务系统也不例外；另一方面，工业建筑行业节能减排力度不断升级，以双碳背景为技术切入点的绿色、节能发展目标也越发凸显。 厂务冷冻站系统在整个厂务用电量中占比较大，绝大部分厂务冷冻站控制系统未得到优化；系统中的冷冻泵、冷却泵、冷却塔等其它辅助设备在工频运行或者在不利工况下运行时，冷冻站系统处于低能效工作状态。目前国内机组厂家和节能公司暂未开发一套优化合理的控制系统，整个厂务冷冻站系统浪费大量能源。 本项目的核心内容是基于系统耦合特性模型迭代计算系统层最优的高能效厂务冷冻站深度节能控制技术，形成了SYS智能优化控制系统。 主要技术说明如下： （1）基于冰机电流百分比的机组加减载控制关键技术 针对冰机能耗较大，目前市场上的技术仅是在考虑冷冻水供回水温度和冷冻水流量的基础上，计算出末端负荷，并根据所计算的负荷决定机组开启台数。而本技术将在传统控制模式上，采集主机参数，充分考虑冷机性能特点，建立冷机性能模型；考虑机组电流百分比这一参数对机组COP的影响，形成基于冰机电流百分比的机组加减载控制关键技术，实现系统层能效最优。 （2）基于末端最不利压差的冷冻泵频率控制技术 针对冷冻泵耗能现状，使用实际运行参数校核建立的水泵性能模型，计算出在不同的流量、扬程和运行频率等运行工况下的水泵能耗。根据系统总冷量需求和冷站全局优化的原则，动态、统一地调整水泵变频器频率，满足系统总冷量需求和冷站全局优化的原则；根据末端冷量需求，动态确定冷冻水供回水压差的设定点，通过这些设定点来动态调整水泵台数与变频器频率，达到减少冷冻泵能耗浪费的现状。 （3）冷却侧节能寻优技术 针对冷却泵和冷却塔的能耗现状，冷却水出水温度及冷却侧供回水温差由系统根据当前的散热负荷和历史性能数据，对系统控制参数进行组合、预测计算得出；冷却水泵频率优化调节满足冷却水温差设定点，冷却塔频率优化调节满足冷却塔出水温度设定点。 （4）基于系统耦合特性模型迭代计算系统层最优关键技术 针对不同建设工程项目的动力站冷水机房在设计上的差异性，本智能优化控制系统是基于数据驱动的自适应高精度主动寻优技术与空调系统内相互耦合的设备运行机理框架，对采集到的系统运行数据进行实时验证、动态寻优。此外，系统中还内置了超过300类、共1500+项报警库与冷机喘振、传感器故障识别、运行控制策略、手自动切换策略等专家知识，搭建了基于统计学和模式识别技术的黑箱&灰箱模型，用以调整控制策略，改进数据实际值与模型预测值偏差，提高模型精度。

# 三、主要科技创新

本成果的创新点： （1）研发了基于冰机电流百分比的机组加减载控制技术、基于室外湿球温度的冷却塔变频台数控制技术、基于冷却水总管流量的冷却泵频率控制技术、基于末端最不利压差的冷冻泵频率控制技术，优化了高能效厂务冷冻站控制系统关键技术及控制策略，实现冷冻站系统高效稳定运行。 （2）研发了SYS智能优化控制系统软件平台。综合考虑各设备间的耦合关系与相互影响，构建冷冻站系统联动寻优模型，实现快速建模、高精度仿真计算、系统全局优化控制，达到系统能效最佳。 本成果创新点的创新性及先进性： （1）系统全局优化 SYS智能优化控制系统以整个空调系统能效最高为目标（冷水机组+冷冻泵+冷却泵+冷却塔），综合考虑各设备之间的耦合关系与相互影响，在保证室内负荷的前提下，实时动态寻找不同室外状况以及系统负荷下的空调系统运行的最佳能效控制参数，实现系统全局优化控制，系统能效最佳。 （2）系统诊断及报警 SYS智能优化控制系统具有完善的自动控制与系统自我保护、系统故障诊断、系统运维诊断等功能。系统基于内置的空调系统保护、诊断与报警规则，实时检测空调系统运行异常情况，自动保护或生成报警并评估其对系统安全、性能或能耗的影响，并记录故障和报警信息以备查询。 （3）加减载控制 基于冰机电流百分比的机组开关机与加减载控制技术，SYS智能优化控制系统摆脱传统群控依据人工经验设定模式，实现了基于优化原则的智能运行方式：①设备开关机：基于“负荷预测+系统性能”最优特性，一键开关机；②系统加减载：根据“按需原则+能效最优原则”，自动进行加减载；③故障切机：自动切机，实现无人值守。 （4）参数优化 基于先进控制策略系统参数优化技术，摆脱依据人工经验设定的传统群控模式，如冷冻水出水温度及温差、冷却水温差、冷却水出塔温度（人工经验或基于湿球温度+接近温差设定）、水泵及冷却塔频率（人工经验设定或基于PID温差与出塔温度设定点），实现系统智能运行：①系统设定点：基于性能数据模型求解能效最优下的温度/温差设定点；②水泵与塔风机频率：控制最优设定点并限定最不利边界及安全保护。 （5）控制策略优化 本控制系统具有先进的控制策略模拟引擎工具，能够基于实际运行的历史数据进行负荷预测、设备及系统性能建模、迭代寻优求解等，可进行不同负荷、不同工况、不同控制策略下的空调系统能耗能效模拟计算，对比分析优化控制策略与常规控制策略的系统能耗，并预测优化控制所产生的系统全年节能量。 （6）能效数据监控 本控制系统具备历史数据回溯诊断功能，可重现整个空调系统历史指令控制、运行工况参数及能效监测数据变化情况，通过对空调系统的历史数据回溯，诊断系统问题与故障，为进一步的系统能效管理及优化控制提供支撑。 本控制系统经过试验仿真验证，对优化前后的项目案例进行对比分析，实现冷冻站系统高效稳定运行，降低建筑综合运营成本，让能源的供应与使用更安全、高效、可靠。 本成果的主要性能优势： （1）深度节能：基于“数据驱动+机理框架”的负荷预测会考虑气象变化、时间及事件等因素，采用大数据与深度学习技术对负荷进行及时精确地预测，为系统开关机及特定事件的控制提供支撑。 （2）基于“物理框架+数据驱动”的性能特性模型：根据系统设备性能及设备间的耦合特性，建立负荷预测、系统设备性能预测模型。本控制系统具有自适应高精度算法，能刻画设备性能特性输入输出关系（性能系数矩阵），保证预测值与实际值的年均方根误差RMSE＜3%。

# 四、第三方评价

一、中国科学院上海科技查新评价报告 2021年12月9日，中国科学院上海科技查新咨询中心针对“高能效厂务冷冻站深度节能控制技术研究与应用”课题，利用国内外数据库进行了查新检索，共检索到一般相关文献10篇。经阅读、分析对比，发现公开的技术主要有基于负荷预测的冷冻站系统非线性预测控制、基于DDPG的冷源系统节能优化控制策略、面向节能发电调度的母线负荷预测平台、中央电视台新台址冷冻站控制系统设计分析、一种基于负荷预测的大系统节能控制方式及系统、厂务系统洁净室运维节能系统、厂务系统洁净室运维节能系统及相应的运维节能优化方法、一种用于冷冻站群控系统的模糊控制方法等。检索发现，公开技术在技术特征和实现的技术路径上均存在明显区别，因而未见与本项目技术特征完全一致的公开技术。 关于“高能效厂务冷冻站深度节能控制技术研究与应用”其创新之处主要体现在：（1）基于冰机电流百分比的机组加减载控制技术，系统开关机与加减载，摆脱传统群控依据人工经验设定模式：设备开关机、系统加减载、故障切机的人工切换等，而是实现系统基于优化原则，系统智能运行：①设备开关机：基于负荷预测+系统性能最优特性，一键开关站；②系统加减载：按需原则+能效最优原则，自动进行加减载；③故障切机：自动切机，实现无人值守等。（2）基于先进控制策略系统参数优化技术，包括摆脱传统群控依据人工经验设定模式、冷冻出水温度及温差、冷却水温差、冷却水出塔温度（人工经验基于湿球温度+接近温差设定）、水泵及冷却塔频率（人工经验设定或PID温差与出塔温度设定点），而是实现系统优化设定点，系统智能运行：①系统设定点：基于性能数据模型求解能效最优温度/温差设定点；②水泵与塔风机频率：控制最优设定点+最不利边界及安全保护；（3）基于“物理框架+数据驱动”模型负荷预测技术，实现空调的全局优化控制，根据系统设备性能及其互相之间的耦合特性，建立负荷预测、系统设备性能预测模型。本系统具有自适应高精度算法，能刻画设备性能特性输入输出关系（性能系数矩阵），其预测值VS实际值的年均方根误差RMSE<3%。经检索，国内外公开文献中未见与该项目技术特点完全相同的技术公开。因此，该项目具有新颖性。 经分析，该项目综合技术达到国际先进水平。具体详见附件。 二、江苏省安装行业协会评价报告 2022年1月15日，江苏省安装协会组织专家在南京召开了“高能效厂务冷冻站深度节能控制技术研究与应用”科技成果评价会，评价委员会听取了成果完成单位中国电子系统工程第二建设有限公司的汇报，审阅了相关资料，经质询和充分讨论，形成评价意见如下： 1、该项成果评价资料齐全，内容翔实，符合评价要求。 2、该成果研发了厂务冷冻站控制系统深度节能关键技术，主要创新点如下： （1）研发了基于冰机电流百分比的机组加减载控制技术、基于室外湿球温度的冷却塔变频台数控制技术、基于冷却水总管流量的冷却泵频率控制技术、基于末端最不利压差的冷冻泵频率控制技术，优化了高能效厂务冷冻站控制系统关键技术及控制策略，实现冷冻站系统高效稳定运行。 （2）研发了SYS智能优化控制系统软件平台。综合考虑各设备间的耦合关系与相互影响，构建冷冻站系统联动寻优模型，实现快速建模、高精度仿真计算、系统全局优化控制，达到系统能效最佳。 3、该成果技术先进，工艺安全可靠，已获实用新型专利5项，受理发明专利1项，软件著作权5项，发表论文2篇。成果已在常州星源、上海国富光启、无锡超算中心等多个工程项目上成功应用，取得了显著的社会效益和经济效益。 评价委员会一致认为，该成果达到国内领先水平，具有广泛推广应用价值。具体详见附件。

# 五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 近年来，在电子厂房、数据中心、新能源、医药工程项目建设中，多次采用该技术推广应用到实际项目的建设，并取得了良好的效果。如： 电子厂房建设项目： 2019年无锡华虹12英寸特色集成电路生产线项目（荣获美国绿色建筑委员会LEED v4金奖）； 2020年无锡卓胜微项目； 2021年南通捷捷高端功率半导体产业化建设项目； 2021年南京国博电子动力监控系统项目； 2021年蓝思黄花7.8厂高效机房项目； 2021年杭州吉海项目（在建中）； 新能源建设项目： 2019年常州星源新能源(二期)项目； 2021年通威太阳能成都三四期改造项目； 数据中心建设项目： 2019年无锡超算中心项目； 2021年上海国富光启数据中心项目； 医药厂房建设项目： 2021年科伦博泰生物医药103冷站项目。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2019年 | 6000 | 300 |  |  |
| 2020年 | 18000 | 560 |  |  |
| 2021年 | 22000 | 986 |  |  |
| 累 计 | 46000 | 1846 |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 以某电子厂房为例： 1、软件部分节约费用：自主研发软件模块包括集成数据驱动引擎及扩展模块、深度建模与优化引擎模块、集控操作功能模块、报警与事件管理模块、能耗管理与分析模块、能效分析与展示模块、数据查看与报表生成模块，末端精密空调数据集成及监测功能模块、末端精密空调建模与优化引擎模块、末端精密空调系统与冷冻站系统联动寻优功能模块，在此高能效机房项目中节省软件购买费用约80-100万元/项目； 2、人工成本节约费用：减少了返工及检测调试时间，节约20万元/项目； 该技术已成功应用于无锡超算中心（国之重器）、常州星源项目等工业厂房工程中，取得了良好的经济效益。随着国家节能减排、双碳政策的推动和高科技厂房建设项目规模的快速增长，该技术的研究有着广泛的市场前景，将使企业在市场竞争抢占先机，为企业带来更多收益。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 本技术推进工程项目应用实践，提升了在整个行业的影响力，具体表现有： （1）参编了中国电子节能技术协会举办的国家团体标准《中央空调高效机房工程能源效率限定值与等级》编制工作，提升了国内行业高能效机房建设工程质量水平。 （2）主编了中国工程建设标准化协会举办了《电子厂房能源管理系统技术标准》编制工作，进一步提升厂务系统节能降耗水平。 （3）参加《暖通空调》杂志社主办的“第三届暖通空调工程技术论坛”主题演讲、参加暖通空调杂志社主办的《2021绿色工厂厂务大会》做了此技术的专项报告，整体提升了该技术在行业中的影响力。 （4）本技术为厂务动力冷冻站提供标准的优化控制逻辑设计，为工业厂房冷冻站提供精准的控制方案，推进工程项目应用实践，为项目后期的改造和运行管理提供借鉴；提高了系统能效值，降低系统运行费用，促进经济绿色发展。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 节能环保，促进绿色发展。高能效厂务冷冻站深度节能控制技术的研究与应用，率先在工业厂房领域根据电子工业厂房特有系统构成及设备实际性能特性，主动寻求系统优化平衡点，解决电子工业建筑厂务系统自动化水平低下、无法实现远处监测与控制功能等问题，减少电子工业建筑碳排放量；与传统方法比较，在空调系统方面预估可降低冷水机组能耗10%～25%，降低水泵能耗15%～20%，降低风机能耗10%～25%，降低系统整体能耗10%～20%，节约生产成本，促进厂务绿色发展，对生态环境保护、地区稳健发展、实现“碳中和”、“碳达峰”目标具有重要意义。 |  |  |  |  |

# 六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

# 七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 基于AHU回风机组的温湿度串级控制方法 | 中国 | ZL 202110386934.3 | 2022.04.22 | 第5102477号 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 田野、高宇、汤小袁、华来珍、李书伟、王彦杰 |
| 2 | 实用新型专利 | 一种节能型 数据中心 | 中国 | ZL 201920330997.5 | 2020.01.21 | 第9957585号 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 董连东、张柯、鲍允州、徐瑾睿、周玉、冯政森、龙军、吴章勇 |
| 3 | 实用新型专利 | 一种高能效动力站自然冷却控制系统 | 中国 | ZL 201920931092.3 | 2020.07.24 | 第11074396号 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 潘熙恒、华来珍、张小敏、王佚诗、田野、张小军、吴亚军、余康舟 |
| 4 | 实用新型专利 | 一种高效节能型动力站冷水机组加减载控制系统 | 中国 | ZL 201920922488.1 | 2020.07.07 | 第10930360号 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 华来珍、潘熙恒、王学宁、王佚诗、田野、张小军、胡江、余康舟 |
| 5 | 实用新型专利 | 一种节能型全新风空调机组控制系统 | 中国 | ZL 201920664824.7 | 2020.02.18 | 第10075315号 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 胡昌军、华来珍、王学宁、朱钢、白振良、张小军、田野、吴亚军 |
| 6 | 实用新型专利 | 一种冷冻站二次泵冗余控制系统 | 中国 | ZL 202020389109.X | 2020.11.20 | 第11949427号 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 华来珍、潘熙恒、王佚诗、余康舟、王彦杰 |
| 7 | 实用新型专利 | 一种双电源冗余设备 | 中国 | ZL 202020782608.5 | 2020.11.20 | 第11953829号 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 华来珍、潘熙恒、王佚诗、余康舟、王彦杰 |
| 8 | 实用新型专利 | 一种高能效厂务空调系统控制系统实验装置 | 中国 | ZL 202120556042.9 | 2021.12.14 | 第15159220号 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 华来珍、潘熙恒、王佚诗、余康舟、王彦杰、张小军 |
| 9 | 软件著作权 | 高能效厂务冷冻站控制系统 | 中国 | 2020SR0169973 | 2020.02.24 | 软著登字第5048669号 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | / |
| 10 | 软件著作权 | 电子厂房能源管理系统 | 中国 | 2021SR0133646 | 2021.01.25 | 软著登字第6857963号 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | / |
| 11 | 软件著作权 | 建筑能耗模拟数据后处理软件 | 中国 | 2021SR1132938 | 2021.07.30 | 软著登字第7855564号 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | / |
| 12 | 软件著作权 | 智慧多联泵节能稳压控制系统 | 中国 | 2022SR0416384 | 2022.03.31 | 软著登字第9370583号 | 中国电子系统工程第二建设43有限公司 | / |
| 13 | 国家 标准 | 数据中心能源管理体系实施指南 | 中国 | / | / | GB/T 37779-2019 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |
| 14 | 团体 标准 | 中央空调机房工程能效等级及限定值 | 中国 | / | / | T/DZJN 78-202 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |
| 15 | 团体 标准 | 电子厂房能源管理系统技术标准 | 中国 | / | / | / | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

# 八、完成人情况

| 姓 名 |  | 华来珍 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1983年9月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 智能化所 副所长 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051081180118 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | hualaizhen@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 15312247186 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2020-2021年度 中国安装协会科技进步奖二等奖； 2021年 江苏省建设科技创新成果三等奖； 2021年 中国电子科技进步二等奖； 2021-2022年度 中国安装协会科技进步奖二等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年2月至2020年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 项目开发的总负责人，负责项目模拟与试验的设计、优化、技术攻关及知识产权的申请和保护。确定项目方案，具体参数，实验模拟等，推进了高能效厂务冷冻站深度节能控制技术研究与应用，推动了该技术在行业中的发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 胡昌军 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1983年9月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 分公司 总经理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051081180118 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | huchangjun@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 13861705102 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2021-2022年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年2月至2020年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 重点研发了基于冰机电流百分比的机组加减载控制技术、基于室外湿球温度的冷却塔变频台数控制技术、基于冷却水总管流量的冷却泵频率控制技术、基于末端最不利压差的冷冻泵频率控制技术，优化了高能效厂务冷冻站控制系统关键技术及控制策略，实现冷冻站系统高效稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 李金平 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1980年5月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 技术部 副总经理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051081180118 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | Lijinping@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 18510221199 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2021-2022年度第一批中国安装工程优质奖（中国安装之星）； 2020年度中国IDC产业优秀数据中心建设奖； QC成果“改善母线槽安装的施工质量”获2020年江苏省安装协会Ⅱ类奖； 2020年度中国安装协会科技进步二等奖； 2021-2022年度中国安装协会科技进步奖二等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年2月至2020年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 针对冰机能耗较大的现状，计算出末端负荷，并根据所计算的负荷决定机组开启台数；充分考虑冷机性能特点，建立冷机性能模型，除时间轮换与需求原则外，增加能效优化启停群控策略；通过实验室仿真模拟进行检验，形成基于冰机电流百分比的机组加减载控制关键技术，减少因机组加减载造成的能源浪费，实现系统层能效最优。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 田野 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1988年12月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 科室主任 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051081180118 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | tianye@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 18662581204 |
| 技术职称 |  |  | 中级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2021-2022年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年2月至2020年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要系统梳理了节能联控技术，全面优化了机组控制策略，制定课题研究方案、实验模拟步骤等工作，利用先进的控制策略模拟引擎工具，可基于实际历史数据，在保障末端需求的前提下，以整体系统能耗最低为控制目标，迭代寻优计算系统最佳控制参数，使整个空调系统运行能耗最低。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 董连东 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1987年11月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 工程仿真所副所长 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051081180118 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | Dongliandong@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 18851562703 |
| 技术职称 |  |  | 中级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2016-2017年度中国安装协会科技进步奖二等奖； 2020-2021年度中国安装协会科技进步奖二等奖； 2021年度江苏省建设科技创新成果三等奖； 2021-2022年度中国安装协会科技进步奖二等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年2月至2020年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要配合研究针对冷冻泵耗能现状，使用实际运行参数校核建立的水泵性能模型，计算出在不同的流量、扬程和运行频率等运行工况下的水泵能耗。根据系统总冷量需求和冷站全局优化的原则，动态、统一地调整水泵变频器频率，满足系统总冷量需求和冷站全局优化的原则；根据末端冷量需求，动态确定冷冻水供回水压差的设定点，通过这些设定点来动态调整水泵台数与变频器频率，达到减少冷冻泵能耗浪费的现状。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 王佚诗 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1993年2月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 专业主管 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051081180118 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | Wangyishi@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 18252585776 |
| 技术职称 |  |  | 中级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2021-2022年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年2月至2020年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要完成针对不同建设工程项目的动力站冷水机房在设计上的差异性，本项目的智能优化控制系统是基于数据驱动的自适应高精度主动寻优技术与空调系统内相互耦合的设备运行机理框架，对采集到的系统运行数据进行实时验证、动态寻优。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 吴建华 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1979年9月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 总工程师 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051081180118 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | wujianhua@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 13584188869 |
| 技术职称 |  |  | 正高级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2020年江苏省环境保护科学技术二等奖； 2020-2021年度中国安装协会科技进步奖二等奖； 2021年江苏省建设科技创新成果三等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年2月至2020年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 整体统筹协调技术资源与资金等支持；同时针对冷却泵和冷却塔的能耗现状，冷却水出水温度及冷却侧供回水温差由系统根据当前的散热负荷和历史性能数据，对系统控制参数进行组合、预测计算得出；冷却水泵频率优化调节满足冷却水温差设定点，冷却塔频率优化调节满足冷却塔出水温度设定点。为现场测试提供专业技术指导。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 张小军 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1991年6月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 专业主管 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051081180118 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | Zhang_xiaojun@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 17358262293 |
| 技术职称 |  |  | 中级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2020-2021年度中国安装协会科技进步奖二等奖； 2021年江苏省建设科技创新成果三等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年2月至2020年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 针对冰机能耗较大的现状，考虑机组电流百分比这一设备参数对机组COP的影响，形成机组加减载优化控制逻辑，已通过实验室仿真模拟进行检验，形成基于冰机电流百分比的机组加减载控制关键技术，减少因为机组加减载造成的能源浪费，实现系统层能效最优。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 郭立 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1990年10月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 总经理助理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051081180118 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | guoli@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 18762326168 |
| 技术职称 |  |  | 中级工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2021-2022年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年2月至2020年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 针对冷却泵和冷却塔的能耗现状，冷却水出水温度及冷却侧供回水温差由系统根据当前的散热负荷和历史性能数据，对系统控制参数进行组合、预测计算得出；冷却水泵频率优化调节满足冷却水温差设定点，冷却塔频率优化调节满足冷却塔出水温度设定点，提供应用项目，配合现场测试调试。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 余康舟 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1993年9月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏无锡 |
| 行政职务 |  | 专业主管 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051081180118 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 214135 |
| 电子信箱 |  | guoli@cese2.com |  |  |  | 移动电话 | 13123192975 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2021-2022年度中国安装协会科技进步奖二等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年2月至2020年12月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 主要研究基于冰机电流百分比的机组加减载控制技术、基于室外湿球温度的冷却塔变频台数控制技术、基于冷却水总管流量的冷却泵频率控制技术、基于末端最不利压差的冷冻泵频率控制技术，优化了高能效厂务冷冻站控制系统关键技术及控制策略，实现冷冻站系统高效稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

# 九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 91320200134757148J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 杨良生 | 单位性质 | 国企 | 传 真 | 86-510-81180018 |
| 联 系 人 |  | 缪莉莉 | 联系电话 | 0510-81180018 | 移动电话 | 13921112307 |
| 通讯地址 |  | 江苏省无锡市新吴区具区路88号 |  |  | 邮政编码 | 214315 |
| 电子信箱 |  | miaolili@cese2.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） “高能效厂务冷冻站深度节能控制技术研究与应用”技术课题，研发了基于冰机电流百分比的机组加减载控制技术、基于室外湿球温度的冷却塔变频台数控制技术、基于冷却水总管流量的冷却泵频率控制技术以及末端最不利压差的冷冻泵频率控制技术，优化了厂务冷冻站系统核心控制策略，实现冷冻站系统高效稳定运行；研发了SYS智能优化控制系统软件平台。综合考虑各设备间的耦合关系与相互影响，构建冷冻站系统联动寻优模本系统具有先进的控制策略模拟引擎工具，可基于实际历史数据进行负荷预测、设备及系统性能建模、迭代寻优求解等，进行不同负荷、不同工况、不同控制策略条件下空调系统的能耗能效模拟计算，对比分析优化控制策略与常规方法的系统能耗，预测优化后所产生的系统全年节能量。 我司据本科技成果：①参与中国电子节能技术协会举办的团体标准《中央空调高效机房工程能源效率限定值与等级》编制工作，提升了国内行业高能效机房建设工程质量水平；②主编了中国工程建设标准化协会举办了《电子厂房能源管理系统技术标准》编制工作，进一步提升厂务系统节能降耗水平；③参加《暖通空调》杂志社主办的“第三届暖通空调工程技术论坛”主题演讲、参加亚太信息主办的《2021绿色工厂厂务大会》做了此技术专项报告，整体提升了该技术在行业中的影响力；④该技术为厂务动力冷冻站提供标准的优化控制逻辑设计，推进工程项目应用实践，使系统运行更加安全、稳定；为工业厂房冷冻站提供精准的控制方案，为项目后期的改造和运行管理提供借鉴；提高了系统能效值，降低系统运行费用，促进绿色发展，实现经济效益、环境效益与社会效益的共赢。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。