民用建筑能耗计算标准

Standard for Energy Consumption Calculation of Civil Buildings

目  次
1 总则....................................................................................................................1
2 术语....................................................................................................................2
3 基本规定............................................................................................................3
4 建筑能耗动态模拟计算....................................................................................4
4.1 一般规定..................................................................................................4
4.2 软件选择..................................................................................................4
4.3 气象参数..................................................................................................4
4.4 几何模型..................................................................................................6
4.5 热区划分..................................................................................................6
4.6 围护结构..................................................................................................7
4.7 暖通空调系统..........................................................................................7
4.8 照明和其它设备系统..............................................................................8
4.9 建筑及暖通空调等设备系统运行时刻表..............................................9
附录A——建筑及暖通空调系统模拟计算运行参数.......................................10
本标准用词说明..................................................................................................25
条文说明..............................................................................................................26
1 总  则

1.0.1  为统一民用建筑能耗计算的基本要求，规范能耗计算过程，提升计算的科学性和可靠性，更好地推动我省建筑节能和绿色建筑的发展，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于民用建筑能耗的计算。

1.0.3  民用建筑能耗的计算除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术  语

2.0.1  建筑能耗模型 building energy model

为进行建筑能耗计算而建立的模型，包括建筑的几何模型、围护结构热工性能参数、暖通空调系统模型和性能参数、照明和其它设备系统性能参数、运行时刻表等。
2.0.2  建筑能耗动态模拟 dynamic simulation
采用合适的软件，对建筑能耗进行随时间动态变化的计算和分析。

3 基本规定

3.0.1  民用建筑能耗计算应以单体建筑物、构筑物、建筑群作为对象，并应符合国家现行相关标准中涉及的建筑环境与节能指标的规定。

3.0.2  民用建筑能耗计算宜采用动态模拟法。
3.0.3  民用建筑能耗计算采用的软件应通过可靠性验证。

3.0.4  民用建筑能耗计算分析人员应具备相关专业知识。

3.0.5  民用建筑能耗计算应符合下列规定：

1 能耗模型设定应根据设计文件、竣工文件或建筑真实情况确定，建筑及场地条件设定应根据现状或规划设计图确定，并应以较不利条件为准；

2 当能耗模型需简化时，模拟结果的误差应在工程允许范围内。 

3.0.6  民用建筑能耗计算应编制专项报告，报告应包括下列内容：

    1 工程概况：项目名称、项目地点、建筑信息等；

    2 计算依据：有关标准规范的具体条款要求；

    3 计算软件：软件名称、版本号、运行平台等；

    4 计算设定：能耗模型、气象参数、计算条件等；

    5 计算结果及结论。

4 建筑能耗动态模拟

4.1 一般规定

4.1.1  建筑能耗动态模拟计算应选用符合要求的能耗模拟软件进行，模拟计算过程应包括选取气象参数、建立几何模型、划分热区、设置围护结构参数、设置暖通空调系统参数、设置照明系统参数和其它用能设备参数、设置运行时刻表等环节，具体规定参见本章其他小节。

4.1.2  不同能源种类之间的转换宜按现行行业标准《建筑能耗数据分类及表示方法》JG/T 358中规定的发电煤耗法换算系数确定。

4.2 软件选择

4.2.1 建筑能耗模拟软件应符合下列规定：

1 应能计算全年8760小时逐时负荷及建筑能耗；

2 应能反映建筑外围护结构热稳定性的影响；

3 应能划分并计算不小于10个建筑热区；

4 应能考虑建筑自身及建筑内其它物体蓄热性的影响；
5 应能设定动态变化的建筑运行状态，包括室内人员数量、照明功率、设备功率、室内设定温度、新风量、送风温度等参数，设定的最小时间步长应能达到小时；

6 应能选择或设定冷热源、风机、水泵等暖通空调系统组件的模型且能选择或设定它们的部分负荷运行效率曲线；


7 应能输出建筑室内温度波动变化情况；
8 应能输出一年内建筑未满足室温设定要求的时间和时长；

9 应能将建筑全年累计耗冷量和累计耗热量折算为一次能耗量和耗电量。

4.3 气象参数

4.3.1 建筑能耗动态模拟采用的气象参数应包含逐时数据。

4.3.2 气象数据选取宜符合《建筑节能气象参数标准》（JGJ/T 346）或《中国建筑热环境分析专用气象数据集》的规定。对于江苏省内暂无明确符合要求的气象数据的地区，应选用与该地区气象条件最为接近的地区的气象数据进行能耗动态模拟，具体可参照表1选取。

	江苏各地级市
	各区县
	参考城市或地区

	南京市
	高淳区、鼓楼区、溧水区、六合区、建邺区、江宁区、浦口区、栖霞区、秦淮区、玄武区、雨花台区
	南京市

	无锡市
	滨湖区、梁溪区、新吴区、锡山区、惠山区、宜兴市、江阴市  
	上海市

	徐州市
	云龙区、鼓楼区、贾汪区、泉山区、铜山区、睢宁县、丰县、沛县
	徐州市

	
	邳州市、新沂市
	连云港市赣榆区

	常州市
	天宁区、钟楼区、新北区、武进区、金坛区、溧阳市
	南京市

	苏州市
	姑苏区、虎丘区、相城区、吴中区、常熟市、张家港市 昆山市、吴江区、太仓市
	上海市

	南通市
	崇川区、港闸区、通州区、海门市、启东市
	南京市

	
	如东县、吕四镇
	南通市吕四镇

	
	如皋市、海安县
	盐城市东台市

	连云港市
	连云区、海州区、东海县、灌云县、灌南县 赣榆区、连岛
	连云港赣榆区

	淮安市
	清江浦区、淮安区、淮阴区、
	淮安市淮阴区

	
	涟水县
	徐州市

	
	洪泽区、盱眙县、金湖县
	盐城市东台市

	盐城市
	亭湖区、盐都区、东台市
	盐城市东台市

	
	响水县
	连云港赣榆区

	
	滨海县、阜宁县、建湖县、射阳县、大丰区
	徐州市

	扬州市
	高邮市、宝应县
	盐城市东台市

	
	广陵区、邗江区、江都区、仪征市
	南京市

	镇江市
	京口区、润州区、丹徒区、丹阳市、句容市
	南京市

	泰州市
	海陵区、高港区、靖江市、泰兴市
	南京市

	
	兴化市、姜堰区
	盐城市东台市

	宿迁市
	泗阳县、泗洪县
	淮安市淮阴区

	
	宿豫区、宿城区
	徐州市

	
	沭阳县
	连云港赣榆区


表1 江苏省建筑能耗动态模拟气象参数选取参考城镇
4.4 几何模型

4.4.1 建立建筑的几何模型时应与建筑施工图或既有建筑的真实情况保持一致，遇到下列情况可进行适当的简化处理：

1 建筑平面外轮廓线上出现的凸（凹）处如宽度与深度之比大于5，可视为齐平；建筑立面上宽度小于0.5m或突出长度小于0.2m的构件可忽略；圆弧形外墙或屋面可采用内接多个平面的方式近似；外墙上小的弧形转角可按直角处理；对能耗不产生影响的女儿墙可忽略。。

2 同一个热区的同一面外墙上的多个窗户，如果热工性能相同，可合并建模，合并前后窗户总面积应相等。

3 当3层以上的建筑除首层和顶层以外的楼层的平面布置相同且无竖向温度差异时，可将这些楼层简化成相同的标准层，对标准层建模时应尽量以中间楼层为依据。

4.4.2 当建筑周边其他物体（建筑、构筑物、地形、植被等）可能对被分析建筑产生明显遮挡效果并影响其能耗时，应将其建立进几何模型中。

4.4.3 如果几何模型里建筑的墙体没有实际厚度且其对建筑能耗的影响通过相关参数设置已可以正确反映，则可将该墙体建模成沿其中心线的一个面。

4.4.4 对于建筑里属于同一个热区的内隔墙及其它较大的蓄热体，可在该热区里建立一个具有相同蓄热能力的立方体块代替。
4.4.5 采取以上条文处理的几何建模内容及其它几何建模时进行的简化或等效处理应在专项报告中予以说明。

4.5 热区划分

4.5.1  满足如下情况的若干个建筑空间可被划分为同一个热区：

1 这些空间的使用功能相似；

2 这些空间的外部得热情况相似；

3 这些空间的内部得热情况相似；

4 这些空间具有相同的暖通空调系统且室内温度和运行规律设定均相同。

4.5.2 对于住宅，每个住宅单元应被划分为至少一个单独的热区。

4.6 围护结构
4.6.1  围护结构上的外窗面积应为窗洞口面积，包括玻璃和窗框在内。外窗的传热系数应为包含玻璃和窗框在内的整体传热系数。

4.6.2  对于围护结构上的门按如下规则处理：

1 当门含有玻璃时，应将门分为实体和玻璃两部分进行建模和参数设置。

2 对于旋转门，可将其等效为具有相同门洞口面积的平面门。
4.6.3  围护结构所用材料的热工性能参数需以设计文件为准。当设计文件中无相关参数时，其值可参照《民用建筑热工设计规范》（GB 50176）、《实用供热空调设计手册（第二版）》进行设置。

4.6.4  当围护结构由多层构造组成时，其热工性能参数按照以下两种方式之一进行设置：

1 对各构造层单独建模并设置各自的热工性能参数；

2 根据各构造层的热工性能参数预先计算围护结构的整体热工性能参数并进行设置。

4.6.5 当围护结构存在冷热桥且对能耗有明显影响时，应按如下规则处理：

1 在能耗计算软件中对冷热桥进行单独建模并根据其材料和特性进行相关参数设置；

2 若使用的能耗计算软件不具备冷热桥计算功能时，可对冷热桥及所属围护结构采用二维传热计算软件进行综合传热系数的计算，并按此计算结果进行对应的围护结构的热工性能参数设置。当建筑冷热桥数量较多时，可参照《实用供热空调设计手册（第二版）》中4.3.1的内容对冷热桥进行面积加权手算。
4.7 暖通空调系统

4.7.1  在建筑能耗模型中，应根据暖通空调系统施工图或真实情况对暖通空调系统进行建模。

4.7.2  供暖和空调系统能耗应包括冷热源、输配系统及末端空气处理设备的能耗；通风系统能耗应包括除消防及事故通风外的机械通风设备能耗。

4.7.3 室内空调设定温度、供暖设定温度、新风量、新风逐时开关率应符合本标准附录A的规定。

4.7.4 居住建筑的冷热源、输配系统能耗计算应符合下列规定：

1 热源的效率应根据设计工况确定；

2 当以市政热力为热源时，供暖能耗应包括热源侧供暖能耗与一次管网输送能耗；

3 燃气燃煤锅炉应按管网与锅炉效率折算；地源热泵等集中系统应折算为季节综合性能系数(COP)；
4 当冷源为单元式空调时，其效率应根据设计工况确定；

5 当冷源为冷水机组或热泵时，其效率应根据不同负荷时的性能系数确定；

6 循环水泵能耗应根据现行行业标准耗电输热（冷）比限值计算；

7 当以家用空气源热泵空调器作为冷热源时，无输配系统能耗。
4.7.5 公共建筑的冷热源、输配系统能耗计算应符合下列规定：

1 当冷源为水冷或风冷冷水机组、地源热泵、水源热泵、单元式空调机组、多联式空调（热泵）机组、风管送风式空调（热泵）机组时，其效率应根据不同负荷时的性能系数确定；

2 当冷源为区域集中冷源时，其能效值（满负荷和部分负荷能效值）应按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定限值计算；

3 当热源为风冷热泵、地源热泵时，其效率应根据不同负荷时的性能系数确定；

4 当热源为集中供热燃煤锅炉或燃气锅炉时，其效率应根据设计工况确定；

5 当冷热水输配系统为一级泵/二级泵时，其性能参数应根据实际供暖水输送系统的耗电输热比或空调冷热水系统的耗电输冷（热）比确定；

6 当风处理和输送系统是全空气系统、风机盘管+新风系统时，其耗功率应按4.7.10的规定确定。

4.7.6 当建筑供暖和空调能耗计算中包括蓄能、热回收等技术措施时，系统形式和参数设置应符合下列规定：

1 当设计系统采用蓄能系统时，设计系统的热冷源、输配和末端能耗应按实际蓄能系统的设计方案进行计算；

  2 当设计系统采用热回收技术和利用自然冷源等节能措施时，设计系统的热冷源、输配和末端能耗应按实际设计方案计算能耗。

4.7.7 供暖空调系统的能耗计算应符合下列规定： 

1 电制冷冷水机组用电量应根据满负荷制冷性能系数（COP）和部分负荷效率曲线进行计算；

2 单元机组用电量应根据设备性能系数（EER）进行计算；

3 多联机组用电量应根据满负荷设备性能系数（EER）进行计算；

4 直燃机组能耗应按机组名义工况制冷性能系数（COP）计算，其中热量折电量系数宜取0.45。 

5 冷却水系统的水泵扬程、流量及冷却塔风机电量应按实际参数进行计算；水泵效率应按水泵设计工况进行计算。

4.7.8 进行供暖空调水输送系统能耗计算时，系统的水泵能耗应按下列公式进行计算：


[image: image1.wmf]Q

EHR

E

p

´

=


式中：Ep——系统的水泵电功率（kW）;

Q——建筑的设计热负荷；

ERH——供暖空调循环水泵耗电输热比；
4.7.9  进行空气处理系统能耗计算时，设备参数的设置应符合下列规定：

1 当新风总送风量小于40000m3/h或不计新风量时，风机盘管加集中新风空调系统的热回收排风量与总新风送风量的比例最小限值可取0；新风总送风量不小于40000m3/h时，最小限值可取0.25；

2 未设置集中新风系统的房间，在设置新风换气机的人员所需新风量与总人员所需新风量的比例时，当人员所需最小总新风量小于40000m3/h时，最小限值可取0；当人员所需最小总新风量不小于40000m3/h时，最小限值可取0.25。

4.7.10 新风或空调系统或风机盘管送风耗功率和空调送风系统的耗电量可按下列公式计算：


[image: image2.wmf]i

f

i

c

i

f

i

f

i

s

i

f

P

V

W

W

,

,

,

,

,

,

3600

h

h

´

´

=

´

=



[image: image3.wmf]å

-

´

´

´

=

i

i

f

i

d

i

f

F

t

W

E

3

,

,

,

sup

10


式中，Ws,i——送风系统单位风量耗功率[W/(m3/h)]；

   Vf,i——新风风量、空调机组送风量或风机盘管送风量，风机盘管时按中档风量(m3/h)；

   Pf,i——新风机组、空调机组或风机盘管的全压(Pa)；

   ηc,i——电机及传动效率，风机盘管时取0.85；

   ηf,i——风机效率，风机盘管时取0.78；

   td,i——新风机组、空调机组或风机盘管年运行小时数(h)；

   Ff,i——新风机组、空调机组或风机盘管的同时使用系数。

4.7.11 变风量风机的耗功率应根据其性能曲线进行计算，最小送风量可设置为最大送风量的50%，且应同时满足其他要求。降低到最小送风量后，如负荷继续下降，则风机能耗固定。
4.7.12 用于车库通风、厨房通风、设备间通风的耗功率和通风系统耗电量可按下列公式计算：


[image: image4.wmf]i

f

i

c

i

i

i

s

i

v

P

V

W

W

,

,

,

,

3600

h

h

´

´

=

´

=



[image: image5.wmf]å

-

´

´

´

=

i

i

v

i

dv

i

v

vent

F

t

W

E

3

,

,

,

10


式中：Wv,i——通风系统耗功率(W)；

   Event——通风系统耗电量(kWh)；

   Ws,i——通风系统单位风量耗功率[W/(m3/h)]；

   Vi——通风系统送风量(m3/h)；

   Pi——通风系统风机的风压(Pa)；

   ηc,i——电机及传动效率；

   ηf,i——风机效率；

   tdv,i——通风系统年运行小时数(h)；

   Fv,i——通风系统风机的同时使用系数。

4.8 照明和其它设备系统
4.8.1 照明系统能耗计算应符合下列规定：
1 以下几种类型照明可不计入照明能耗：观演建筑里因表演的需要而设置的照明、美术馆的展览照明、科研医疗等专用照明、标志照明、应急照明；

2 车库照明和建筑表面的泛光照明等应计入照明能耗；

3 照明系统能耗应考虑包含灯泡、镇流器及其它附属部件在内的总值。    

4.8.2 照明功率密度和照明系统耗电量可按下式计算：


[image: image6.wmf]i

i

s

i

i

K

U

Ev

LPD

´

´

=

h



[image: image7.wmf]å

-

´

´

´

´

=

i

i

l

i

dl

i

i

light

F

t

A

LPD

E

3

,

,

10


 式中：LPDi——照明功率密度(W/m2)；

    Elight——照明系统耗电量(kWh)；

    Evi——设计照度(lx)；

    ηs——灯具的平均光效(lm/W)；

    Ui——灯具利用系数；

    Ki——维护系数；

Ai——被照明的工作面面积或建筑面积(m2)；

tdl,i——照明年开启小时数；

Fl,i——灯具的同时使用系数。
4.8.3 电梯和其它垂直升降装置不需要在能耗模型里单独建模计算，可对其进行估算或归并入设备功率密度统一考虑。

4.8.4 常见办公设备、家用电器等均不需要在能耗模型里单独建模计算，应参考附录A的规定计入设备功率密度。

4.9 建筑及暖通空调等设备系统运行时刻表
4.9.1 建筑、暖通空调、照明等设备系统的运行时刻表和功率密度设定应符合本标准附录A的规定。

附录A 建筑及暖通空调系统模拟计算运行参数

A.0.1  办公建筑照明功率密度、设备功率密度、人员密度及散热量、新风量、房间夏季设定温度和冬季设定温度应按表A.0.1-1确定；照明开关时间、设备逐时使用率、人员逐时在室率、新风机组运行时间、供暖空调系统运行时间、房间逐时温度应按表A.0.1-2设置。

表A.0.1-1 办公建筑房间分区参数

	分区名称
	照明功率密度

（W/㎡）
	设备功率密度

（W/㎡）
	人员密度

（㎡/per）
	人员散热量

（W/per）
	新风量
	房间空调设定温度

（℃）
	房间供暖设定温度

（℃）

	
	
	
	
	
	（m³/h·per）
	（次/h）
	
	

	高档办公室
	15
	15
	8
	134
	30
	-
	26
	20

	普通办公
	9
	15
	8
	134
	30
	-
	26
	20

	设计室
	15
	15
	8
	134
	30
	-
	26
	18

	会议室
	9
	15
	2.5
	108
	14
	-
	26
	18

	接待室
	9
	15
	8
	134
	30
	-
	26
	20

	报告厅
	9
	15
	2.5
	108
	14
	-
	26
	18

	多媒体区
	15
	15
	2.5
	108
	30
	-
	26
	20

	展示区
	9
	15
	2.5
	108
	30
	-
	26
	20

	新风机房
	4
	15
	500
	-
	-
	-
	-
	-

	厨房
	9
	15
	5
	235
	-
	28
	27
	18

	餐厅
	9
	15
	2.5
	134
	20
	-
	26
	18

	附属用房
	9
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	设备用房
	6
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	健身房
	9
	15
	4
	407
	30
	-
	24
	19

	走廊、大厅
	5
	15
	50
	134
	20
	-
	26
	16

	楼、电梯间
	5
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	工具间
	5
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	卫生间
	6
	15
	20
	134
	20
	-
	28
	18

	开水间
	6
	15
	20
	134
	-
	-
	27
	18

	资料室 档案室
	7
	15
	8
	134
	30
	-
	26
	18

	阅览室
	9
	15
	8
	108
	30
	-
	26
	18

	文印间
	9
	15
	20
	134
	-
	-
	27
	18

	视屏工作室
	15
	15
	8
	134
	30
	-
	26
	18

	晒图室
	9
	15
	20
	134
	-
	10
	27
	18

	电子信息机房
	16
	15
	20
	108
	0
	-
	23
	23

	收发室
	9
	15
	8
	134
	30
	-
	26
	20

	前台
	9
	15
	30
	134
	20
	-
	26
	18

	垃圾收集间
	5
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	汽车库
	4
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	库房
	5
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-


表A.0.1-2 办公建筑房间逐时参数

	
	时间

	类别
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	照明开关时间表

%
	工作日(内区)
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	100
	100
	100
	80

	
	工作日(外区)
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备逐时使用率

%
	工作日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	人员逐时在室率

%
	工作日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0

	新风逐时开关

(1开启，0关闭)
	工作日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空调房间夏季逐时温度 ℃
	工作日
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	29
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti

	
	节假日
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	空调房间冬季逐时温度 ℃
	工作日
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti

	
	节假日
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	时间

	类别
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	照明开关时间表

%
	工作日(内区)
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	工作日(外区)
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备逐时使用率

%
	工作日
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	人员逐时在室率

%
	工作日
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	新风逐时开关(1开启，0关闭)
	工作日
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空调房间夏季逐时温度 ℃
	工作日
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	节假日
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	空调房间冬季逐时温度 ℃
	工作日
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	18
	5
	5
	5
	5
	5

	
	节假日
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


注：ti——不同类型房间夏季或冬季设定温度。
A.0.2  商业建筑照明功率密度、设备功率密度、人员密度及散热量、新风量、房间夏季设定温度和冬季设定温度应按表A.0.2-1确定；照明开关时间、设备使用率、人员在室率、新风机组运行时间、供暖空调系统运行时间、室内温度表应按表A.0.2-2设置。

表A.0.2-1 商业建筑房间分区参数

	分区名称
	照明功率密度

（W/㎡）
	设备功率密度

（W/㎡）
	人员密度

（㎡/per）
	人员散热量

（W/per）
	新风量
	房间夏季设定温度（℃）
	房间冬季设定温度（℃）

	
	
	
	
	
	（m³/h·per）
	（次/h）
	
	

	高档商铺
	16
	13
	4
	181
	19
	-
	26
	20

	一般商铺
	10
	13
	4
	181
	19
	-
	26
	20

	卸货区
	6
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	走道
	5
	13
	50
	134
	-
	-
	28
	18

	返品
	10
	13
	10
	134
	-
	-
	26
	20

	后勤区
	9
	13
	10
	134
	20
	-
	26
	20

	垃圾运转站
	5
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	机房等非空调房间
	6
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	休闲空间
	9
	13
	4
	134
	30
	-
	26
	18

	卫生间
	6
	13
	-
	134
	-
	-
	28
	18

	楼梯间
	5
	13
	50
	-
	-
	-
	-
	-

	共享空间
	11
	13
	50
	134
	20
	-
	27
	18

	电影院
	6
	13
	2
	108
	20
	-
	26
	18

	餐厅
	10
	13
	1
	134
	30
	-
	26
	18

	厨房
	9
	13
	5
	235
	30
	-
	27
	18

	KTV
	6
	13
	1.5
	181
	20
	-
	26
	18

	溜冰场
	9
	13
	2
	235
	19
	-
	20
	20

	高档超市
	17
	13
	2.5
	181
	19
	-
	26
	18

	普通超市
	11
	13
	1.5
	181
	16
	-
	26
	18


表A.0.2-2 商业建筑逐时参数

	
	时间

	类别
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	照明开关时间表 %
	全年
	10
	10
	10
	10
	10
	I0
	10
	50
	60
	60
	60
	60

	设备逐时使用率 %
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80

	人员逐时在室率 %
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80


	新风逐时开关
（1开启，0关闭）
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	空调房间逐时温度 ℃
	夏季
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	29
	ti
	ti
	ti
	ti

	空调房间逐时温度 ℃
	冬季
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	ti
	ti
	ti
	ti

	
	时间

	类别
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	照明开关时间表 %
	全年
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	l0
	10
	10

	设备逐时使用率 %
	全年
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	人员逐时在室率 %
	全年
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	新风逐时开关

（1开启，0关闭）
	全年
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	空调房间逐时温度 ℃
	夏季
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	37
	37
	37
	37

	空调房间逐时温度 ℃
	冬季
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	12
	5
	5
	5


注：ti ——不同类型房间夏季或冬季设定温度。
A.0.3  宾馆建筑照明功率密度、设备功率密度、人员密度及散热量、新风量、房间夏季设定温度和冬季设定温度应按表A.0.3-1选取；照明开关时间、设备使用率、人员在室率、新风机组运行时间、空调供暖系统运行时间、室内温度表应按表A.0.3-2选取。

表A.0.3-1 宾馆建筑房间分区参数

	分区名称
	照明功率密度

（W/㎡）
	设备功率密度

（W/㎡）
	人员密度

（㎡/per）
	人员散热量

（W/per）
	新风量
	房间夏季设定温度（℃）
	房间冬季设定温度（℃）

	
	
	
	
	
	（m³/h·per）
	（次/h）
	
	

	前厅（大堂）
	11
	15
	50
	134
	20
	-
	28
	18

	休息厅
	11
	15
	10
	108
	10
	-
	26
	18

	客房
	7
	15
	30
	108
	30
	-
	25
	22

	贵宾室、会客
	9
	15
	8
	108
	30
	-
	26
	20

	服务间（布草间）
	6
	15
	8
	134
	-
	-
	26
	20

	商  店
	11
	15
	10
	181
	30
	-
	25
	20

	办公室（商务）
	9
	15
	6
	134
	30
	-
	26
	20

	会议室（多功能厅）
	9
	15
	2.5
	134
	14
	-
	26
	18

	餐厅（餐饮）
	10
	15
	2.5
	235
	30
	-
	26
	20

	厨房
	9
	15
	5
	235
	-
	28
	27
	18

	备餐间
	9
	15
	5
	235
	20
	-
	26
	20

	加工区
	9
	15
	4
	235
	-
	28
	27
	18

	储藏区
	5
	15
	0
	-
	-
	-
	27
	18

	清洗区
	7
	15
	0
	-
	-
	-
	27
	18

	卫生间
	6
	15
	10
	134
	-
	-
	27
	18

	浴室
	6
	15
	5
	407
	20
	-
	27
	25

	健身房
	9
	15
	4
	407
	40
	-
	24
	19

	乒乓球室
	22
	15
	10
	407
	40
	-
	26
	16

	保龄球室
	9
	15
	4
	407
	30
	-
	24
	19

	篮球馆
	9
	15
	4
	407
	19
	-
	24
	19

	羽毛球馆
	9
	15
	4
	407
	19
	-
	24
	19

	游泳馆
	9
	15
	2.5
	407
	40
	-
	24
	26

	设备用房
	6
	15
	20
	134
	-
	-
	28
	16

	楼、电梯间
	5
	15
	50
	-
	-
	-
	-
	-

	走道
	5
	15
	50
	134
	-
	-
	26
	18

	机房等非空调房间
	6
	15
	500
	-
	-
	-
	-
	-


表A.0.3-2 宾馆建筑逐时参数

	
	时间

	类别
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	照明开关时间表 %
	全年
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	设备逐时使用率 %
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	人员逐时在室率 %
	全年
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50

	新风逐时开关

（1开启，0关闭）
	全年
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	空调房间逐时温度 ℃
	夏季
	37
	37
	37
	37
	29
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti

	空调房间逐时温度 ℃
	冬季
	16
	16
	16
	16
	18
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti

	
	时间

	类别
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	照明开关时间表 %
	全年
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	设备逐时使用率 %
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	人员逐时在室率 %
	全年
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	新风逐时开关

（1开启，0关闭）
	全年
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	空调房间逐时温度 ℃
	夏季
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti

	空调房间逐时温度 ℃
	冬季
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti


注：ti——不同类型房间夏季或冬季设定温度。
A.0.4  教育建筑照明功率密度、设备功率密度、人员密度及散热量、新风量、房间夏季设定温度和冬季设定温度应按表A.0.4-1选取；照明开关时间、设备使用率、人员在室率、新风机组运行时间、空调供暖系统运行时间、室内温度表应按表A.0.4-2选取。

表A.0.4-1 教育建筑房间分区参数

	分区名称
	照明功率密度

（W/㎡）
	设备功率密度

（W/㎡）
	人员密度

（㎡/per）
	人员散热量

（W/per）
	新风量
	房间夏季设定温度（℃）
	房间冬季设定温度（℃）

	
	
	
	
	
	（m³/h.per）
	（次/h）
	
	

	普通教室
	9
	5
	1.39
	134
	24
	-
	26
	18

	卫生间
	6
	5
	-
	134
	-
	-
	28
	16

	风雨操场
	9
	5
	6
	407
	19
	-
	28
	15

	餐厅
	9
	5
	2
	134
	25
	-
	26
	18

	办公室
	9
	5
	6
	134
	30
	-
	26
	20

	机房等非空调房间
	6
	5
	-
	134
	-
	-
	-
	-

	书库
	7
	5
	-
	-
	-
	-
	28
	10

	阅览室
	9
	5
	1.9
	108
	20
	-
	26
	20

	视听阅览室
	15
	5
	1.9
	108
	20
	-
	26
	18

	实验教室
	9
	5
	4
	134
	20
	-
	26
	18

	美术教室
	15
	5
	4
	134
	20
	-
	26
	18

	舞蹈教室
	9
	5
	4
	235
	30
	-
	26
	20

	音乐教室
	9
	5
	4
	134
	20
	-
	26
	18

	多媒体教室
	9
	5
	4
	108
	20
	-
	26
	18

	厨房（加工、冷藏、储存）
	9
	5
	5
	235
	-
	28
	27
	18

	更衣室
	6
	5
	4
	181
	-
	6
	26
	20

	报告厅
	9
	5
	2.5
	108
	14
	-
	26
	18

	健身活动室
	9
	5
	4
	235
	40
	-
	24
	19

	楼梯间
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	走廊（过道）
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	高级办公室
	15
	5
	8
	134
	30
	-
	26
	20


表A.0.4-2 教育建筑逐时参数

	
	时间

	类别
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	照明开关时间表

%
	工作日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备逐时使用率

%
	工作日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	人员逐时在室率

%
	工作日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	新风逐时开关（1开启，0关闭）
	工作日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空调房间夏季逐时温度 ℃
	工作日
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	29
	ti
	ti
	ti
	ti

	
	节假日
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	空调房间冬季逐时温度 ℃
	工作日
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	ti
	ti
	ti
	ti

	
	节假日
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	时间

	类别
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	照明开关时间表

%
	工作日
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	设备逐时使用率

%
	工作日
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	人员逐时在室率

%
	工作日
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	新风逐时开关
（1开启，0关闭）
	工作日
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	节假日
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空调房间夏季逐时温度 ℃
	工作日
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	节假日
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	空调房间冬季逐时温度 ℃
	工作日
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	节假日
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


注：ti——不同类型房间夏季或冬季设定温度。
A.0.5  医疗卫生建筑照明功率密度、设备功率密度、人员密度及散热量、新风量、房间夏季设定温度和冬季设定温度应按表A.0.5-1选取；照明开关时间、设备使用率、人员在室率、新风机组运行时间、空调供暖系统运行时间、室内温度表应按表A.0.5-2、A.0.5-3选取。

表A.0.5-1 医疗卫生建筑房间分区参数

	分区名称
	照明功率密度

（W/ m2）
	设备功率密度

（W/ m2）
	人员密度

（m2/per）
	人员散热量

（W/per）
	新风量
	房间夏季设定温度（℃）
	房间冬季设定温度（℃）

	
	
	
	
	
	（m³/h.per）
	（次/h）
	
	

	药房
	17
	20
	10
	134
	-
	2
	26
	20

	设备间
	6
	20
	-
	134
	-
	-
	-
	-

	办公
	9
	20
	6
	134
	30
	-
	26
	20

	库房
	5
	20
	-
	134
	-
	-
	28
	15

	治疗室、诊室
	9
	20
	6
	134
	-
	2
	26
	22

	输液室
	9
	20
	2.5
	108
	-
	2
	26
	20

	候诊
	6
	20
	4
	134
	60
	-
	27
	18

	挂号大厅
	
	
	
	
	
	
	
	

	抢救室
	9
	20
	4
	181
	-
	2
	26
	20

	急诊室
	9
	20
	4
	181
	-
	2
	26
	20

	挂号室
	9
	20
	6
	134
	30
	-
	26
	20

	化验室
	15
	20
	10
	134
	-
	2
	26
	20

	病例中心
	9
	20
	10
	134
	30
	-
	26
	20

	手术室
	25
	20
	10
	235
	60
	-
	26
	22

	婴儿室
	9
	20
	4
	108
	50
	-
	26
	22

	早产室
	9
	20
	4
	108
	60
	-
	26
	22

	隔离室
	9
	20
	10
	108
	30
	-
	26
	22

	分娩室
	9
	20
	6
	235
	60
	-
	26
	22

	灭菌室
	9
	20
	10
	108
	-
	6
	20
	18

	标本室
	9
	20
	10
	108
	-
	6
	26
	20

	会议室
	9
	20
	2.5
	134
	14
	-
	26
	20

	B超
	9
	20
	10
	134
	30
	-
	26
	22

	病房
	5
	20
	5
	108
	-
	2
	26
	21

	餐厅
	9
	20
	2.5
	134
	30
	-
	26
	20

	重症IAU
	9
	20
	8
	181
	60
	-
	26
	21

	机房等非
	6
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	空调房间
	
	
	
	
	
	
	
	

	护士站
	9
	20
	8
	181
	30
	-
	26
	20

	更衣室
	6
	20
	4
	134
	-
	6
	26
	20

	卫生间
	6
	20
	20
	134
	-
	-
	28
	18

	楼梯间
	5
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	过道
	5
	20
	50
	-
	-
	-
	-
	-

	休息室
	5
	20
	8
	108
	30
	-
	26
	20


表A.0.5-2 住院部逐时参数

	
	时间

	类别
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	照明开关时间表 %
	全年
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	设备逐时使用率 %
	全年
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	人员逐时在室率 %
	全年
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	新风逐时开关
（1开启，0关闭）
	全年
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	空调房间逐时温度 ℃
	夏季
	37
	37
	37
	37
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti

	空调房间逐时温度 ℃
	冬季
	16
	16
	16
	16
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti

	
	时间

	类别
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	照明开关时间表 %
	全年
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	设备逐时使用率 %
	全年
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	人员逐时在室率 %
	全年
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	新风逐时开关
（1开启，0关闭）
	全年
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	空调房间逐时温度 ℃
	夏季
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti

	空调房间逐时温度 ℃
	冬季
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti


表A.0.5-3 门诊部逐时参数

	
	时间

	类别
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	照明开关时间表 %
	全年
	10
	10
	10
	10
	10
	I0
	10
	50
	60
	60
	60
	60

	设备逐时使用率 %
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40

	人员逐时在室率 %
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	95
	80
	40

	新风逐时开关(1开启，0关闭)
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	空调房间夏季逐时温度 ℃
	工作日
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	29
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti

	
	节假日
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	空调房间冬季逐时温度 ℃
	工作日
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti

	
	节假日
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	时间

	类别
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	照明开关时间表 %
	全年
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	l0
	10
	10

	设备逐时使用率 %
	全年
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	人员逐时在室率 %
	全年
	20
	50
	60
	60
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	新风逐时开关(1开启，0关闭)
	全年
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空调房间夏季逐时温度 ℃
	工作日
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	节假日
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	空调房间冬季逐时温度 ℃
	工作日
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	ti
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	节假日
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


注：ti ——不同类型房间夏季或冬季设定温度。
A.0.6  交通建筑、体育建筑、观演建筑、展览建筑中建筑及供暖空调系统计算参数的选取应符合下列规定：

1 当系统为间歇式运行时，建筑物的工作时间应按表A.0.6-1确定，供暖空调房间温度应按表A.0.6-2确定，室内温度正常波动范围应为±1℃；

2 照明功率密度应按表A.0.6-3确定，照明开关时间应按表A.0.6-4确定；

3 电器设备功率密度应按表A.0.6-5确定，电器设备使用率应按表A.0.6-6确定；

4 人均使用面积应按表A.0.6-7确定，房间人员在室率应按表A.0.6-8确定，人员的散热量和散湿量应按表A.0.6-9确定；

5 新风量和新风运行时间应按表A.0.6-10和A.0.6-11确定；

表A.0.6-1  建筑物的工作时间

	建筑类别
	系统运行日期
	工作时间

	交通建筑
	公路客运站
	全年
	8∶00～22∶00

	
	铁路客运站
	全年
	0∶00～24∶00

	
	航空港-旅客公共区
	全年
	6∶00～24∶00

	体育建筑
	全年
	9∶00～21∶00

	观演建筑
	全年
	10∶00～22∶00

	展览建筑
	全年
	10∶00～21∶00


表A.0.6-2  供暖空调房间温度

	日期
	时间
	室内空气温度 （℃）

	冬季
	正常工作
	18

	
	正常工作时间的前一小时
	15

	
	其他
	12

	夏季
	正常工作
	26

	
	正常工作时间的前一小时
	28

	
	其他
	37


表A.0.6-3  室内照明功率密度

	建筑类别
	照明功率密度 （W/m2） 

	交通建筑-候车（机）、售票、出发大厅
	9.0

	体育建筑
	7.0

	观演建筑
	9.0

	展览建筑
	10.0


表A.0.6-4  照明开启率时间

	时间
	照明开启率 （%） 

	正常工作
	90

	正常工作时间的前、后一小时
	20

	其他
	10


表A.0.6-5  电器设备功率密度

	建筑类别
	电器设备功率密度 （W/m2） 

	交通建筑
	10.0

	体育建筑
	10.0

	观演建筑
	10.0

	展览建筑
	10.0


表A.0.6-6  电器设备使用率

	时间
	电器设备使用率 （%） 

	正常工作
	85

	正常工作时间的前、后一小时
	10

	其他
	0


表A.0.6-7  人员密度
	建筑类别
	人员密度 （m2/人）

	交通建筑
	 10

	体育建筑
	4

	观演建筑
	4

	展览建筑
	4


表A.0.6-8  人员在室率时间

	时间
	人员在室率 （%） 

	正常工作
	90

	正常工作时间的前、后一小时
	10

	其他
	0


表A.0.6-9  人员散热量和散湿量

	类别
	显热（W/per）
	潜热（W/per）
	散湿量（g/(h·per）

	交通建筑
	61
	73
	109

	体育建筑
	61
	73
	109

	观演建筑
	62
	46
	68

	展览建筑
	61
	73
	109


表A.0.6-10 人均新风量

	建筑类别
	新风量（m3/h·per）

	交通建筑
	20

	体育建筑
	20

	观演建筑
	14

	展览建筑
	20


表A.0.6-11  新风运行情况

	建筑类型
	时间
	新风运行情况

	交通建筑、体育建筑、观演建筑、展览建筑
	正常工作
	开

	
	其他
	关


A.0.7  大型综合体建筑宜按本标准第A.0.1～A.0.6条中相近功能类型的房间确定计算参数。

A.0.8  居住建筑节能计算中，照明开关时间、电器设备逐时使用率、人员逐时在室率应按表A.0.8-1～A.0.8-3选取。房间温度应按表A.0.8-4选取，室内温度允许波动范围为±3℃。当房间供暖空调设备开启方式及时间可按表A.0.8-5选取。

表A.0.8-1 居住建筑逐时照明开关时间(%)
	
	时间

	房间类别
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	客厅
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	卧室
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	时间

	房间类别
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	客厅
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	卧室
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	100
	100
	100


表A.0.8-2 居住建筑逐时设备使用率参数(%)
	
	时间

	房间类别
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	客厅
	全年
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23

	卧室
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	时间

	类别
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	客厅
	全年
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	卧室
	全年
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	100
	100
	100
	100


表A.0.8-3  居住建筑房间人员逐时在室率(%)  
	
	时间

	房间类别
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	客厅
	工作日
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19

	
	节假日
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37

	卧室
	工作日
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16

	
	节假日
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14

	厨房
	全年
	0
	0
	0
	0
	0.1
	7.3
	41
	42.1
	9.1
	1.3
	10.1
	40.5

	书房
	全年
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	5
	4
	4
	4
	11

	
	时间

	房间类别
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	2l
	22
	23
	24

	客厅
	工作日
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	节假日
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	卧室
	工作日
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	节假日
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	厨房
	全年
	18.7
	1.6
	0
	0.7
	20.7
	70.8
	74.3
	18.8
	2.3
	0.4
	0.5
	0.4

	书房
	全年
	12
	3
	6
	16
	24
	21
	45
	48
	40
	20
	12
	9


表A.0.8-4  供暖空调房间设定温度

	日期
	时间
	室内空气温度 （℃）

	冬季
	房间设定温度
	18

	夏季
	房间设定温度
	26


表A.0.8-5  供暖空调设备开启方式及时间
	系统形式
	开启方式及时间

	集中空调系统，末端可调节
	人员在室率=0时，设备关
人员在室率≠0时，设备开

	分散系统
	

	集中空调系统，末端不可调节
	连续运行


本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

采用“可”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合⋯⋯的规定（或要求）”或“应按⋯⋯执行”。

江苏省工程建设标准
民用建筑能耗计算标准
DGJ—20xx

条文说明

目  次
1 总则..................................................................................................................29

2 术语..................................................................................................................30

3 基本规定..........................................................................................................30

4 建筑能耗动态模拟计算..................................................................................31

4.1 一般规定................................................................................................31

4.2 软件选择................................................................................................31

4.3 气象参数................................................................................................31

4.4 几何模型................................................................................................32

4.5 热区划分................................................................................................32

4.6 围护结构................................................................................................33

4.7 暖通空调系统........................................................................................33

4.8 照明和其它设备系统............................................................................34

4.9 建筑及暖通空调等设备系统运行时刻表............................................34

编制说明

《民用建筑能耗计算标准》制订过程中，编制组进行了建筑能耗计算和模拟的调查研究，总结了我国民用建筑能耗计算和模拟的实践经验，同时参考了国外相关技术法规、技术标准。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《民用建筑能耗计算标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与本标准同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

1 总则

1.0.1～1.0.3  在民用建筑的设计、改造、评价中，经常需要对建筑能耗进行计算，这些计算大致可分为两类，第一类是计算建筑的耗冷耗热量并以此为基础通过比较设计建筑和参照建筑而确定节能率，第二类是考虑建筑用能系统的真实情况而计算建筑实际发生的运行能耗。目前在我国，第一类建筑能耗计算使用的较为广泛，建筑施工图审查中要求的节能验算、绿色建筑评价中节能率的核算都属于这一类。与此同时，随着我国绿色建筑的发展以及对建筑全生命周期里实际运行能耗的关注，第二类建筑能耗计算变得越来越重要，需求越来越大。因此，很有必要针对民用建筑实际运行能耗的计算编制技术标准。
通过调研发现，在民用建筑能耗计算中，存在许多不规范、不科学、不合理的问题，其中有些还相当普遍，较为突出的包括：
1） 计算软件的选择：当前存在多种可进行建筑能耗计算或模拟的软件，不同软件的计算内核、功能存在较大差异，有些软件并不具备计算建筑实际运行能耗的能力。因此，需要首先对建筑能耗计算软件的选择进行科学的规定。

2）气象参数选取：在建筑能耗计算过程中，气象参数是建筑所处的外部环境边界条件，包括太阳辐射、温度、湿度、风速等，对建筑能耗有重要的影响。由于我国面积广阔，城镇众多，在实践中经常遇到建筑所在地没有典型气象年数据的情况。在此情况下，计算者往往使用其它气象参数作为建筑所在地的气象参数，这一过程存在较多的随意性和不规范性。因此，有必要针对该种情况下气象参数的选取进行标准化的规定与指导。

3）热区划分：热区指为了进行建筑能耗计算而在建筑内部划分的空间，相同热区内的热工参数需保持一致。显然，对于建筑能耗计算来说，精细划分热区能够提高计算结果的准确性，但会导致建模工作量的增大和计算时间的增长。另一方面，热区划分又不可过于粗糙和随意。通过对世界各国建筑能耗计算的标准化方法的调研分析可发现它们对热区划分的规定不尽相同，有些甚至较为模糊，导致在进行建筑能耗计算时只能依靠计算者的个人经验和判断划分热区，规范性和科学性都有不足。因此，有必要对于热区的划分进行清晰明确的规定。
4）几何模型：建立建筑的几何模型是建筑能耗计算的第一步，也是最耗费时间的一步，有研究表明，几何建模阶段的工作量和所需时间往往占整个建筑能耗计算的一半左右。因此，很多建筑能耗计算在建立几何模型时进行了较多的简化处理，以节省建模时间并减少后续的计算量。但过多的或不合理的简化会导致能耗计算结果产生较大误差。因此，有必要针对几何建模进行标准化的规定。

5）建筑运行时刻表：建筑运行方式对建筑能耗的影响显著，包括：室内温控点、在室人员数量、照明功率密度、插座电器功率密度等，以及这些参数随时间动态变化的规律。由于不同类型的建筑在这些运行参数上的变化很大，因此需要针对建筑运行时刻表进行标准化的规定。

2 术语

2.0.1  略。

2.0.2  略。

3 基本规定

3.0.1  本标准适用的范围是单体建筑物、构筑物、建筑群。对于建筑群来说，应对其中每一栋建筑建模进行能耗计算，且应考虑彼此间的影响。本标准不适用于对单体建筑中的一部分进行能耗计算。

3.0.2  国内外建筑能耗的计算模型和方法很多，有些简化计算方法同样具有工程应用的价值。本标准规定建筑能耗计算应采用动态模拟法，这是一种较为准确、全面的建筑能耗计算方法。
3.0.3  本条文目的是明确民用建筑能耗计算应选用符合要求的软件工具，以减小软件工具差异对计算结果造成的偏差。软件的可靠性验证可以是国家或行业相关权威机构出具的认证报告，也可以是基于公开实验数据的对比分析报告。

3.0.4  为保证能耗计算的规范性和可靠性，软件使用人员除应熟练掌握相关专业知识外，还应经过专业培训，在计算过程中应按照软件使用手册或规范要求进行。

3.0.5  本条对民用建筑能耗计算应符合的基本要求进行了规定。

4 建筑能耗动态模拟

4.1 一般规定

4.1.1  本条文规定了建筑能耗动态模拟的主要步骤，通常情况下，这些步骤都应全部执行，当建筑没有某一用能系统时（例如暖通空调系统），对应的步骤可省略。

4.1.2  建筑用能在建筑中常常以不同形式出现，比如空调、照明等能耗一般是电力，市政采暖能耗一般是95℃/70℃的热水。在能耗计算中需要将这些不同类型的能源进行折算，因此，本标准规定不同能源种类之间的转换系数采用行业标准《建筑能耗数据分类及表示方法》JG/T 358中规定的发电煤耗法进行换算。

4.2 软件选择

4.2.1 国内外存在多个可用于民用建筑能耗模拟计算的软件或技术工具，这些软件基于的理论模型、功能、使用方式、结果输出形式等均不尽相同。本标准不对应该使用的软件进行推荐，但通过本条规定了可使用的民用建筑能耗模拟计算软件应具备的基本能力。
4.3 气象参数

4.3.1  建筑能耗动态模拟的重要目的之一是反映建筑能耗随时间变化的规律，在一年中不同时间段发生的能耗的累积就是建筑的全年能耗。因此，进行建筑能耗动态模拟时采用的气象数据应为动态数据，最小时间单位不宜大于小时。
4.3.2  建筑能耗动态模拟采用典型气象年的气象参数，可以统一能耗计算的基础条件，消除由于气象参数取值的不同而带来的计算结果差异。采用的气象参数宜符合现行行业标准《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346的规定。当所计算建筑不在《建筑节能气象参数标准》JGJ/T 346给出的城市列表中时，可采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中的数据作为补充。当在两个数据集中都找不到可使用的气象参数时，应根据此条文进行气象参数的选取。

4.4 几何模型

4.4.1 在使用软件进行建筑能耗动态模拟时，经常需要对建筑的几何模型进行简化，特别是对形体复杂的建筑来说更是如此。简化有时是因为建筑形体过于复杂，无法在软件里进行精确地建模，有时则是因为模拟者希望减少建模工作量、提高模拟速度。不论是何原因，在对建筑几何模型进行简化时，都容易出现简化缺乏标准、过于随意，甚至过分简化的问题，导致能耗模拟结果的偏差。因此，本条文针对几何建模时经常遇到的一些需要简化的情况进行了明确的规定。

4.4.2 在建成环境中的建筑，其能耗受到周边环境的影响较大，但在能耗模拟实践中，往往忽略被模拟建筑所处的建成环境，将其假定为一栋孤立的建筑，这会导致能耗模拟结果不够准确。因此，有必要对什么情况下应该将建筑周边的建成环境考虑进几何模型做出明确的规定。

4.4.3 建筑能耗几何模型的墙体可以设置厚度，但要对其热工性能参数和其它可能影响建筑能耗的参数进行正确的设置。

4.4.4 建筑通常存在内隔墙等具有一定蓄热能力的构件，这些蓄热体会对建筑能耗产生影响。当内隔墙两侧的空间同属一个热区时，几何模型里通常将该隔墙忽略，从而导致其蓄热能力没有被计入能耗模型。为了应对这一问题，在进行几何建模时应参照本条文处理。

4.4.5 对于用来进行能耗模拟计算的建筑几何模型的建立过程，特别是进行的简化处理，对于评估和检验能耗模拟计算结果的准确性具有重要的意义，因此应在能耗模拟计算专项报告中予以说明。

4.5 热区划分
4.5.1 完成建筑几何模型的建立后，应对建筑内部空间进行热区划分，划分原则应遵循本条文的规定。需要注意的是，判断建筑内部空间是否可划分为同一个热区不仅要满足室内温度设定相同的要求，还要满足其它一系列要求。

4.5.2 我国大量住宅为集合式住宅，在一栋住宅楼里有多个住宅单元，分属不同的业主。与公共建筑相比，住宅建筑里较少采用集中安装的、统一调控的暖通空调系统，各住宅单元自行安装暖通空调系统的情况较为常见，且温度设定、运行时刻等均不尽相同。因此，进行住宅建筑能耗动态模拟时，应至少以住宅单元为单位划分热区。 
4.6 围护结构

4.6.1 与实体墙相比，窗的传热系统一般较大，在建立能耗模型时应综合考虑窗框和窗玻璃。

4.6.2 对于同时包括不透明的实体材料和玻璃的门，不宜忽略玻璃的影响。对于旋转门可采用本条文规定的简化方式处理。
4.6.3 在完成建筑几何模型建立和热区划分后，需要对建筑围护结构的热工性能参数进行设置。在设计阶段进行的建筑能耗计算，围护结构的热工性能参数可采用设计值或相关规范标准和技术手册推荐的缺省值。在对既有建筑进行能耗计算时，应优先采用围护结构热工性能参数的实测值。

4.6.4 在设置多层复合围护结构的热工性能参数时，本条文规定的两种方法均可。根据具体采用的能耗模拟软件的不同，按围护结构具体构造逐层建模再由软件计算出的综合热工性能参数可能会略有不同，但差异不应过大。
4.6.5 随着保温材料和技术的进步，建筑围护结构的热性能受冷热桥的影响越来越明显。冷热桥指建筑围护结构中贯通室内室外的局部构件，通常包括梁、柱、窗框等。因为这些构件贯穿建筑室内室外，且往往在保温上缺乏有效措施，所以会导致围护结构在局部范围内产生大量热流，进而导致建筑能耗上升。因此，在进行建筑能耗计算时，应充分考虑冷热桥的影响并在建筑能耗模型中体现。

4.7 暖通空调系统

4.7.1 在新建建筑的设计过程中进行建筑能耗计算时，应根据暖通空调系统施工图对暖通空调系统进行建模计算。在对既有建筑进行建筑能耗计算时，应根据暖通空调系统竣工图或当前的真实情况对暖通空调系统进行建模计算。

4.7.2 暖通空调系统的能耗主要包括冷热源、输配系统、末端空气处理设备、机械通风设备等组成部分产生的能耗。消防、事故通风等产生的能耗，由于仅在发生火灾或事故等极端情况下产生而不会常态化，因此可不予考虑。

4.7.3 室内空调设定温度、供暖设定温度、新风量、新风逐时开关率的设置应符合本标准附录A的规定。如被模拟建筑的这些参数存在特殊情况，可按实际情况设置。

4.7.4～4.7.5 民用建筑可采用的冷热源的种类较多，这两条分别对居住建筑和公共建筑中常见冷热源及输配系统做出了规定，如下：

1. 冷热源考虑了下列形式：

1) 冷源部分：

(1)冷水机组（离心式及螺杆式）；

(2)地源(水源)热泵机组；

(3)多联式空调(风冷热泵)机组；

(4)家用空气源热泵；

(5)集中冷源。
2) 热源部分：

     (1)市政供热管网；

     (2)燃气(燃煤)锅炉；

     (3)多联式空调(风冷热泵)机组；

     (4)单元式(风管型、屋顶型)空气调节机组；

     (5)地源(水源)热泵机组。

2. 输送设备部分包括冷(热)水输送水泵，当热源为市政热力时，设计系统的全年供暖能耗(EH)按下式计算：


[image: image8.wmf]1

2

1

H

EHR

Q

q

q

Q

E

H

H

´

+

=


式中：EH——建筑物全年供暖耗电量(kWh)；

   QH——建筑物全年累计耗热量(kWh)，通过模拟计算确定；

   q1——标准煤热值(kWh/kgce)，取8.14 kWh/kgce；

   q2——发电煤耗(kgce/kWh)，取0.319 kgce/kWh；

   EHR1——供热循环水泵的耗电输热比。

4.7.6 当建筑的暖通空调设计系统包括除本标准第4.7.4和4.7.5条所列之外的其他特殊设计方案时，例如蓄能、热回收等技术措施，应按实际设计方案计算其能耗。

4.7.7 本条对计算供暖空调系统能耗时的冷热源及水泵参数设置进行了规定。

按国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012的规定，在大中型公共建筑或者对于全年供冷负荷需求变化幅度较大的建筑中，冷水(热泵)机组的台数和容量的选择，应根据冷(热)负荷大小及变化规律而定，单台机组制冷量的大小应合理搭配。实际工程中，集中空调系统的冷水(热泵)机组台数一般不少于两台，仅小型工程可设一台。

  设计系统的冷热源冷水机组(热泵)的运行台数均按设计工况的设计值设置。单机制冷量(制热量)应能适应建筑空调负荷全年变化，满足季节及部分负荷要求。

4.7.8 本条对供暖空调水输送系统中水泵的能耗计算做出了规定。

4.7.9 本条对计算供暖空调系统能耗时的风系统设置进行了规定。第1和第2款分别针对不同系统的新风取值进行规定。

4.7.10 本条对新风或空调系统或风机盘管送风耗功率和空调送风系统的耗电量的计算方法进行了规定。

4.7.11 本条对车库通风、厨房通风、设备间通风的功率和通风系统耗电量的计算方法进行了规定。

4.8 照明和其它设备系统
4.8.1 民用建筑中有不同功能的照明系统，其中有些照明系统的能耗应该计入建筑的总照明能耗，有些则可以不计入，本条对此进行了规定。

4.8.2 本条对照明功率密度和照明系统耗电量的计算方法进行了规定。
4.8.3 建筑里的电梯或其它垂直交通设备在运行中会产生能耗，计算时可根据其数量、功率、使用频率等信息进行估算并归并入建筑的综合设备功率密度统一考虑。

4.8.4 在新建建筑的设计过程中考虑办公设备、家用电器等的能耗时，应参考本标准附录A的规定计入建筑综合设备功率密度。在对既有建筑进行建筑能耗计算时，如办公设备、家用电器等显著不同于本标准附录A的规定时，应根据它们的数量、功率、使用评率等真实情况计入建筑综合设备功率密度。
4.9 建筑及暖通空调等设备系统运行时刻表
4.9.1 建筑及暖通空调等设备系统的运行规律对建筑能耗有重要影响，对于这些参数的设置应符合本标准附录A的规定，或按照既有建筑的真实情况确定。

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

